# ROMÂNIA									     Aprobat,

# SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU			     MANAGER

# B.F.C. - Investiții 					                 		     Albert Rodica

# Nr.BFC915/03.04.2026/9815

Avizat,

Director Medical,

CAIET  DE  SARCINI-LOT.2.		    Dr. Iliescu Alexandru

LUCRĂRI DE EXECUȚIE MODIFICARE, PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ

FLUIDE MEDICALE LA SECȚIILE ONCOLOGIE, ANESTEZIE

ȘI TERAPIE INTENSIVĂ, NEONATOLOGIE

I.  OBIECTUL ACHIZIȚIEI  PUBLICE

Obiectul achiziției este de lucrări de elaborare documentație tehnică pentru PT și execuție lucrări la obiectivul de investiție ”LUCRĂRI DE EXECUȚIE MODIFICARE, PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ FLUIDE MEDICALE LA SECȚIILE ONCOLOGIE, ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ, NEONATOLOGIE”.

II.  AMPLASAMENT

loc. Zalău, în incinta Spitalului Județean de Urgență, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67.

III.  TITULARUL INVESTIŢIEI - BENEFICIARUL

Județul Sălaj, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Zalău, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, str. Simion Bărnuțiu nr. 67.

IV.  ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR

- Proprietar         : Judeţul Sălaj;

- Adresa  			      : Piaţa 1 Decembrie 1918,  nr. 11;

- Oraş/Judeţ			      : mun. Zalău, jud. Sălaj.

V.  PREZENTAREA PROIECTULUI

1. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Imobilul este constituit din teren cu suprafață totală de 18717 mp și construcții. Amplasamentul cu construcțiile aferente se găsește în intravilanul municipiului Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 67, fiind înscris în C.F. nr. 69184 Zalău, cu nr. topografic 69184 și face parte din patrimoniul Județului Sălaj.

Clădirea Spitalului Județean de Urgență Zalău este clădire de tip monobloc, alcătuită din mai multe corpuri de clădire: “A, B, C, D, E” cu regimuri de înălțime diferite până la 10 niveluri. Toate corpurile clădirii comunică între ele.

Structura de rezistență a clădirii este alcătuită din fundații continue, cu talpă din beton simplu și cuzinet din beton armat, stâlpi și grinzi din beton armat la fațade, planșee din plăci prefabricate din beton armat în general, cu unele zone monolite.

Secțiile obiect Oncologie – etaj III / Mansardă și Anestezie și Terapie Intensivă (A.T.I.) – etaj II sunt situate în corpul de clădire “C”, deasupra Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Zalău, ce are un regim de înălțime Sp+D+P+E1+E2+M.

Secția obiect Neonatologie (N.N.) este situată pe același palier cu secția A.T.I., dar în corpul de clădire “A” de spitalizare  – etaj II, cu regim de înălțime S+P+7E+Ep(pod).

Aceste 3 secții au infrastructură executată de fluide medicale în urmă cu cca. 15 ani, dar nu prezintă robineți de sectorizare separat pentru fiecare spațiu / salon în parte.

Secțiile Oncologie și Neonatologie sunt prevăzute cu rampe medicale alimentate prin 2 linii, una de oxigen (O2) și cealalta de aer comprimat (A4), iar secția de A.T.I. pe lângă aceste 2 linii are o a 3-a reprezentată de o instalație de vacuum inactivă (fără sursă de alimentare).

Secțiile Oncologie și A.T.I. au tablouri separate de alarmare și control de fluidele medicale pentru fiecare secție în parte, pe când secția Neonatologie este o ramură a etajului II al corpurilor de clădire A și B, etaj ce ce este prevăzut cu 2 tablouri de alarmare și control din care pornesc alimentările de O2 și A4 pentru consumatorii acestui etaj.

Alimentarea tablourilor de distribuție, alarmare și control fluide medicale ale secțiilor de Oncologie și A.T.I. se face din tavanul acoperit cu pereți de gips-carton ai demisolului corpului de clădire “C” / Ambulatoriu, iar alimentarea secției Neonatologie se face de la unul din cele 2 tablouri de distribuție, alarmare și control de pe etajul II al corpului de clădire “A” de spitalizare.

Tavanele secțiilor Oncologie și A.T.I. sunt acoperite cu pereți de gips-carton, iar tavanul secției de Neonatologie este din placă de beton cu finisaj de glet acoperit de vopsea lavabilă.

2. SITUAȚIA PROPUSĂ

Se va realiza separația stațiilor de lucru pentru secțiile Oncologie, A.T.I. și Neonatologie, conform legislației și normativelor naționale și europene în vigoare.

Separația se va face prin robineți de sectorizare autorizați pentru instalații de fluide medicale.

Pentru secția Oncologie stațiile de lucru reprezintă saloanele în care se găsesc rampele de fluide medicale, acestea vor fi separate de distribuția principală ce pornește din tabloul de alarmare.

Pentru secția de A.T.I. stațiile de lucru sunt reprezentate de rampele de fluide medicale din spațiile de lucru ce vor fi separate de distribuția principală ce pornește din tabloul de alarmare.

Această măsură este necesară pentru respectarea normelor de siguranță a pacienților și personalului în caz de incendiu, pentru evacuarea în siguranță a pacienților imobilizați la pat și pentru a putea localiza și stopa local orice problemă ce obligă la sistarea locală a alimentării cu oxigen medical și / sau aer comprimat, lucru ce în prezent nu poate fi efectuat.

Pentru implementarea acestei măsuri vor trebui folosite butelii de oxigen medical comprimat între începutul și finalizarea lucrării de sectorizare. Aceste intervenții cu buteliile de oxigen sunt deosebit de importante și dificile întrucât vor trebui să fie efectuate la fiecare stație de lucru în momentul sectorizării, deoarece toți pacienții imobilizați la pat din secția A.T.I. vor trebui conectați la butelii de fiecare dată. Toate buteliile vor trebui să fie echipate cu regulator de presiune pentru operativitate, fix sau demontabil. Buteliile vor fi asigurate de Autoritatea contractantă.

Majoritatea robineților vor fi montați în tavanul fals, pentru acest lucru va trebui decupat tavanul de gips-carton, montate ușițe de vizitare în dreptul robineților, refăcute zonele afectate ale tavanului fals și igienizate corespunzător, respectiv prin gletuire, șlefuire unde este necesar și după usucare a gletului, finisare cu vopsea lavabilă într-un strat.

Pentru secția Neonatologie stațiile de lucru sunt reprezentate de 2 linii de oxigen ce alimentează incubatoarele pentru nou născuți. Pe lângă separație pe aceste 2 linii se vor monta 2 regulatoare de linie, câte 1 regulator pe fiecare linie, prin care se va putea regla / controla de către personalul secției presiunea oxigenului de alimentare a incubatoarelor.

Această măsură este recomandată pentru eliminarea riscului de asaltare a incubatoarelor de nou născuți cu variații de presiune a oxigenului în cazul apariției unor defecțiuni în rețeaua de distribuție a spitalului ce pornește de la stația de reglare și control a rezervorului de oxigen, cum s-a întâmplat în trecut. Incubatoarele au regulator de presiune propriu, dar nu este atât de puternic precum un regulator de linie, această măsură eliminând în totalitate riscul de suprapresiune.

Pentru implementarea acestei măsuri va trebui identificat tabloul de măsură și control care alimentează secția Neonatologie de pe nivel și apoi folosite butelii de oxigen medical comprimat pentru incubatoarele de nou născuți între începutul și finalizarea lucrării de sectorizare. Aceste butelii vor fi asigurate de Autoritatea contractantă.

Toate aceste lucrări precum și cele ce n-au fost prevăzute în prezentul caiet de sarcini dar sunt considerate necesare prin documentația tehnică și analiza ofertanților, vor fi subsumate într-o listă de cantități ce va include și manopera pentru fiecare tip de material, care va avea rol de analiză și recepție pentru reprezentanții Autorității contractante în situația recepției lucrărilor efectuate.

Tabelul cu lista de cantități plus manoperă ce va cuprinde lucrările necesare dar nu neaparat suficiente pentru finalizarea obiectivului de investiție, va face parte din oferta tehnică și financiară, și va cunoaște următoarea formă, pentru simplitate și operativitate:

| DENUMIREA MATERIALULUI / LUCRĂRII | UNITATE DE MĂSURĂ (UM) | CANTI TATE | PREȚ UNITAR MATERIAL PLUS (LEI) MANOPERĂ | PREȚ TOTAL (LEI) | OBSERVAȚII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentație Tehnică în fază de Proiect Tehnic pentru lucrări de execuție modificare infrastructură fluide medicale la secțiile Oncologie, Anestezie și Terapie Intensivă și Neonatologie | BUC | 1 |  |  | ONCOLOGIE A.T.I., N.N. |
| Robinet de sectorizare pentru fluide medicale, cu bilă, model G1/2’’ | BUC | 83 |  |  | ONCOLOGIE A.T.I., N.N. |
| Regulator de linie a presiunii pentru fluide medicale | BUC | 2 |  |  | N.N. |
| Țeavă cupru medical pentru executarea lucrarilor de modificare infrastructură (include material mărunt: electrozi de argint, fitinguri, lampă gaz etc) | ML | 40 |  |  | ONCOLOGIE A.T.I., N.N. |
| Desfacere pereți gips-carton | MP | 100 |  |  | ONCOLOGIE A.T.I. |
| Pereți gips-carton pentru refacere zone afectate (include gletuire, vopsire într-un strat) | MP | 100 |  |  | ONCOLOGIE A.T.I. |
| Ferestre vizitare montate în pereți de gips-carton | BUC | 30 |  |  | ONCOLOGIE A.T.I. |
| PREȚ TOTAL EXCLUSIV TVA |  |  |  |  | TOTAL OBIECTIV |
| PREȚ TOTAL INCLUSIV TVA |  |  |  |  | TOTAL OBIECTIV |

Detaliere observații:

- Din 83 buc. de robineți de sectorizare

- 44 buc. sunt destinați secției de Oncologie, grupați în 22 (x 2 rob.) stații de lucru sub gips - carton

- 35 buc sunt destinați secției de Anestezie și Terapie Intensivă, grupați în 8 (x 3 rob.) stații de lucru sub gips - carton, ceilalți 11 buc. robineți sunt pozați în afară

- 4 buc. sunt destinați secției de Neonatologie, pozați în afară

- Din 30 buc. ferestre de vizitare

- 22 buc. sunt destinate secției de Oncologie și celor 22 stații de lucru sub gips - carton

- 8 buc. sunt destinate secției de Anestezie și Terapie Intensivă și celor 8 stații lucru sub gips – carton

- Restul cantităților se împart funcție de pozarea robineților și se stabilesc la momentul execuției.

VI.  DETALIEREA PE ETAPE

Contractul se va derula în două etape astfel:

Etapa 1: Elaborare documentație tehnică PT;

Etapa 2: Execuția lucrărilor.

Etapa 1: Elaborare documentație tehnică PT

Durata de realizare a acestei etape este de maxim 45 zile de la semnarea contractului.

Acest termen se prevede întrucât pentru angajarea lucrărilor de execuție pentru prezentul obiectiv de investiții, nu este necesar Certificat de Urbanism, respectiv nu sunt necesare avize și acorduri.

Se va respecta HG nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Echipamentele de gaze medicale se vor proiecta în conformitate cu standardul SR EN ISO 11197 sau echivalent. Configurația și caracteristicile acestora se vor vedea în fișele tehnice elaborate în cadrul acestui proiect.

În elaborarea documentației tehnice se va respecta HTM 02 – 01 : 2006 – Memorandum Tehnic, Proiectarea, instalarea, validarea și verificarea instalațiilor de gaze medicinale.

Prin documentaţia tehnico-economică, proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în prezentul caiet de sarcini, analizează şi propune soluţiile tehnice optime pentru realizarea obiectivului de investiţii şi de a atinge obiectivul propus.

Documentațiile tehnico-economice se elaborează de către operatori economici sau persoane fizice autorizate care prestează servicii de proiectare în domeniu.

Proiectantul va prezenta partea scrisă, partea desenată a proiectului tehnic, caietul de sarcini pentru execuția lucrărilor, documentația financiară (liste de cantități cu valori și liste de cantități fără  valori).

Documentația va fi predată în 3 (trei) exemplare pe suport de hârtie și 1 (un) exemplar în format electronic.

Odată cu predarea documentației, dreptul proprietății intelectuale trece la autoritatea Contractantă.

Pentru respectarea neutralității tehnologice este necesar ca în cadrul documentației să nu se facă referire la producători sau mărci de echipamente / produse.

La predarea documentației, se va întocmi un Proces verbal de predare – primire ce va avea rol de recepție a documentației și finalizare a etapei 1.

Plata documentației tehnice PT se poate realiza după întocmirea Procesului verbal de predare – primire, respectiv a recepției documentației, iar valoarea acesteia nu va depăși 10% din valoarea totală a contractului de proiectare și execuție.

Pe parcursul derulării acestei etape, proiectantul va ţine permanent legătura cu reprezentanţii autorităţii contractante, astfel încât documentaţia tehnică să fie realizată în termenul prevăzut şi la nivelul calitativ solicitat.

Etapa 2: Execuția lucrărilor

Începerea execuției lucrărilor se va face în baza Ordinului de Începere emis de către autoritatea contractantă, după finalizarea etapei 1.

Durata de realizare a acestei etape este de maxim 45 de zile de la emiterea Ordinului de începere de către autoritatea contractantă.

Predarea amplasamentului nu se poate realiza deoarece lucrările de execuție vor trebui efectuate sub exploatare, întrucât nici una din cele 3 secții nu poate fi închisă. Prin urmare programul de lucru va fi convenit între Autoritatea contractantă și doar apoi se va începe lucrul.

Secțiile de Oncologie și de Neonatologie nu vor prezenta impedimente majore în desfășurarea lucrărilor, dar cu secția de Anestezie și Terapie Intensivă se va negocia programul și modalitatea de lucru la nivelul fiecărei zile și se va respecta cu fidelitate întrucât această secție apre specific extrem de delicat.

Se evită montarea țevilor de distribuție a oxigenului în zona unde există pericol de lovituri mecanice, tevile sunt susținute prin suporți de prindere conform SR EN ISO 7396 – 1 cap. 11.2.

Execuţia lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor documentaţiei tehnice / proiectului tehnic, a caietului de sarcini pe fluide medicale și cu respectarea legislației în vigoare.

Pentru toate schimbările apărute pe parcursul execuției lucrărilor se va solicita avizul proiectantului.

Realizarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor va fi urmărită de către dirigintele de şantier, care va confirma îndeplinirea condiţiilor în vederea efectuării plăţilor pentru lucrările executate.

Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de proiectant, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

Executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

Executantul va lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi preluate de către autoritatea contractantă) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane.

Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor, etc. care urmează a fi puse în operă, de la data primirii Ordinului de începere a lucrării până la data semnării Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Executantul va avea grijă să ia toate măsurile necesare pentru a nu afecta întru-un mod dăunător instalațiile, echipamentele și finisajele din incinta spitalului, în caz contrar acesta va suporta orice reparație de stricăciune / deteriorare din culpa sa, exclusiv pe cheltuială proprie.

Documentele referitoare la instalația de fluide medicale vor fi păstrate pe șantier, într-un loc adecvat și sigur în vederea includerii acestora în Cartea Construcției. Toate documentele vor fi accesibile dirigintelui de șantier și prezentate spre verificare la cererea beneficiarului și a altor factori abilitați de a efectua controale în șantier.

Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul:

- va informa personalul celor 3 secții de tipul de lucrare ce se efectuează în spațiul predat pentru lucrări, respectiv nivel de zgomot, durată și intensitate;

- va depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, materiale de care este nevoie doar în spațiul predat pentru lucrare și le va retrage la finalul lucrării în acel spațiu;

- va aduna şi îndepărta de pe şantier molozul sau lucrările provizorii de orice fel la finalul convenit al lucrului în acel spațiu, pentru a nu perturba activitatea celor 3 secții.

Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii, precum şi celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta actele normative referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor și la protejarea mediului.

Executantul va organiza pregătirea începerii activităţii pe şantier, în concordanţă cu termenele contractuale de execuţie.

Întrucât instalațiile de distribuție a fluidelor medicale sunt considerate dispozitive medicale, execuția instalațiilor se va face doar în conformitate cu cu SR EN ISO 7396 – 1 și 2 2016, cu completările 2019 și sistemul de management al calității, certificat CF, ISO 9001 și ISO 13485.

La execuția instalațiilor de fluide medicale se folosesc exclusiv țevi din cupru medical, curățate, testate și obturate la capete conform standardului SR EN 13348. Fitingurile din cupru pentru racordarea țevilor trebuie să fie curățate și degresate pentru a fi compatibile cu oxigenul și trebuie să fie ambalate astfel încât să se evite contamiarea cu impurități.

În conformitate cu reglementările cerute prin standardele de mai sus, după montare și instalare, înainte de punerea în funcțiune se efectuează probe și se emit buletine de verificare.

Standardele prevăd teste și încercări pentru verificarea pierderilor de presiune, a interconectărilor, a surselor de alimentare, a modului de funcționare a alarmelor, a calității și identității gazelor medicale distribuite de instalație.

Țevile de gaze trebuie să fie susținute la intervale corespunzătoare pentru a se evita flambarea acestora. Suporții de prindere trebuie să fie prevăzuți cu manșon de cauciuc sau echivalent în calitate și siguranță.

În locurile în care țevile de gaze medicinale trec peste cablurile electrice sau peste alte conducte, se asigură distanțele de susținere corespunzătoare de fiecare parte a intersecției, astfel încât să se evite atingerile. Între țevile de gaze medicinale și țevile de apă rece, apă caldă sau abur se recomandă o distanță de minim 150 mm.

La trecerea prin pereți și planșee, țevile se protejează în tuburi de protecție.

Materialele puse în operă vor avea marcaj CE și vor fi însoțite de declarație de conformitate, în concordanță cu directiva europeană nr. 745 din 2017 a parlamentului european și a consiliului european din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale.

Instalațiile de fluide medicale vor fi inscripționate corespunzător cu tipul de gaz medicinal și sensul de curgere al acestuia.

Autoritatea contractantă recomandă ca, anterior elaborării ofertelor, să se efectueze vizitarea amplasamentului.

La finalizarea execuției lucrărilor se va realiza recepția în condițiile prevederilor H.G. nr. 273/1994 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente.

Recepţia se realizează în două etape:

a) recepţia la terminarea lucrărilor;

b) recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie.

Perioada de garanție a lucrărilor este de 60 de luni de la data încheierii Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

VII.  ASIGURAREA PERSONALULUI PENTRU PROIECTARE

Proiectantul va purta responsabilitatea pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise, iar în cazul în care, pentru realizarea responsabilităților definite în cadrul contractului și într-o fază ulterioară, acesta va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Caietul de sarcini, va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare.

# În proiectare se vor respecta:

- HTM 02 – 01 : 2006 – Memorandum Tehnic, Proiectarea, instalarea, validarea și verificarea instalațiilor de gaze medicinale;

- SR EN ISO 7396 – 1 și 2 : 2016 cu completările 2019 – ”Sisteme de distribuție pentru gaze medicale. Partea 1- Instalații pentru gaze medicale comprimate și vacuum”.

- Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului;

- SE EN ISO 14971:2007 Dispozitive medicale. Aplicarea gestiunii riscului la disp. med.;

- Ordin M.L.P.A.T. nr. 4/N din 22.01.1997 – NP 015 - 1997 – Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora;

- Sistemul de management al calității ISO 9001 și ISO 13485.

# Și întreaga documentație legislativă de la punctul XIII “Legislație Relevantă” care este obligatorie dar nu și limitativă.

Proiectantul va trebui să asigure resursele de personal minime, respectiv un inginer proiectant cu specializarea instalaţii sanitare / fluide medicale cu experiență în cel puțin un contract care a avut ca obiect proiectarea de instalații spitalicești, pentru această poziție se poate  nominaliza o singură persoană sau mai multe.

Pentru persoanele nominalizate în echipa propusă pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei proceduri, ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice următoarele documente:

-    CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

-    Contract de muncă / extras REVISAL / angajament sau acord de  participare;

-    Diploma de studii pentru personalul nominalizat;

-    Documente justificative care să dovedească experiența profesională specifică solicitată:

recomandări / fișa post / orice alte documente relevante din care rezultă experența

profesională specifică solicitată.

VIII.  ASIGURAREA PERSONALUL PENTRU EXECUȚIE LUCRĂRI

Personalul va avea calificarea, competenţa şi experienţa necesară astfel încât să poată asigura execuția lucrărilor în cadrul obiectivului de investiție ” LUCRĂRI DE EXECUȚIE MODIFICARE, PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ FLUIDE MEDICALE LA SECȚIILE ONCOLOGIE, ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ, NEONATOLOGIE”.

Deoarece instalațiile de distribuție ale gazelor medicale sunt considerate dispozitive medicale, execuția instalațiilor se va face numai cu operatori economici care au sistemul de management al calității certificat în conformitate cu standardul ISO 9001 și ISO 13485 sau echivalent.

Executantul instalațiilor de gaze medicinale va face dovada deținerii de personal propriu angajat autorizat ISCIR sau echivalent și calificat în operațiuni de sudură prin brazare, prin urmare aceștia trebuie să dețină certificat de calitate conform standardului SR EN 13133.

Executantul lucrării are obligația să folosească în cadrul lucrărilor de montaj (țeavă, fitinguri, robineți) tehnologii de execuție și testare care au la bază proceduri de sudare (brazare) omologate în conformitate cu prescripția tehnică ISCIR, PTCR7 / 2010 sau echivalent și standardul SR EN 13134 și SR EN 13585 sau echivalent. Se atașează obligatoriu copiile certificatelor de brazare.

Executantul lucrării de instalații gaze medicinale trebuie să dețină personal calificat în conformitate cu prescripția tehnică ISCIR, PTCR9 / 2010 sau echivalent și EN ISO 7396 – 1 sau echivalent. Se atașează obligatoriu copii după autorizațiile de sudori.

Pe parcursul derulării contractului de lucrări, executantul are obligația de a asigura personalul necesar care să acopere întreaga durată a acestuia.

Executantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor descrise, iar în cazul în care, pentru realizarea responsabilităților definite în cadrul contractului și într-o fază ulterioară, acesta va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în prezentul Caiet de sarcini, va răspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fără a solicita costuri suplimentare.

Pentru execuție, executantul va asigura un coordonator de lucrare / lider de echipă / manager proiect / lider adjunct de echipă / manager adjunct de proiect / șef de echipă / șef adjunct de echipă, cu experiență pe această poziție în cel puțin un contract.

În cadrul propunerii tehnice, coordonator de lucrare / lider de echipă / manager proiect / lider adjunct de echipă / manager adjunct de proiect / șef de echipă / șef adjunct de echipă, cu experiență pe această poziție în cel puțin un contract, ofertantul va prezenta următoarele documente:

- CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei;

- contract de muncă / extras REVISAL / angajament sau acord de participare;

- diplomă de studii, în copie;

- documente justificative care să dovedească experiența profesională specifică solicitată: recomandări / fișa post / orice alte documente relevante din care rezultă experiența profesională specifică solicitată (minim 1 contract).

În propunerea tehnică executantul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la resursele umane necesare pentru executarea contractului.

Autoritatea contractantă poate obliga executantul să înlăture (sau să dispună să fie înlăturată) orice persoană angajată dacă este cazul, care:

-    persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;

-    îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;

-    nu respectă oricare din prevederile Contractului.

Executantul lucrării are obligația de a executa toate categoriile de lucrări cu specialiști atestați conform normelor tehnice în vigoare și a legislației existente în domeniu.

Notă: Orice referire la norme, normative, standarde, calificări, certificări, etc. va fi însoțită de mențiune „sau echivalent”.

IX.  DEMARAREA ŞI SISTAREA LUCRĂRILOR

Lucrările de execuție vor demara de la data menționată în Ordinul de începere a lucrărilor emis de către autoritatea contractantă.

Sistarea lucrărilor se va face în cazul organizării necorespunzătoare şi neaplicării sistemului de conducere şi de asigurare a calităţii, neasigurarea condițiilor în vederea recepției lucrărilor ajunse în faze intermediare în scopul obţinerii acordului de continuare a acestora, cu participarea tuturor factorilor implicaţi, respectiv autoritate contractantă, executant, proiectant.

X.  PLATA SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR

Plata pentru etapa 1 – documentație tehnică PT se va face în termen de 60 de zile de la primirea facturii, în baza Procesului verbal de recepție a documentației.

Plata pentru etapa 2 – execuția lucrărilor se va face în termen de 60 de zile de la primirea facturii, în baza situațiilor de lucrări verificate și avizate de către dirigintele de șantier și autoritatea contractantă, iar ultima factură va fi însoțită și de Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

XI. VALOAREA ESTIMATĂ

Pentru efectuarea serviciului de ”EXECUȚIE SISTEM DE AVERTIZARE ȘI ALARMARE ASISTENTE MEDICALE LA SECȚIILE EXTERIOARE PSIHIATRIE, RECUPERARE ȘI REUMATOLOGIE” valoarea estimată este de 290.000,00 lei, inclusiv TVA.

XII.  DURATA CONTRACTULUI

Contractul este valabil de la data semnării acestuia până la semnarea Procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor fără observații.

Acesta încetează să producă efecte la expirarea perioadei de garanție acordata lucrărilor executate, după semnarea fără obiecțiuni a Procesului verbal de recepție finala.

Durata de execuție a lucrărilor este de 45 de zile de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor de catre autoritatea contractantă / etapa 2 din contract, cu  posibilitatea de prelungire în situația în care se prelungește durata de execuție a investiției, din motive bine întemeiate.

Durata totală a contractului este de 4 de luni de la semnarea acestuia, cu posibilitate de prelungire depinzând de situațiile neprevăzute apărute în derularea lui.

XIII.  PREZENTARE OFERTĂ ȘI GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE

În cadrul ofertei financiare prestatorul va preciza clar valoarea documentaţiilor aferente fiecărei etape astfel:

1. Ofertă financiară pentru Etapa 1 – elaborare documentație tehnică PT;

2. Ofertă financiară pentru Etapa 2 – execuția lucrărilor.

Notă: Valoarea  ofertei  pentru etapa 1 / proiectare va fi în procent de max. 10 % din valoarea totală a ofertei, iar valoarea ofertei pentru etapa 2 / execuție va fi în procent de min. 90 % din valoarea totală a ofertei.

Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică.

Valoarea Garanției de bună execuție este stabilită la 5 % din valoarea contractului.

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.

Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract.

Autoritatea contractantă va elibera garnția de bună execuție astfel:

- valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi / sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;

- pentru partea de garanție de bună execuție aferentă lucrărilor:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

XIV.  LEGISLAȚIE RELEVANTĂ

Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, emis de către Guverul României, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.061 din 29 decembrie 2016.

Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 50 / 1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Hotărârea nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

ORDIN nr. 1096 / 2016 din 30 septembrie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

ORDONANŢĂ nr. 20 din 18 august 2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;

HOTĂRÂRE nr. 668 din 13 septembrie 2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii;

HOTĂRÂRE nr. 54 din 29 ianuarie 2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale;

SR EN ISO 11197 : 2006 Unități medicale de alimentare;

SE EN ISO 14971 : 2007 Dispozitive medicale. Aplicarea gestiunii riscului la dispozitive medicale;

LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (republicată) privind apărarea împotriva incendiilor;

ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

Regulamentul (UE) 2017 / 745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001 / 83 / CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului;

Ordin M.L.P.A.T. nr. 4 / N din 22.01.1997 – NP 015 - 1997 – Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora;

Ordonanța de urgență nr. 6 din 22 februarie 2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II. Legea nr. 163 / 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.  10 / 1995 privind calitatea în construcții.

ME 500 - 2000 Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor.

HTM 02 – 01 : 2006 – Memorandum Tehnic, Proiectarea, instalarea, validarea și verificarea instalațiilor de gaze medicinale.

SR EN 13348 : 2002 – Cupru și aliaje din cupru. Țevi de cupru rotunde fără sudură pentru gaze medicinale sau vid

Prescripții tehnice ISCIR C6 : 2010, PTCR7 : 2010, PTCR9 : 2010.

SR EN ISO 7396 – 1 și 2 : 2016 cu completările 2019 – ”Sisteme de distribuție pentru gaze medicale. Partea 1- Instalații pentru gaze medicale comprimate și vacuum”.

Sistemul de management al calității ISO 9001 și ISO 13485.

SR EN 13133 : 2002 – Calificarea operatorilor pentru lipire tare.

SR EN 13134 : 2002 – Calificarea procedurilor pentru lipire tare.

CGA G – 4.1 : 2004 – Curățarea echipamentelor pentru utilizarea cu oxigenul.

SR EN 980 : 2008 – Simboluri grafice utilizare pentru etichetarea dispozitivelor medicale.

Standard D.I.N. pentru prize de oxigen și aer comprimat.

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914 / 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare.

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 / 2006; HGR nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319 / 2006.

Hotărârea nr. 273 din 14 iunie 1994 („actualizată”) privind aprobarea Regulamentului  de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Hotărârea nr. 444 din 28 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului  de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994.

Legislaţia mai sus enumerată nu este limitativă, trebuie să fie completată şi de alte Legi, Ordine, Ordonanţe, Hotărâri, STAS-uri, directive europene, reglementări tehnice care au apărut ulterior sau cele existente care au suferit modificări, completări, etc. sau sunt necesare pe parcursul activităţii de proiectare şi execuţie.

XV.  SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, asistenţă socială, imigrare şi emigrare, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare pentru asigurarea securității și sănătății personalului angajat pentru derularea contractului, în toate aspectele legate de muncă.

XVI.  LIMBA UTILIZATĂ ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Limba utilizată în cadrul activităţilor pe care le vor desfăşura specialiştii este limba română. Toate documentele elaborate de aceştia vor fi elaborate în limba română.

Întocmit într-un exemplar,

Serviciul B.F.C. - Investiții

Ing. Domuța Ionuț – Mihai

Asistent Șef secție A.T.I.

As. Bojan Eugenia