
Anexă la CS 
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ
SERVICII DE ÎNTREȚINERE STAȚII DE PROTECȚIE CATODICĂ
	Nr. Crt.
	Cerințe impuse prin 

Caietul de Sarcini
	Corespondența ofertei cu cerințele impuse prin Caietul de Sarcini

	0
	1
	2

	1
	A. OPERAȚII PENTRU VERIFICĂRI ȘI REPARAȚII
1. Verificarea și repararea prizei anodice de adâncime (P.A.A.)

cu anozi de FeSi, care sub acțiunea curentului de injecție s-au consumat, iar priza anodică nu mai asigură funcționarea stației la parametrii optimi sau a prizelor anodice defecte datorită întreruperii cablurilor electrice situate la adâncime în pământ.

Descrierea operațiilor de realizare a unei prize anodice de adâncime: 


Pentru cotarea operațiilor și materialelor necesare s-a considerat priza anodică de adâncime a fi executată prin forarea unei găuri la adâncimea de 87m și diametru de Ø311–446 mm în care se vor introduce 10 anozi de Fe-Si. Numărul de anozi poate să varieze între 6 și 14 anozi pe locație de reparat. Lansarea fiecărui anod în gaura forată se va executa prin intermediul unei funii din polietilenă nedegradabilă cu diametrul de 8 mm. Funia fiecărui anod se va fixa la partea superioară a găurii de o bară metalică. 

La baza găurii forate se va depune un strat de 2m de cocs petrochimic, după care se va lansa primul anod. După fiecare anod lansat se va depune cocs pe 3,5m care cuprinde: 1,5m lungimea anodului şi 2m distanța între doi anozi succesivi. Cocsul va avea densitate 2,1 g/cm3 și granulație 2,5÷20mm. După ultimul anod lansat se va depune un strat de 2m cocs. Având în vedere că diametrul găurii forate este în medie de 350 mm, factorul de umplere, tasare cu cocs granulat al unui volum este 0,55, rezultă că pentru diverse lungimi ale prizei anodice, cantitatea de cocs ține cont de aceste date.

Fiecare anod va avea propriul cablu anodic cu izolație PVDF/Kynar 0,6/1kV 1x10 mm2 (rezistent la acțiunea solurilor cu conținut de cloruri), care se va conecta la suprafață la o cutie de conexiuni. După conectarea cablului la fiecare anod, conexiunea se va izola cu un manșon termocontractabil având două diametre, care va acoperii capătul anodului și capătul cablul electric. Fiecare cablu se va eticheta la capătul introdus în cutia de conexiuni. De la această cutie de conexiuni se va face legătura către borna (+) a redresorului prin două cabluri de tip CYY 1x16 mm2, conform punctului 4 din prezentul capitol. Fiecare anod se va echipa cu un dispozitiv de centrare confecționat din platbandă și se va lansa în gaura forată în ordine descrescătoare a lungimii cablurilor anodice. 
După montarea prizei anodice, prin lansarea tuturor anozilor, gaura forată se va umple cu pietriș spălat sortat de 43÷60 mm, pentru eliminarea gazelor apărute în procesele electrochimice din zona anozilor.

Partea superioară a găurii forate va fi protejata cu o țeavă de oțel Ø457mm vopsită, în lungime de 2 m (1m subteran, 1m deasupra solului), prevăzută cu un capac metalic gaurit, vopsit, realizat din țeavă Ø508mm, fixat cu șuruburi. Pe țeavă se va fixa cutia de conexiuni pentru cablurile anodice. Până la intrarea în cutia de conexiuni cablurile vor fi protejate în tub metalic. La suprafața solului în jurul găurii o suprafață de 1m x 1m și o grosime de 0,4 m se va betona.
Operațiile și materialele necesare realizării prizei anodice sunt prezentate în Tabelul nr. 1:

Tabelul nr. 1
Nr. crt.

Denumire operație/material

U.M.

Cant.

1

Foraj hidraulic cu Ø311–446 mm cu circulaţie

directă pe intervalul 0–87m
m

87

2

Anozi FeSi echipați cu dispozitiv de centrare

buc

10

3

Cablu cu izolație PVDF/Kynar 0,6/1kV 1x10 mm2

m

740

4

Manșon termocontractabil cu două diametre pentru izolarea conexiunii cablului electric la anod

buc

10

5

Introducere anozi pe intervalul – 87 ÷ – 50 m

m

37

6

Procurare și introducere granule cocs petrochimic (densitate 2,1 kg/dm3)

kg
3900

7

Frânghie din polietilenă Ø8 mm pentru lansare anozi

m

720

8

Țeavă din oțel Ø457mm

m

2

9

Procurare și turnare pietriș sortat (43-60 mm) pe adâncimea de 50m

m3
3,5

10

Preparare și turnare beton B 200 în fundații

m3
0.4

11

Capac perforat confecționat din țeavă de oțel Ø508mm

buc

1

12

Bară susținere frânghii

buc

1

13

Cutie de conexiuni cabluri electrozi cu 12 borne fixate pe o bară comună

buc

1

14

Tub metalic Ø60mm pentru protejarea cablurilor electrice

m

1

Referință: cerința se regăsește la pagina 2-3 din caietul de sarcini

	

	2
	2. Verificarea și repararea instalației de alimentare cu energie electrică a SPC (I.A.E.E.)

Repararea instalației de alimentare cu energie electrică constă în înlocuirea cablurilor aeriene sau subterane defecte, inclusiv a clemelor de întindere și de susținere, dacă este cazul. De asemenea, este inclusă montarea unei prize de potențial, în dreptul SPC-ului, la cererea beneficiarului.

Pentru cotarea operațiilor și materialelor necesare s-a considerat repararea unui branșament mixt, compus din 50 m linie electrică aeriană (LEA) pozată pe stâlpi de susținere și 50 m linie electrică subterană (LES), acestea fiind prezentate în tabelul nr. 2

Tabelul nr. 2
Nr. crt.

Denumire operație/material

U.M.

Cant.

1

Cablu torsadat T2X 2x25 Al 

m

55

2

Montare cablu torsadat pe stâlpi de beton, inclusiv cleme de întindere (1 buc.) și de susținere (1 buc.)

m

50

3

Săpătură mecanică șanț (0,8x0,5x50)m

m3

20

4

Procurare cablu CYAbY 3x6 mm2 si montare în șant

m

60

5

Strat de nisip asezat în sant (0,2x0,5x50)m

m3
5

6

Folie plastic simplă PVC G=0,3

m

50

7

Umplerea cu pământ a șanțului, prin compactare

m3
17,5

8

Împrăștierea surplusului de pământ

m3
2,5

9

Verificare și încercare cabluri subterane

buc

1

10

Priză de potențial cu stâlp din PVC

buc

1

11

Tub de protecție din țeavă de oțel pentru cablu electric (Ø1½”)

m

10

12

Clemă Cu-Al

buc

4

Referință: cerința se regăsește la pagina 4 din caietul de sarcini

	

	3
	3. Verificarea, încercarea și repararea cablurilor anodice (C.A.)

În urma verificării cablurilor anodice care fac legătura între priza anodică și cabina redresor se poate constata că acestea nu mai sunt corespunzătoare și în consecință este necesară înlocuirea lor cu alte cabluri noi, sau este suficient mufarea și manșonarea cu materiale izolante.
Pentru cotarea operațiilor și materialelor necesare s-a considerat înlocuirea cablurilor anodice pe o lungime de 100 m, acestea fiind prezentate în tabelul nr. 3

Tabelul nr. 3
Nr. Crt.

Denumire operatie/piesa de schimb/material

U.M.

Cant.

1

Săpătură mecanizată/manuală șanț (0,8x0,5x100)m

m3

40

2

Procurat cablu CYY 1x16 mm2 și montat în șanț

m

230

3

Strat de nisip asezat în șanț (0,1x0,5x100)m

m3
5

4

Folie plastic simplă PVC G=0,3

m

100

5

Umplerea cu pământ a șanțului, prin compactare

m3
35

6

Împrăștierea cu lopata a surplusului de pământ

m3
5

7

Manșonare cablu CYY 1x16 mm2, cu manșon termocontractabil

buc

2

8

Refacere betoane

m3
0,5

9

Verificat și încercat cabluri subterane

buc

2

Referință: cerința se regăsește la pagina 4-5 din caietul de sarcini

	

	4
	4. Verificarea si repararea prizei de legare la pamant (P.L.P.)

Cu ocazia efectuării operațiilor de reabilitare a instalațiilor de alimentare cu energie electrică la SPC-uri, în urma verificării rezistenței de dispersie a prizei de împământare se poate constata că aceasta are o valoare mai mare de limita admisă și în consecință se impune îmbunătățirea prizei prin montarea unor electrozi suplimentari.

Pentru cotarea operațiilor și materialelor necesare s-a considerat o priză de împământare formată din 6 electrozi de câte 2 m lungime fiecare, dispuși în linie, amplasați în sol la o distanță de cca. 2 m între ei, conectați cu bandă de oțel zincat.

Tabelul nr. 4
Nr. Crt.

Denumire operatie/piesa de schimb/material

U.M.

Cant.

1

Săpătură manuală șanț pozare electrozi (0,8x0,5x12)
m3
4,8

2

Electrod de țeavă zincată Ø 60,3x4,5 mm

m

12

3

Bandă din oțel zincat 40x5 mm

m

15

4

Îmbinarea prizei de legare la pământ

buc

1

5

Verificare priză de pământ

buc

1

6

Umplerea cu pământ a șanțului, prin compactare

m3
4,8

Referință: cerința se regăsește la pagina 5 din caietul de sarcini

	

	5
	Modul de efectuare a reparațiilor

1) Reparațiile se vor executa în urma solicitării scrise a beneficiarului, întocmită după obținerea acordului de acces în teren de către beneficiar. În solicitare se vor preciza locația stației de protecție catodică, operațiile de întreținere necesar a fi efectuate și se va atașa planul de amplasament. 

2) Prestatorul se va deplasa la locație în termen de max. 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării și va efectua reparația în cel mai scurt timp posibil, în funcție de complexitatea operațiilor, dar fără a depăși 20 de zile lucrătoare de la începerea reparației.

3) După efectuarea reparațiilor se va întocmi un proces verbal de recepție. La semnarea procesului verbal de recepție, prestatorul va prezenta dosarul reparației care trebuie să cuprindă:

· procesul verbal de predare-primire a locației semnat de prestator și reprezentantul beneficiarului.

· certificatele de calitate pentru materialele utilizate la realizarea reparațiilor;

· buletine/rapoarte de măsurători întocmite de laboratorul autorizat al prestatorului pentru reparațiile efectuate (dacă este cazul); 
4) Terenul ocupat temporar pentru realizarea operațiilor prevăzute la punctele A1, A2, A3 și A4 din prezentul capitol se va readuce la starea inițială, iar deșeurile rezultate se vor gestiona conform cerințelor de mediu în vigoare de către prestator.

Referință: cerința se regăsește la pagina 5 din caietul de sarcini

	

	6
	B. Garanția pentru reparațiile executate

Garanția pentru reparațiile executate va fi de minim 24 luni, și începe de la data procesului verbal de recepție.
Referință: cerința se regăsește la pagina 6 din caietul de sarcini

	

	7
	C. Fișele tehnice cu cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească următoarele materiale:
1. Anod din fontă silicioasă pentru priza anodică (echipat)

2. Cocs pentru prize anodice de adâncime.

3. Cablu cu izolație din Kynar/PVDF 1x10 mm2
4. Cablu cu izolatie din PVC de tip 1x16mm2 
5. Conductoare torsadate, răsucite în fascicule, tip T2X 2x25 Al

6. Priză de potențial cu stâlp din PVC

7. Manșon termocontractabil cu două diametre

Fișele tehnice vor fi completate de către Ofertant
Referință: cerința se regăsește la pagina 6, 11-19  din caietul de sarcini

	


Notă: în coloana 2 se vor nota caracteristicile produsului ofertat conform cerințelor și nu se acceptă răspunsuri cu DA / NU

1. FIȘA TEHNICĂ:  ANOD DIN FONTĂ SILICIOASĂ PENTRU PRIZA ANODICĂ (echipat)

	Nr.

crt.
	Specificații tehnice impuse prin

Caietul de sarcini
	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1.
	Domeniu de utilizare
- Element component al prizei anodice.  
- În procesul normal de funcționare se află în contact cu solul prin intermediul cocsului și suferă o pierdere de material proporțională cu valoarea curentului ce strabate suprafața de contact și cu constanta electrochimică a materialului.
	
	

	2.
	Compoziție anod
- siliciu : min. 14%

- carbon : min. 0,6%

- mangan : min. 0,6% 

- fosfor : max. 0,02%

- crom: min. 4%

- fier : rest
	
	

	3.
	Dimensiuni anod
- lungime : min. 1480mm;

- diametrul corp : min. ∅75mm;

- diametrul extrem cap : min. 110mm;

- diametrul gaură contact a conductorului de legatură : min. 50mm;

- greutatea : min. 50kg;
	
	

	4.
	Caracteristici de montaj
- se montează îngropat în poziție verticală.

- șurub încorporat pentru contact cu cablul electric (cablu tip Kynar 1x10 mm2).

- izolație la contact cablu – anod cu manșon termocontractabil cu două diametre, aplicat după realizarea conexiunii.

- anodul va fi echipat cu un dispozitiv de centrare realizat din platbandă de oțel, fixat cu șuruburi de corpul anodului.
	
	

	5.
	Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante

- Conform specificației producătorului.
	
	

	6.
	Condiții de calitate
- Produsele vor fi însoțite de certificatul de calitate care va specifica lotul, data fabricației și compoziția materialului.
	
	

	7.
	Condiții de garanție şi postgaranție 

- Termen de garanție minim 2 ani de la data montării.
	
	


Precizări:

· Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

· Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

· Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

· În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică. În acest scop, ofertantul va depune oferta tehnică sub forma unui document (prospect, catalog, fișă tehnică de producător) din care să rezulte, în mod clar, îndeplinirea tuturor cerințelor solicitate în fișa tehnică (coloana 1) și conforme cu specificația tehnică a produsului (Anexa 1.1).

· Oferta tehnică se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

2. FIȘA TEHNICĂ:  COCS PENTRU PRIZE ANODICE DE ADÂNCIME
	Nr.

crt.
	Specificații tehnice impuse prin

Caietul de sarcini
	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1.
	Parametrii tehnici şi funcţionali

- Compoziție:

Carbon

min. 96 %

Sulf

max. 1 %

Fosfor 
              max. 0,06 %

Umiditate  totală (WIt)
max. 4 % 



Densitate specifică      min. 2,1 g/cm3
Cenușă raportată la cocsul anhidru (Aanh)  max. 10 % 

Rezistența mecanică :
-M 80 
min. 60 %




-M 40 - media peste  88 %




           - minim  85 %




-M10 
max. 8 %

Materii volatile raportate la cocsul

     anhidru (Vtanh)

max. 0,4 % 



Porozitate (Pri)


max 42 %

Puterea calorifică inferioară (Qianh)min. 23750 kJ / kg

Granulație
2,5 ÷ 20 mm
	
	

	2.
	Domeniul de utilizare

- Este utilizat ca material de umplutură pentru realizarea prizelor anodice de adâncime, în scopul reducerii rezistenței de dispersie a anodului.                                   
	
	

	3.
	Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante

- conform specificații producător
	
	

	4. 
	Condiții de montaj

- Se așează în sol, în jurul electrozilor metalici care compun priza anodica de adâncime.
	
	

	5.
	Condiții de garanție şi postgaranție 

- Termen de garanție minim 2 ani de la data montării.
	
	

	6. 
	Condiții de calitate
- Produsele vor fi însoțite de certificatul de calitate care va specifica lotul și compoziția materialului.
	
	


Precizări:

· Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

· Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

· Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

· În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică. În acest scop, ofertantul va depune oferta tehnică sub forma unui document (prospect, catalog, fișă tehnică de producător) din care să rezulte, în mod clar, îndeplinirea tuturor cerințelor solicitate în fișa tehnică (coloana 1) și conforme cu specificația tehnică a produsului (Anexa 1.2).

· Oferta tehnică se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

3. FIȘA TEHNICĂ:  CABLU CU IZOLAȚIE DIN KYNAR/PVDF 1x10 mm2
	Nr.

crt.
	Specificații tehnice impuse prin

Caietul de sarcini
	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1.
	Parametrii tehnici şi funcţionali

- Număr conductoare:  1, masiv sau multifilar

- Secțiune conductor: 10 mm2

- Tensiune nominală:  600 V

- Temperatura de lucru: -10° ÷ +80°C
	
	

	2.
	Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare 

- materiale principale: conductor activ – cupru

                       izolaţie - din polivinilin  fluorida (KYNAR/PVDF)

- rezistent la cele mai multe chimicale.

- rezistență mecanică ridicată.

- rezistență ridicată la impact.

- bună rezistență la abraziune.
	
	

	3.
	Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante

  SR EN 60502 -1 sau echivalent
	
	

	4.
	Condiții de montaj

- Se montează îngropat la prizele anodice de adâncime.
	
	

	5.
	Condiții de garanție şi postgaranție 

- Termen de garanție minim 2 ani de la data montării
	
	

	6.
	Condiții de calitate
- Produsele vor fi însoțite de certificatul de calitate care va specifica lotul și data fabricației.
	
	


Precizări:

· Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

· Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

· Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

· În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică. În acest scop, ofertantul va depune oferta tehnică sub forma unui document (prospect, catalog, fișă tehnică de producător) din care să rezulte, în mod clar, îndeplinirea tuturor cerințelor solicitate în fișa tehnică (coloana 1) și conforme cu specificația tehnică a produsului (Anexa 1.3).
· Oferta tehnică se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

4. FIȘA TEHNICĂ:  CABLU CU IZOLAȚIE DIN PVC DE TIP 1x16mm2
	Nr.

crt.
	Specificații tehnice impuse prin

Caietul de sarcini
	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1.
	Parametrii tehnici şi funcţionali

- Număr conductoare:  1, masiv sau multifilar

- Secțiune conductor: 16 mm2

- Tensiune nominală:  600 V

- Tensiune de încercare: > 3 kV, 5 min.
- Temperatura de lucru: 0° ÷ +50°C
	
	

	2.
	Condiții constructive 

- materiale principale: conductor activ – cupru

                        izolație interioară – policlorură de vinil (PVC) 

                        izolaţie exterioară - policlorură de vinil (PVC)
	
	

	3.
	Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante

  SR EN 60502 -1 sau echivalent
	
	

	4. 
	Condiții de montaj

- Se montează îngropat sau aerian.
	
	

	5.
	Condiții de garanție şi postgaranție 

- Termen de garanție minim 2 ani de la data montării.
	
	

	6. 
	Condiții de calitate
- Produsele vor fi însoțite de certificatul de calitate care va specifica lotul și data fabricației.
	
	


Precizări:

· Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

· Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

· Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

· În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică. În acest scop, ofertantul va depune oferta tehnică sub forma unui document (prospect, catalog, fișă tehnică de producător) din care să rezulte, în mod clar, îndeplinirea tuturor cerințelor solicitate în fișa tehnică (coloana 1) și conforme cu specificația tehnică a produsului (Anexa 1.4).
· Oferta tehnică se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

5. FIȘA TEHNICĂ:  CONDUCTOARE TORSADATE, RĂSUCITE ÎN FASCICULE, TIP T2X 2x25 mm2 AL
	Nr.

crt.
	Specificații tehnice impuse prin

Caietul de sarcini
	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1.
	Parametrii tehnici şi funcţionali

- Număr conductoare:  2 , multifilare, răsucite în fascicul

- Secțiune conductor: 25 mm2

- Tensiune nominală Uo/U:  0,6/1 kV

- Tensiunea de încercare: > 3kV, 5 min.
- Temperatura de lucru: -20° ÷ +45°C

- Temperatura minimă de montare: -10°C
	
	

	2.
	Condiții constructive 

- materiale principale: 

          1 conductor neutru – Aluminiu, izolat cu XLPE

          1 conductor de fază – Aluminiu, izolat cu XLPE 

                                   
	
	

	3.
	Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante

  SR EN 60502 -1 sau echivalent
	
	

	4. 
	Condiții de montaj

- Se montează aerian.
	
	

	5.
	Condiții de garanție şi postgaranție 

- Termen de garanție minim 2 ani de la data montării.
	
	

	6. 
	Condiții de calitate
- Produsele vor fi însoțite de certificatul de calitate care va specifica lotul și data fabricației.
	
	


Precizări:

· Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

· Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

· Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

· În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică. În acest scop, ofertantul va depune oferta tehnică sub forma unui document (prospect, catalog, fișă tehnică de producător) din care să rezulte, în mod clar, îndeplinirea tuturor cerințelor solicitate în fișa tehnică (coloana 1) și conforme cu specificația tehnică a produsului (Anexa 1.5).
· Oferta tehnică se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

6. FIȘA TEHNICĂ: PRIZĂ DE POTENȚIAL CU STÂLP DIN PVC
	Nr. Crt.
	Specificații tehnice impuse prin 

Caietul de Sarcini
	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin 

Caietul de Sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Domeniul de utilizare:

· Măsurarea parametrilor electrici specifici protecției contra coroziunii, la conductele metalice îngropate, pentru transportul gazelor naturale. 

· Prizele de potențial se montează pe traseul conductelor.
	
	

	2
	Caracteristici de mediu ambient

· Condiții normale de funcționare: Temperatura ambiantă: -30 ÷ +70 °C
	
	

	3
	Caracteristici tehnice și de performanță:

· Priza de potențial trebuie să fie fabricată din PVC dur armat cu fibră, cu diametrul Ø 107mm (grosime perete 6 mm), cu rezistență mare la impact, materialul cu compozitie specială care să asigure rezistență la acțiunea razelor ultraviolete și a factorilor de mediu, cu o durabilitate mai mare de 10 ani. 

· Culoare corp priză de potențial: galben, RAL 1017 

· Placa de borne va fi fabricată din material electroizolant rigid cu clasa de izolație termică F, și va fi prevazută cu 6 borne filetate din material inoxidabil  și piulițe de strângere inoxidabile, acoperite cu material izolator, colorate (3-roșii, 3-albastre), pentru conectare conductori din cupru cu secțiuni de pâna la 25 mm2.

· Dimensiuni placă de borne: 70 x 180 mm; fixare cu șuruburi, pe interior, de corpul prizei de potențial. Se vor prezenta detalii cu placa de borne (poze).

· Accesul la placa cu borne să se realizeze pe o lungime de 250mm, să fie protejat împotriva pătrunderii precipitațiilor și corpurilor străine cu un capac prevăzut cu sistem de încuiere personalizat (cu cheie tip yală). Pentru a se evita ruperea accidentală, corpul prizei va fi întărit în zona accesului la borne, grosimea tubului pe această zona să fie de minim 10 mm. Se vor prezenta detalii cu sistemul de închidere și etanșare (poze).
· Priza de potențial va fi prevăzută în partea de jos cu două țevi Ø 20mm, L=300mm, din PVC dur, pentru fixarea în pământ, iar vârful corpului prizei va fi plat pentru fixarea placuței de identificare. 

· Priza de potențial trebuie să respecte toate dimensiunile și precizările din desenul anexat. 

· Plăcuța de identificare din material plastic rigid, rezistent la acțiunea factorilor de mediu, culoare galbenă, dimensiuni 180x160 mm. 

· Spațiu interior de acces pe lângă placa de borne pentru montarea diverselor dispozitive (eclator, dispozitiv de drenare a curentilor de dispersie) cu dimensiuni maxime de 200x100x50 mm. Se vor prezenta detalii cu spațiul interior din dreptul plăcii de borne (poze).
	
	

	4
	Marcare și identificare:

Marcarea prizei se va face după amplasarea pe traseul conductei, de către personalul autorizat al beneficiarului.
	
	

	5
	Cerințe de calitate:

· certificat emis de organisme independente/abilitate prin care se atestă faptul că furnizorul/producătorul respectă standardul ISO 9001-2015 sau echivalent.
· Prezentarea unei Fișe tehnice/Specificații tehnice întocmită de producătorul prizei de potențial.
	
	

	7
	Garanție

Termen de garanție minim 2 ani de la data montării.
	
	


Precizări:

· Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

· Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

· Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

· În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică. În acest scop, ofertantul va depune oferta tehnică sub forma unui document (prospect, catalog, fișă tehnică de producător) din care să rezulte, în mod clar, îndeplinirea tuturor cerințelor solicitate în fișa tehnică (coloana 1) și conforme cu specificația tehnică a produsului (Anexa 1.6).
· Oferta tehnică se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

7. FIȘA TEHNICĂ: MANȘON TERMOCONTRACTABIL CU DOUĂ DIAMETRE

	Nr.

crt.
	Specificații tehnice impuse prin

Caietul de sarcini
	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin

Caietul de Sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1.
	Domeniu de utilizare
- Manșonul termocontractibil pentru protecție catodică este utilizat pentru izolarea conexiunii dintre cablul anodic de cupru si anodul de FeSi.
	
	

	2.
	Caracteristici manșon
Suport

Temperatura de lucru : -30° C ÷ +130°C

Rezistenta la tractiune    (ASTM D-638)      min. 160 kg/cmp

Alungire maxima              (ASTM D-2671)     min. 350 %

Rezistivitatea volumica   (ASTM D-257)        min. 1010 Ω cm

Absortia apei                    (ASTM D-570)       max. 0.5 %

Rezistenta dielectrica     (ASTM D-149)         min. 10 KV/mm 

Material de etansare

Vâscozitate                       (ASTM D-4402)    min. 300

Rezistența la forfecare   (ASTM D-1002)       min. 30 PSI

Flexibilitate la temperatură foarte scazută (-40 C / 4 ore) (ASTM D-2671)   fără fisuri
	
	

	3.
	Dimensiuni manșon (nominal/după contractare) 
- lungime : 240/170 mm;

- diametru zona anodului : 145/90 mm;

- diametrul zona cablului anodic :20/6 mm;

- grosime zona anodului : 4,5 mm;
- grosime zona cablului anodic : 3,8 mm;
	
	

	4.
	Caracteristici de montaj
- Manșonul se monteaza prin încălzire cu ajutorul unei lămpi cu gaz, la temperatură controlată pentru a se mula perfect atât pe capătul anodului cât și pe cablul electric, fără deteriorarea manșonului.
	
	

	5.
	Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante

- Conform specificației producătorului.
	
	

	6.
	Condiții de calitate
- Produsele vor fi însoțite de certificatul de calitate care va specifica lotul, data fabricației și compoziția materialului.
	
	

	7.
	Condiții de garanție 

- Termen de garanție minim 2 ani de la data montării.
	
	


Precizări:

· Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului.

· Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii.

· Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

· În coloana 2 ofertantul va preciza corespondența între oferta tehnică și prezenta fișa tehnică. În acest scop, ofertantul va depune oferta tehnică sub forma unui document (prospect, catalog, fișă tehnică de producător) din care să rezulte, în mod clar, îndeplinirea tuturor cerințelor solicitate în fișa tehnică (coloana 1) și conforme cu specificația tehnică a produsului (Anexa 1.7).
· Oferta tehnică se va face în limba română. Ofertantul îşi asumă corectitudinea traducerii.

Notă: Pentru toate fișele tehnice enumerate mai sus, în coloana 2 se vor nota caracteristicile produsului ofertat conform cerințelor și nu se acceptă răspunsuri cu DA / NU

Ofertant,
Denumire firmă ........................................

Nume, prenume reprezentant împuternicit .......................................................

Semnătura ..............................................
PAGE  
4 | Anexa la CS  Formular de propunere tehnică

