ANEXA 2

# CERINțE TEHNICE

Proiectare și execuție

Extindere sisteme apa de racire si alimentare cu energie electrica pentru Modulatoarele K300

# Considerații generale

Pentru desfășurarea în condiții optime a activităților științifice în cadrul proiectului ELI-NP, sistemul Gamma Beam System (GBS) trebuie să satisfacă cerințele tehnice recomandate în ELI-NP Whitebook. În aceste condiții, acceleratorul liniar existent (LINAC) necesită o modernizare, în vederea creșterii intensității sursei de radiație gamma.

Upgrade-ul sistemului de putere RF necesită livrarea a unui numar de 7 Modulatoare care vor trebui conectate la sistemul de racire GBS. In acest caz este nevoie de extinderea sistemului de racire existent pentru a satisface aceasta cerinta.

Sistemul de răcire cu apă trebuie să asigure evacuarea sarcinii termice generate de echipamentele sistemului RF și menținerea parametrilor de funcționare în limitele specificate de producătorii echipamentelor. Apa de răcire utilizată în cadrul sistemului pentru extindere va proveni din circuitul de apă de răcire existent al instalației și va fi utilizată pentru disiparea căldurii generate de echipamentele noi adaugate.

Pentru răcirea Modulatoarelor noi este necesar un debit total de apă de răcire de 518 l/min (+/- 5 l) fiecare circuit fiind dimensionat pentru un debit nominal de 74 l/min (+/-5l).

Sistemul de distribuție a apei de răcire trebuie extins, proiectat și realizat astfel încât să asigure:

- alimentarea simultană și stabilă a tuturor echipamentelor menționate;

- distribuția uniformă a debitului către fiecare circuit de răcire;

- posibilitatea izolării individuale a fiecărui circuit pentru operații de mentenanță sau intervenții tehnice;

Cerințe tehnice privind extinderea sistemului de apă răcită pentru Modulatoarele K300

1. Obiectul lucrărilor

Executantul va realiza extinderea sistemului existent de racire pentru alimentarea cu apa racita si electrica a noilor Modulatoare, inclusiv toate lucrările de proiectare, furnizare, montaj, integrare și punere în funcțiune, astfel încât să se asigure funcționarea în condiții de siguranță și performanță a echipamentelor deservite.

2. Cerințe generale privind performanța instalatiei

- Situatia actuala – se vor consulta documentele:

“Parte scrisa.pdf”, atasata prezentei Anexe

“Parte desenata.pdf”, atasata prezentei Anexe

Instalația existentă de apă răcită deservește consumatorii tehnologici ai infrastructurii și este realizată în jurul unei stații de pompare amplasate în subsol, de unde se face distribuția agentului de răcire către consumatorii finali. Rețeaua existentă include conducte principale de distribuție, armături, vane, schimbător de căldură, vas de expansiune, rezervoare și echipamente auxiliare de control și protecție.

Sistemul actual este prevăzut cu două pompe de circulație, cu turație variabilă, configurate în regim 1 pompă în funcțiune + 1 pompă de rezervă, cu posibilitate de comutare automată în caz de defect și cu funcționare alternativă pentru echilibrarea uzurii. Conform documentației existente, parametrii principali pentru fiecare pompă sunt:

- debit maxim: 130,0 m³/h;

- înălțime maximă de pompare: 60,0 mCA (aprox. 6 bar).

În documentația existentă, debitul total luat în calcul pentru instalație este de aproximativ 2278,4 l/min, ceea ce arată că sistemul deservește deja un număr important de consumatori tehnologici. În acest context, extinderea propusă pentru noile modulatoare va trebui analizată de executant prin raportare la capacitatea reală disponibilă a instalației existente.

Executantul va avea obligația de a verifica în teren și prin calcule hidraulice dacă pompele existente, precum și celelalte echipamente principale din stația de pompare, mai pot asigura debitul, presiunea și rezerva de funcționare necesare după conectarea noilor consumatori. În cazul în care rezultă că instalația actuală nu mai poate susține în condiții corespunzătoare noua sarcină, executantul va propune măsurile tehnice necesare, inclusiv, după caz, înlocuirea pompelor, redimensionarea unor trasee, modificarea armăturilor sau alte lucrări conexe.

De asemenea, executantul va analiza compatibilitatea extinderii cu soluția constructivă existentă, inclusiv traseele din subsol, punctele de racord, spațiile disponibile pentru noile ramificații și condițiile de montaj, astfel încât extinderea să se realizeze fără afectarea funcționării în siguranță a instalației existente.

3. Cerințe tehnice privind alimentarea cu apă răcită si amplasarea Modulatorelor K300

- Modulatorul de tip K300 necesită alimentare cu apă răcită pentru evacuarea căldurii disipate în timpul funcționării. Conform specificației tehnice a echipamentului, circuitul de răcire trebuie să asigure o temperatură a apei de 19°C, un debit minim de 70 l/min și o presiune maximă de 8 bar, în condițiile unei presiuni diferențiale de aproximativ 3 bar. In cazul nostru cerinta este de 74l/min, Dp 3 bar per K 300.

- Executantul va avea obligația de a dimensiona și realiza circuitul de alimentare cu apă răcită astfel încât acești parametri minimi de funcționare să fie respectați în mod continuu, inclusiv în regim nominal de exploatare. Soluția tehnică propusă va trebui să țină seama de pierderile de sarcină pe traseu, de lungimea efectivă a circuitului, de diferențele de nivel și de toate echipamentele auxiliare introduse în instalație, astfel încât la punctul de racord al modulatorului să fie disponibili parametrii solicitați de producător.

- În proiectarea și execuția circuitului, executantul va lua în considerare că modulatorul disipă căldură atât în apă, cât și în aer. Specificația indică o putere disipată în apă de maximum 6,4 kW, aspect care trebuie avut în vedere la verificarea capacității sistemului existent de răcire și la evaluarea sarcinii termice totale introduse de noile echipamente.

- Circuitul hidraulic dedicat modulatorului va fi realizat astfel încât să permită exploatarea sigură, reglajul debitului, izolarea echipamentului pentru mentenanță și menținerea parametrilor de răcire în limitele impuse de producător. În acest scop, se vor prevedea toate armăturile, vanele și accesoriile necesare pentru operare, reglaj, golire și aerisire.

- Executantul va dimensiona instalația pentru debitul cumulat necesar și va demonstra, prin calcule și verificări funcționale, că funcționarea simultană a echipamentelor nu conduce la scăderea debitului sau la depășirea limitelor admise de temperatură și presiune la niciun punct de consum si nu va afecta de asemena echipementele deja existente si in functiune.

- “GD000022 Scandinova Modulator K300 Specification rev2.pdf”, atasata prezentei Anexe

- Amplasare Modulatoare noi K300 pentru care trebuie realizate extinderile sunt prezentate mai jos in Fig 1 camera GP-09, in Fig 2 camera GP-07 si Fig 3 camera GP-07

Echipamente noi

Fig 1 Modulatoare K 300 in camera GP09

GP-07

Echipamente noi

Fig 2 Modulatoare noi K300 in camera GP07

Echipamente noi

Fig 3 Modulatoare noi K300 in camera GP05

4. Materiale și execuția circuitelor hidraulice

- Executantul va avea obligația de a realiza circuitele de alimentare cu apă răcită din oțel inoxidabil, inclusiv:

  - conducte;

  - fitinguri;

  - vane de izolare;

  - armături;

  - instrumente de reglaj și măsurare.

- Materialele utilizate vor:

  - avea rezistență la coroziune;

  - compatibile cu apă răcită tratată (cele existente);

  - respecta standardele tehnice în vigoare.

5. Racordare și trasee

- Racordarea noilor circuite se va realiza din subsolul clădirii, în punctele stabilite de Executant.

- Traseele conductelor vor fi stabilite de Executant pe baza unei soluții tehnice optime.

- Alegerea penetratiilor pentru trecerea conductelor din subsol la parter ramane  de asemenea la alegerea Executantului.

6. Conexiunea la echipamente

- Conexiunea finală la echipamentele de tip Modulator K300 se va realiza utilizând:

  - furtunuri flexibile din EPDM;

- Acestea vor fi:

  - dimensionate corespunzător presiunii și temperaturii;

  - rezistente la solicitări mecanice și vibrații;

  - ușor de întreținut și înlocuit.

Fig 4 Modulator K300 detalii tehnice conexiuni apa

7. Debit și dimensionare instalatie

- Instalatia va fi dimensionata pentru a asigura debitul necesar modulatoarelor (74l/min).

- Executantul va verifica capacitatea sistemului existent și va propune eventuale ajustări (dacă este necesar).

8. Reglaj și echilibrare hidraulică

Pe fiecare circuit nou se va instala cel puțin o vană de reglare, care va permite controlul debitului și echilibrarea hidraulică a instalației. Vanele vor fi adecvate condițiilor de funcționare (presiune, temperatură, debit) și vor permite reglaj precis și exploatare sigură.

9. Consumabile și accesorii

- Executantul va asigura toate consumabilele necesare:

  - garnituri;

  - materiale de etanșare;

  - elemente de fixare;

  - suporturi și prinderi;

  - adaptoare și fitinguri.

10. Testare

- Executantul va realiza:

  - probe de presiune;

  - verificări de etanșeitate;

  - testarea funcțională a instalatiei;

- Se va demonstra funcționarea corectă în regim nominal.

Cerințe tehnice privind conectarea electrică a Modulatoarelor K300

Prezenta anexă stabilește si cerințele tehnice minime pentru realizarea alimentării electrice aferente noilor modulatoare din configurația 2, amplasate în sălile GP05, GP07 și GP09, precum si a 3 rackuri de control amplasate in GP09, în conformitate cu necesarul de putere rezultat din tabelul de calcul anexat.

“LINAC-FAZA2_PUTERE EL.xlsx”

- Cerințe tehnice privind conectarea electrică a Modulatoarelor K300

Executantul va realiza toate lucrările necesare pentru conectarea electrică a modulatoarelor și a echipamentelor auxiliare asociate, incluzând furnizarea și montarea cablurilor de putere, a elementelor de protecție, a accesoriilor de conexiune, precum și realizarea legăturilor electrice până la punctele finale de consum.

Pentru fiecare modulator se va asigura alimentare trifazată la 400 V, cu un curent maxim de 100 A și o putere unitară de aproximativ 69,28 kW. Pentru circuitele auxiliare se va asigura alimentare la 230 V, cu un curent maxim de 50 A și o putere estimată de aproximativ 11,5 kW.

Distribuția echipamentelor va avea în vedere următoarea repartiție:

- GP09 – 3 modulatoare;

- GP07 – 2 modulatoare;

- GP05 – 2 modulatoare.

Deoarece toate cele 7 modulatoare K300 sunt prevazute cu filtre Comsys ADF P100 care sunt amplasate in proximitatea Modulatoarelor, se va avea in vedere alimentarea filtrelor in paralel cu circuitele de alimentare trifazate ale modulatoarelor. Alimentarea filtrelor va consta din cate un circuit trifazat de tensiune si de current iar pentru realizarea circuitului de curent vor fi utilizate transformatoare de curent model CM-CT 100/5A. Aceste transformatoare de curent vor fi livrate si instalate de catre Executant.

Pentru cele 3 rackuri de control existente in GP09 se va asigura alimentarea astfel:

- Rack 1: alimentare monofazata la 230 V cu un curent maxim de 5 A si o putere de 1,1 kW;

- Rack 2: alimentare trifazata la 400 V cu un curent maxim de 32 A si o putere de 22,17 kW;

- Rack 3: alimentare trifazata la 400 V cu un curent maxim de 22,5 A si o putere de 15,58 kW.

La dimensionarea instalației se vor lua în considerare valorile totale de putere aferente fiecărei săli, respectiv aproximativ 281,20 kW pentru GP09, respectiv 161,56 kW pentru GP07 și 161,56 kW pentru GP05. Necesarul total estimat pentru această configurație este de aproximativ 604,32 kW.

Se va avea in vedere ca alimentarea modulatoarelor si rackurilor sa fie realizata din 3 tablouri de distributie care vor fi amplasate in camerele GP05, GP07 si GP09 iar dimensionarea acestora sa fie cu 15% mai mare decat necesarul de putere total estimat. Fiecare tablou va fi prevazut cu cate doua circuite de rezerva, astfel:

- Un circuit de rezerva trifazat cu un curent maxim de 20 A si o putere de 13,85 kW;

- Un circuit de rezerva monofazat cu un curent maxim de 16 A si o putere de 3,68 kW.

Alimentarea celor 3 tablouri de distributie amplasate in camerele GP05, GP07 si GP09 se va realiza dintr-un tablou general care va fi amplasat pe holul din fata salilor GP, in spatiu dintre salile GP07 si GP08 (conform pozei de mai jos). Alimentarea acestui tablou se va realiza din tabloul THVAC Gamma D2 amplasat pe acelasi hol.

Executantul va dimensiona cablurile, protecțiile și elementele de distribuție în funcție de puterea instalată, curentul maxim absorbit, lungimea traseelor, condițiile de pozare și căderea de tensiune admisă. De asemenea, va verifica capacitatea tablourilor electrice existente și va propune, dacă este necesar, soluțiile tehnice pentru extinderea sau adaptarea acestora.

Toate echipamentele nou instalate vor fi racordate la sistemul de legare la pământ existent, cu respectarea normelor tehnice aplicabile. Se va avea in vedere ca impamantarile modulatoarelor, atat cele din cablurile de alimentare cat si cele pentru protectia carcaselor sa fie realizate din acelasi punct de racord la circuitul de impamantare al cladirii existent in fiecare din cele 3 sali.

Controlul pompelor de circulație, valorile senzorilor de presiune, temperatură, ale debitmetrelor și alarmele asociate vor fi disponibile și printr-o interfață grafică pe un PC   pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă.

După finalizarea lucrărilor, executantul vor efectua verificările, măsurătorile și testele necesare pentru punerea în funcțiune, inclusiv verificarea continuității, a rezistenței de izolație, a protecțiilor electrice și a funcționării în sarcină.

Intocmit,

Aurelian Ionescu

Cornel Dinu Cirdei