ANEXA 3

# CERINțE TEHNICE

Proiectare si executie extindere sisteme apă de răcire și alimentare cu energie electrică pentru SSRIP

1. Cerințe tehnice privind extinderea sistemului de apă de răcire la structurile de accelerare SSRIP

Pentru răcirea structurilor de accelerare existente sunt necesare un număr de 4 chillere apă-apă cu următoarele caracterisitici:

- capacitate de răcire nominală: minim 10 kW

- stabilitate în temperatură apă furnizată: maxim +/- 0.1 °C

- interval de reglare temperatură apă furnizată: min. 7°C - 30 °C sau mai larg

- interval temperatură acceptat pentru agentul de răcire: min. 7°C - 25 °C sau mai larg

- debitmetre și semnal de alarmare pentru absență debit atât pentru apa furnizată cât și pentru agentul de răcire: incluse în chiler sau adăugate pe circuitele de ieșire din chiller.

Chillerele se vor livra și instala de Executant în sala AB-1 situată la parterul a clădirii experimentale ELI-NP, de-a lungul peretelui din apropierea acceleratorului SSRIP. Executantul va proiecta și executa exinderea sistemului de apă de răcire  de 19°C al clădirii ELI-NP și va realiza distribuția și conectarea la această extindere a circuitului primar (agent de răcire) al celor 4 chillere.  Extensia se va realiza din teavă PPR DN50, iar conectarea la subsol se va realiza la robineții în așteptare instalați pe sistemul existent. Lungimea totală a extensiei este circa 25 m. La subsol, se va instala o pompă de circulație cu turație variabilă de capacitate minim 10m3/h și înălțime de pompare minim 40 m, precum și un filtru de particule pentru același debit minim. Totodată se vor instala robineți izolare și bypass pentru pompă și separat pentru filtru. De asemenea se vor instala senzori de temperatură și presiune pe tur și pe retur. Traseul de la subsol în sala AB-1 va trece prin penetrația verticală existentă folosită parțial de circuitul apei ultrapure care alimentează magneții acceleratorului SSRIP, ceea ce necesită decuparea grătarului și a plăcii care închid penetrația în partea superioară, respectiv inferioară, operații în sarcina Executantului. La subsol, se va instala un racord elastic înainte de fixarea țevilor pe tavanul izolat la vibrații al clădirii ELI-NP. La intrarea/ieșirea din fiecare chiller se vor monta robineți de separare. Conductele se vor izola termic.

Pentru diminuarea vibrațiilor chillerele se vor instala pe amortizoare de vibrații.

Conectarea chillerelor la echipamente este în sarcina Beneficiarului. În acest scop pe circuitele tur/retur al apei, Executantul va monta robineți de 1” la intrarea/ieșirea din chillere și adaptări pentru furtunele existente cu diametrul interior de 12 mm.

Proiectul și execuția pentru instalațiile electrice , atât pentru curenți tari, cât și pentru curenți slabi, aferentă extinderii sistemului de apă de răcire la structurile de accelerare SSRIP sunt în sarcina Executantului și vor fi realizate conform cerințelor de la punct 3) de mai jos.

Controlul pompelor de circulație, valorile senzorilor de presiune, temperatură, ale debitmetrelor și alarmele asociate vor fi disponibile și printr-o interfață grafică pe un PC pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă.

2) Cerințe tehnice privind extinderea circuitului de apă de răcire a unității de HVAC a SSRIP

Pentru creșterea debitului de apă de 7°C care alimentează în prezent unitatea HVAC a camerei curate instalată în sala Anexă este necesară extinderea circuitului de apă de răcire prin schimbarea punctului de conectare la circuitul de 7°C al clădirii experimentale existent în subsol. Circuitul camerei curate are diametrul nominal de 1” și este prevăzut cu robineți în punctul de conexiune actual. Un alt punct  existent este disponibil pentru conectare fiind prevăzut atât pe tur cât și pe retur cu robineți 2” și se află la circa 20 m de cel actual. Extinderea se va realiza din țeavă PPR de diametru exterior 63mm. Conductele  vor fi izolate termic pe tot traseul și se vor instala la o înălțime de montaj cât mai apropiată (circa 0,9 m) de celelalte conducte instalate la subsol fiind permisă folosirea suporților existenți pe traseul proiectat.

Pe traseul tur se vor instala (cu bypass) o pompă de circulație de capacitate minim 3 m3/h și înălțime de pompare minim 20 m, filtru de particule și debitmetru. Senzori de presiune și temperatură se vor instala atât pe tur cât și pe retur.

Proiectul și execuția pentru instalațiile electrice , atât pentru curenți tari, cât și pentru curenți slabi, aferentă extinderii circuitului de apă de răcire a unității de HVAC a SSRIP sunt în sarcina Executantului și vor fi realizate conform cerințelor de la punct 3) de mai jos.

Controlul pompelor de circulație, valorile senzorilor de presiune, de temperatură, ale debitmetrelor și alarmele asociate vor fi disponibile și printr-o interfață grafică pe un PC pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă.

3) Cerințe tehnice privind extinderea sistemului de alimentare electrică a SSRIP

Proiectarea și execuția extinderii sistemului de alimentare electrică a SSRIP va respecta următoarele cerințe:

- Se vor instala tablouri electrice în sala AB-1 pentru alimentarea chilerelor și la subsol pentru pompa de circulație aferentă extinderii sistemului de apă de răcire la structurile de accelerare. Suplimentar, tabloul de la subsol va include o siguranță diferențială trifazată și o priză trifazată de 16 A pentru alimentarea ulterioară a unei pompe de vid, pompă ce nu face obiectul acestei achiziții. Tablourile se vor alimenta din tablourile existente plasate pe tavanul sălii AB1 la cota +6,5 m. Pentru electronica de curenți slabi aferentă controlului pompelor și senzorilor de la subsol se va folosi o sursă UPS de putere corespunzătoare.

- Tabloul de alimentare și control pentru pompa de circulație și senzorii aferenți extinderii circuitului de apă de răcire a unității de HVAC a SSRIP se va instala la subsol și va alimenta din tabloul electric existent în sala Anexă.

- Se vor folosi cabluri de cupru cu secțiuni corespunzătoare plasate în paturi de cabluri metalice cu capac, de-a lungul întregului traseu instalându-se o tresă de cupru legată la centura de împământare a clădirii ELI-NP. Acolo unde este posibil este permisă utilizarea paturilor de cabluri existente.

Totodată în tabloul electric existent în sala Anexă se vor monta 4 siguranțe diferențiale de 16A - 30 mA ce vor alimenta 4 prize cu împământare montate pe peretele sălii Anexă, în spatele camerei curate, la circa 10 m de tablou la înălțimea de circa 1.0+/-0.1 m față de podea. Una din cele 4 siguranțe va fi montată în secțiunea UPS a tabloului existent și priza corespunzătoare acesteia va fi colorată distinct. Se vor folosi cabluri de cupru cu diametru corespunzător ce vor fi montate într-un canal de cablu de plastic montat de-al lungul pereților la înălțimea de circa 2.5 metri față de podea. Datorită rețelei de bare metalice montate pe pereții sălii Anexă, canalul de cablu va fi montat la circa 10 cm de perete pe suporți metalici ancorați în perete. Suplimentar, un canal de cablu de același tip și în aceleași condiții ca cel menționat mai sus cu o lungimea totală de 15+/-2 m pentru instalarea ulterioară a unor cabluri de conexiune internet și de alimentare a echipamentelor din camera curată instalată în Anexă va fi instalat pe peretele opus tabloului electric pornind de la penetrațiile de ieșire din camera curată. Totodată pentru trecerea demontabilă și etanșă a cablurilor și conductelor de răcire prin pereții camerei curate se vor furniza module din material flexibil cu diametru interior ajustabil în pași de maxim 1 mm după cu urmează:

- 3 module duble cu diametru ajustabil în intervalul 3.5 - 16.5 mm, lungime 60 mm, dimensiuni transversale 40 x 20 mm2

- 4 module cu diametru ajustabil în intervalul 10 – 25 mm, lungime 60 mm, dimensiuni transversale 30x30 mm2

- 3 module cu diametru ajustabil în intervalul 21.5 - 34.5 mm, lungime 60 mm, dimensiuni transversale 40x40 mm2

- 15 module cu diametru ajustabil în intervalul 28 - 54 mm, lungime 60 mm, dimensiuni transversale 60x60 mm2

Întocmit,

Florin Negoiță