CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL 4 – LISTE

Secțiunea 3 		Fise Tehnice

CUPRINS:

FISA TEHNICA NR.1 - CONDUCTA DIN PP CORUGATA PENTRU DRENARE	3

FISA TEHNICA NR.2 - VANA SERTAR CU ACŢIONARE MANUALĂ	6

FISA TEHNICA NR.3 – ADAPTOR CU FLANSA SI REZISTENTA LA TRACTIUNE	8

FISA TEHNICA NR. 4 - VANA SERTAR CU ACŢIONARE ELECTRICA	10

FISA TEHNICA NR. 5 – VANA FLUTURE CENTRICA CU ACŢIONARE ELECTRICA	12

FISA TEHNICA NR.6 – DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC	14

FISA TEHNICA NR. 7 – SENZOR DE PRESIUNE	16

FISA TEHNICA NR.8 – SENZOR DE CURGERE CALORIMETRIC	17

FISA TEHNICA NR. 9 – TRADUCTOR DE NIVEL HIDROSTATIC	19

FISA TEHNICA NR. 10 - RTU – REZERVOR CU RACORD LA ENERGIE ELECTRICĂ_integrare în TCSB	20

FISA TEHNICA NR. 11 - RTU –STATIE POMPARE APA POTABILA_integrare în TCSB	26

FISA TEHNICA NR. 12 – GRUP POMPARE APA POTABILA  (3A+1R) - montaj in constructie supraterana	33

FISA TEHNICA NR. 13 – VAS DE EXPANSIUNE INCHIS, CU MEMBRANA	39

## FISA TEHNICA NR.1 - CONDUCTA DIN PP CORUGATA PENTRU DRENARE

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici și funcţionali. - pentru constructii retele de drenaj, fantani si puturi, - curgere: gravitatională - diametru tub: Ø110mm÷Ø1000mm - clasa de rigiditate nominala a inelului: minim SN8 (8kN/m2) - lungime tub: 2,0m÷6,0m utili + mufa - mediu: apă bruta (apă netratată provenită din surse subterane) - tip: tub și fitinguri din PEID/PP, cu pereti structurati/dubli (interior-neted, exterior – profilat/ondulat), glazurati cel putin la interior - Nu se accepta tuburi coextrudate cu miez spumificat/expandat. - culoarea stratului interior neted – deschisa (alb sau similar) - imbinare: cep și mufă, cu garnituri de etanșare (tip O-ring) profilate din PUR, EPDM sau NBR, fixate pe tub din fabrica – pentru orice diametru nominal - unghi deviere la imbinare: max 3⁰ - cu orificii/fante realizate uzinat, intercalate, pe sectiunile transversale, intre profile. La partea superioara pe ¾ din perimetrul tubului vor fi realizate orificii pentru a permite patrunderea apei in interior, iar ¼ din perimetrul tubului de drenaj, cel inferior cel ce se asaza pe patul impermeabil, poate fi lipsit de orificii (perimetru plin). Suprafata totala a acestor orificii trebuie sa fie de minim 7-10% din suprafata perimetrala a tubului. Dimensiunea orificiilor trebuie corelata cu dimensiunea materialului filtrant ce va invalui tuburile de drenaj. Sectiunea interioara goala trebuie sa fie suficienta pentru ca, la panta de care dispune, sa fie asigurata scurgerea debitului care urmeaza a fi captat, socotindu-se in mod acoperitor ca ¼ din acea sectiune va fi ocupata de depunerile pe care le lasa apa subterana. - rezistență ridicată la abraziune, la fisurare, la acțiunea sarcinilor ridicate, la actiuni corozive ale apei uzate si apei subterane, - rezistență chimică la acțiunea efluenților corozivi pH 2-12 la 60⁰C - rugozitate hidraulică max. 0,015 mm. Tuburile vor fi marcate lizibil cu urmatoarele: - Diametrul nominal DN - Clasa de rezistenta - Data fabricatiei (an) - Standard - Producator - Lot productie Tuburile vor fi livrate cu lubrifiantul necesar mufarii. |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Fabricaţie: SREN 13476-1,3,4 EN 681-1 - cu mufa integrata pe teava din fabrica - Sistem de blocare (antismulgere) la imbinarea cep-mufa pentru diametrele DN/OD160mm – 400mm - Fitingurile vor avea minim aceeași clasă de rezistență ca și conductele la care se conectează. - Fabricantul fitingurilor va fi acelasi cu fabricantul tuburilor. - Durata de viata: nu va fi mai mica decat durata normala de functionare solicitata de HG. 2139/2004 si va respecta standardele de referinta in vigoare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante : Produsele vor fi insotite de declarația de conformitate sau declarația de performanță conform cu standardele de fabricație și punere în operă (SR, ISO, EN, DIN, IEC). Certificari ISO 9001; ISO14001; ISO 18001; ISO 50001 Declaratie de conformitate conform EN 17050 Rigiditate inelara – SR EN ISO 9969 Flexibilitate inelara – EN1446 |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. Instalarea se va face conform normativelor in vigoare și a instrucțiunilor de montare date de către producător, pe baza calculului static pentru materialul ofertat și detaliilor de adaptare la teren vizate de producătorul materialului tubular. Existența certificării de conformitate pentru conductele și fitingurile solicitate. Respectarea conditiilor de depozitare, manipulare si instalare corespunzatoare tipului de material. Utilizarea personalului calificat la montajul conductelor. |  |  |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : - Cartea/fisa tehnica - Instructiuni de montaj, punere in opera si de intretinere. - Certificat de garantie - Certificat de conformitate - Certificat CE Toate documentele vor fi editate in limba romana. |  |  |
| 6 | - Denumire producator - Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare: | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si financiara. |  |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

## FISA TEHNICA NR.2 - VANA SERTAR CU ACŢIONARE MANUALĂ

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali : - mediu: apa potabila - diametru nominal - 50 ÷ max200 mm - Presiune: - min10 bar – corp plat (scurt) - min 25 bar – corp plat sau oval (lung) - cu flanse - corp, capac din fontă ductilă EN-GJS - element etanşare – cauciuc EPDM - sertar pană – cu miez din fontă ductilă acoperit complet cu cauciuc EPDM - Protecţie interior si exterior - EPOXI min. 250 microni, aprobată GSK - Actionare manuală – roata de manevra |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Inchidere/etanşare - pe ambele direcţii de curgere. - Diametrul interior – integral. - cu sistem de etansare a tijei |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante : - EN 1074 partea 1 & 2 si EN 1171 - Teste hidraulice conform EN1074/1/2 si EN12266 - Corp plat – conform SR EN 558/2008 seria 14 (DIN F4) - Corp oval – conform SR EN 558/2008 seria 15 (DIN F5) - Flanse – conform EN 1092-2 - Material corp, capac, sertar pană - conform SR EN 1563 - Marcaj CE - Cerificat CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. |  |  |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : -Cartea/fisa tehnica -Instructiuni de montaj, punere in functiune si de intretinere. -Certificat de garantie -Certificat de conformitate - Certificat CE - Aviz sanitar/Notificare conform MS275/2012 (pentru produse/materiale/echipamente utilizate in contact cu apa) Toate documentele vor fi editate in limba romana. |  |  |
| 6 | - Denumire producator - Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare: | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si finaciara. |  |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

## FISA TEHNICA NR.3 – ADAPTOR CU FLANSA SI REZISTENTA LA TRACTIUNE

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire,adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali : - Mediu: Apa potabila, apa uzata - Diametru 50 ÷ 300 mm - Presiunea: min 10bar - cu flansa incorporata din fontă ductilă - de larga toleranta - deviație unghiulară de min ±6° - Posibilitate de montaj aparent (in camine de vane) sau ingropat - Montaj prezoane (minim 3) cu acces la acestea din ambele parti (reversibil 180⁰); - Toate componentele metalice cu exceptia elementelor de fixare (care vor fi din otel inoxidabil): din fontă ductilă - Garnituri – EPDM - Protecţie interior si exterior - EPOXI min. 250 microni, aprobată şi monitorizată GSK - prezoanele (şuruburile), piulitele si saibele - oţel inoxidabil |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Cu sistem complex eficient la smulgere si etanseitate format dintr-o garnitura de etansare si dintr-un inel alcatuit din mai multe componente flexibile ce permit sistemului adaptabilitatea la diametrele exterioare. Elemente flexibile vor contine elementele de fixare cu rol de protectie la smulgere. - Garnitura EPDM va avea numai rol de etansare la scurgere si nu de preluare a diferentelor de diametre. - Elementele de fixare vor fi din inox sa asigure rezistenta la smulgere pentru oricare tip de conductă: PEID, PVC, FONTA, OTEL, BETON, PAFSIN. - Toate produsele trebuie sa fie reutilizabile fara a fi necesara schimbarea componentelor. |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - Material Corp - conform SR EN 1563 - Protectie anticoroziva – EN 14901 - Produs – EN14525 - Certificat CE - Marcaj CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. |  |  |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : -Cartea/fisa tehnica -Instructiuni de montaj, punere in functiune si de intretinere. -Certificat de garantie -Certificat de conformitate - Certificat CE - Aviz sanitar/Notificare conform MS275/2012 (pentru produse/materiale/echipamente utilizate in contact cu apa) Toate documentele vor fi editate in limba romana. |  |  |
| 6 | - Denumire producator - Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare: | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si finaciara. |  |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

## FISA TEHNICA NR. 4 - VANA SERTAR CU ACŢIONARE ELECTRICA

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali : - mediu: apa potabila - diametru nominal - 50 ÷ max150 mm - Presiune: - Min 10 bar – corp plat - Min 25 bar – corp plat/oval - Clasa de protectie pentru actionarea electrica: IP68 - Alimentare electrica: 230V AC, 50 Hz - cu flanse din fontă ductilă - corp, capac din fontă ductilă - Tija - oţel inoxidabil min13%Cr roluita la rece - element etanşare – cauciuc EPDM - sertar pană – cu miez din fontă ductilă acoperit complet cu cauciuc EPDM - Protecţie interior si exterior - EPOXI min. 250 microni, aprobată şi monitorizată GSK - Piulita sertar fixa si integrate in corpul sertarului – alama. - şuruburi capac – otel inoxidabil - Pentru varianta remote se vor prevedea si cablurile necesare motarii actionarii electrice la distanta fata de vana (minim 10m) - Semnal iesire: semnalizare pozitie inchis/deschis (contacte libere de potential) - Semnalizare avarii (contacte libere de potential) |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Inchidere/etanşare - pe ambele direcţii de curgere. - Sistem ghidare - în trei puncte. - Diametrul interior – integral. - Vana tip “fara intetinere” cu sistem de etansare a tijei - Limitator de cursa pe ax - Include contacte de semnalizare a capetelor de cursa pentru comanda electrovanei si semnalizarea la distanta. - Include contacte de semnalizare a avariilor de cuplu, protectie termica, etc |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante : - Conform EN 1074 partea 1 & 2 si EN 1171 - Teste hidraulice conform EN1074/1/2 si EN12266 - Corp plat – conform SR EN 558/2008 seria 14 (DIN F4) - Corp oval – conform SR EN 558/2008 seria 15 (DIN F5) - Flanse – conform EN 1092-2 - Material corp, capac, sertar pană - conform SR EN 1563 - Marcaj C.E. - Certificat CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. |  |  |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : - Cartea/fisa tehnica - Instructiuni de montaj, punere in functiune si de intretinere. - Certificat de garantie - Certificat de conformitate - Certificat CE - Aviz sanitar/Notificare conform MS275/2012 (pentru produse/materiale/ echipamente utilizate in contact cu apa) |  |  |
| 6 | - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru vana sertar - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru actionarea electrica | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si financiara. |  |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

## FISA TEHNICA NR. 5 – VANA FLUTURE CENTRICA CU ACŢIONARE ELECTRICA

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali : - mediu: apa potabila - diametru nominal - 50 ÷ 150 mm - cu doua flanse (NU WAFER!) - corp scurt - Presiune – min 10bar - Clasa de protectie pentru actionarea electrica: IP68 - Alimentare electrica: 230 V AC +10% la −15%, 50-60 Hz sau 24 Vdc (acolo unde sunt utilizate la rezervoare) - vană clapa fluture centrica - cu 2 flanse din fontă ductilă - Material Corp - din fontă ductilă - Material Disc si Ax – otel inoxidabil - Garnitura de etansare din cauciuc EPDM lipita pe corpul vanei. - Protecţie exterioara – strat EPOXI min. 200µ, - Actionare electrica. - Pentru varianta remote se vor prevedea si cablurile necesare motarii actionarii electrice la distanta fata de vana (minim 10m) - Semnal iesire: semnalizare pozitie inchis/deschis (contacte libere de potential) - Semnalizare avarii (contacte libere de potential) |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Garnitura vulcanizata pe corp - permite strangeri independente pe fiecare flanșă - Flux bidirectional. - Lagărul axului din oțel acoperit cu PTFE - Include contacte de semnalizare a capetelor de cursa pentru comanda electrovanei si semnalizarea la distanta. - Include contacte de semnalizare a avariilor de cuplu, protectie termica, etc |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante : - Flanse – conform EN 1092-2 - Dimensiune constructive – EN 558 seria 13 - Corp fonta ductila conform SR EN 1563:2012 - Marcaj C.E. - Certificat CE - Teste hidraulice conform EN1074/1&2 si EN12266 |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. |  |  |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : - Cartea/fisa tehnica - Instructiuni de montaj, punere in functiune si de intretinere. - Certificat de garantie - Certificat de conformitate - Certificat CE - Aviz sanitar/Notificare conform MS275/2012 (pentru produse/materiale/ echipamente utilizate in contact cu apa) |  |  |
| 6 | - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru vana fluture - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru actionarea electrica | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si financiara. |  |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

## FISA TEHNICA NR.6 – DEBITMETRU ELECTROMAGNETIC

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali : - Tip : Electromagnetic, cu afişaj local - Mediul de lucru : apa potabila - Diametru nominal: (functie de locul de montaj) - Temperatura de lucru : -10 ÷ +30 °C - Temperatura apei : 4 ÷ 30 °C - Precizia : ±0,25% - Montaj:pe conducta, cu flanse si tronson calibrat - Varianta de montaj: REMOTE - Presiunea hidrostatica : min 10bar - Domeniul de masurare : 0 ÷ 100 mc/h - Comunicatie : MODBUS RTU / PROFINET - Semnal iesire: iesire analogica: (activa sau pasiva cu alimentare prin bucla de current 4…20mA), - Iesire digitala: 2 iesiri digitale (0-10 kHz, 50% duty cycle), config. pentru transmiterea informatiilor de contorizare si a situatiilor de avarie - Alimentare: 230 V AC / 50Hz sau 24Vdc (pentru cele alimentate prin panouri solare) |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Afişaj local iluminat, pe 3 linii cu 20 de caractere - Cu tronson calibrat din din fontă ductilă inainte 5xDn si dupa 3xDn contor - Afisarea debitului instantaneu si cumulat pe 2 directii, - Transmitere la distanta a debitului - Posibilitate de programare externa prin protocol HART sau wireless, - Detectare conductă goală, Functie autocuratire senzor, Semnalizare directie de curgere, Afisare erori de system - Clasa de protectie : IP68 |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - Marcaj C.E. - Certificat CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. |  |  |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : - Cartea/fisa tehnica - Instructiuni de montaj, punere in functiune si de intretinere. - Certificat de garantie - Certificat de conformitate - Certificat CE - Aviz sanitar/Notificare conform MS275/2012 (pentru produse/materiale/ echipamente utilizate in contact cu apa) |  |  |
| 6 | - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru senzor - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru transmitor - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru debitmetru: | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si financiara. |  |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

## FISA TEHNICA NR. 7 – SENZOR DE PRESIUNE

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali : - Aplicatii: Masurarea relative a presiunii - Domeniul de masura: 0 ÷ 25 bar - Conectarea la process G ¼ - Acuratete: ≤ ± 0.2 % of span BFSL - Material constructiv Inox - Repetabilitate ± 0.15% din domeniul de masura - Semnal iesire: 4…20 mA, prin bucla de current 2 fire - Alimentare: 24 V DC, maxim 30V DC, |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Domeniul de temperatura -40 to +80 °C - Clasa de protectie IP 68, cablu turnat de 10m |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - Marcaj C.E. - Certificat CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. |  |  |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : -Cartea/fisa tehnica -Instructiuni de montaj, punere in functiune si de intretinere. -Certificat de garantie -Certificat de conformitate - Certificat CE Toate documentele vor fi editate in limba romana. |  |  |
| 6 | - Denumire producator - Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare: | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si finaciara. |  |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

## FISA TEHNICA NR.8 – SENZOR DE CURGERE CALORIMETRIC

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali : - Aplicatii: Determinare prezenta / lipsa curgere - Principiul de masura: calorimetric - Montaj: pe conductă - Afișaj: LED ( 10 leduri, 3 culori semnalizare) - Semnal iesire : iesire pe releu, contact NO/NC - Alimentare : 19-36V DC |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Curent maxim: 250mA - Consum maxim current: 60mA - Cadere maxima tensiune: 2.5 V - Presiune maxima: 30 bar - Domeniu de reglaj: 3…300cm/s - Sensibilitate: 3…100cm/s - Domeniul de temperatura -25°C …+80 °C - Temperatura de depozitare: -25°C …100°C - Protectie la scurtcircuit, suprasarcina, la inversarea polaritatii - Ecranare electromagnetica cf. EN 61000-4-2 - Rezistenta la soc și vibratii - Drift temperature:0.1 [cm/s x 1/K ] - Clasa de protectie IP67/IP68 |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - Marcaj C.E. - Certificat CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. | . |  |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : -Cartea/fisa tehnica -Instructiuni de montaj, punere in functiune si de intretinere. -Certificat de garantie -Certificat de conformitate - Certificat CE - Aviz sanitar/Notificare conform MS275/2012 (pentru produse/materiale/echipamente utilizate in contact cu apa) Toate documentele vor fi editate in limba romana. |  |  |

| 6 | - Denumire producator - Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare: | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si finaciara. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

## FISA TEHNICA NR. 9 – TRADUCTOR DE NIVEL HIDROSTATIC

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali : - Aplicatii: Masurarea nivelului in rezervoare - Principiul de masura: masurare continua folosin principiul hidrostatic - Domeniul de masura: 0 ÷ 10 m - Rezolutie <3 mm - Acuratete: ± 0.25% din domeniul de masura - Semnal iesire : 4…20 mA, prin bucla de current 2 fire - Alimentare : 24 V DC |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Domeniul de temperatura -40 to +80 °C - Clasa de protectie IP68 |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - Marcaj C.E. - Certificat CE - Aprobări: ATEX II 1G EEx ia IIC T4 |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. |  |  |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : -Cartea/fisa tehnica -Instructiuni de montaj, punere in functiune si de intretinere. -Certificat de garantie -Certificat de conformitate - Certificat CE - Aviz sanitar/Notificare conform MS275/2012 (pentru produse/materiale/echipamente utilizate in contact cu |  |  |
| 6 | - Denumire producator Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare: | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si finaciara. |  |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

## FISA TEHNICA NR. 10 - RTU – REZERVOR CU RACORD LA ENERGIE ELECTRICĂ_integrare în TCSB

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1. Cofret metalic echipat cu: - toate echipamente de protectie la supra/sub tensiune, paratrasnet, etc. - clasa de protectie minim IP 54 - incinta climatizata (ventilatie, incalzire anticondens), cu inchidere in 2 puncte prin cheie - toate releele intermediare necesare pentru comenzi de la PLC, transmitere de date analogice (duplicator de semnal), transmitere date digitale, etc. - PLC, modem, cabluri de comunicatie, antena - tabloul electric conform standard EN62208; din tabla de 2mm - toate cablurile electrice vor fi trecute prin presetupe minim IP54 - fiecare circuit electric va fi prevazut cu protectie electromagnetica automata. - semnalizare prin lampi (starea de alimentare a tabloului electric, stare comunicatie Dispecerat si monitorizarea unei stari de avarie) 2. PLC cu urmatoarele specificatii tehnice minimale : 2.1. Tensiune de alimentare - 24 V DC, - Alimentarea echipamentului PLC, a sistemului de comunicatie si a intrarilor analogice se va face printr-o sursa UPS calculata pentru o durata de functionare de cel putin 3 ore in caz de cadere a tensiunii de alimentare. 2.2. Sursa UPS - Tensiune de intrare: 24 V dc - Tensiune de lucru: 22Vdc... 29 Vdc - Curent maxim de intrare la 24 V cu incarcarea acumulatorului 6.85A dc - Curent maxim de intrare la 24 V cu acumulator incarcat 6.25A dc - Consum la incarcarea acumulatorului 14 W - Consum cu acumulator incarcat 12.5 W - Tensiune alimentare iesiri digitale: 24 V DC - Curent maxim iesiri digitale: 6A DC - Modulul de acumulator este incarcat la curent constant dar ajustabil pana la atingerea tensiunii de incarcare - Curent de incarcare 0.2-0.4 A DC 2.3. Acumulator pentru UPS - Capacitate: minim 1,2 Ah - Protectie la scurtcircuit prin fuzibil - Protectie: Valve control - Clasa de protectie: Class III 2.4. Interfețe de comunicație - 2 x Profinet sau MPI, ModBus, etc - unul rezervat pentru conectarea interfetei de operare locale - unul pentru integrarea in sistemul de comunicatii 2.5..Intrări digitale - 14 intrari digitale cu izolare galvanica (500 VAC pentru 1 min. nominal: 24 VDC la 4mA - tensiunea maxima admisa: 30 VDC - tensiune minima pentru determinarea « 1 logic » - 15 VDC - tensiune maxima pentru determinarea « 0 logic » - 5 VDC - filtrare intrari digitale – selectabila software 2.6.. Intrări analogice - 4 intrari analogice - tipul intrarilor : diferential - semnale achizitionate: curent : 0/4–20mA, tensiune : 0-10Vdc, 0-5Vdc - tensiune maxima de intrare 30 Vdc - selectare din soft a tipului de intrare curent/tensiune - curent maxim de intrare 32mA 2.7. Iesiri de comanda/semnalizare - 10 iesiri digitale (contact de releu) - 2A la tensiuni 5 – 30 VDC sau 5 – 250 VAC - 2 iesiri analogice (curent: 0/4 – 20mA, tensiune: 0-10Vdc) 2.8.. Memoria program - Tipul memoriei : EEPROM, minim 12288 bytes 2.9. Memorie de date - Tipul memoriei : RAM, minim 10240 bytes, cu posibilitatea definirii de zone de memorie retentiva 2.10..Limbaj de programare: - In acord cu IEC 61131-3. Ceas de in timp real integrat 3. Interfata de operare (HMI) - Alimentare: 24Vcc - Software: Windows CE pentru sistemul de operare - Tip display: TFT Touch Panel - Diagonala: 7 inch - Rezolutie : minim 800x400 pixeli - Interfețe: Ethernet – RJ 45, Protocoale minim disponibile: Profinet - Interfațare WEB: HTTP, HTML - Arhivare locala: minim o arhivă de proces și o arhivă mesaje. Numărul minim de intrări pe arhivă: 10000.Formate de date arhivate acceptate: TXT, CSV; RDB 4.Sistem comunicații modem GSM și antenna 4.1 .Tipul conexiunii la Dispecerat - Conexiune GSM 4G compatibila cu platforma Telecontrol Server Basic prezenta nivelul serverului SCADA, pentru conectarea cu Dispeceratul si alte RTU de acelasi tip (conectare prin Telecontrol Server Basic) - Conexiune pentru functiile de teleservice 4.2. Modalitatea de transmisie: - viteze 4G (42 Mbit/s downlink , 5.76 Mbit/s uplink) - RS232/RS485 / Profinet/ ModBUS pentru conectarea la unitatea centrala 4.3 Viteza de transfer: 300 bps la 57600 bps 4.4.. Frecvente disponibile: Quadband 800, 900, 1800, 1900 MHz. Va fi prevazuta o antena omnidirectionala dotata cu 5m cablu 4.5. Tensiune de alimentare :24VDC(12Vdc-30Vdc) Conectarea tagurilor de comunicatie la aplicatia de dispecerizare se face prin interfata software OPC existenta Telecontrol Server Basic 5. Aplicatia software de monitorizare 5.1. Functiile unui punct de monitorizare tip RTU: - monitorizarea marimilor achizitionate din camp - stocarea acestor marimi pe o perioada determinata in memoria de date retentiva - monitorizarea starilor de functionare ale echipamentelor - monitorizarea avariilor aparute in functionarea echipamentelor si stocarea acestora intr-o memorie retentiva - monitorizarea accesului in spatiile aferente statiilor de pompare / rezervoare - transmiterea tuturor datelor la Dispecerat prin intermediul sistemului de comunicatii - teleservice (va permite monitorizarea / diagnosticarea si modificarea software-lui de aplicatie din RTU de pe statia de mentenanta din dispeceratul central) 5.2. Marimile suplimentare care vor fi monitorizate permanent: - Nivel apa in rezervor - Debitul instantaneu si cumulat - Parametri apei (temperarura, concentratie Clor) - Alarme declansate de catre protectiile aferente echipamentelor 5.3. Stocare locala - Stocarea marimilor monitorizate intr-o memorie retentiva de tip FIFO, astfel incat datele sa fie disponibile si transmise dispeceratului si ulterior eventualelor cazuri de intrerupere a comunicatiei GSM (4G). - Aceste date vor putea fi accesate si descarcate la nevoie prin conectarea unui echipament de calcul la interfata de comunicatie a RTU-ului. 5.4. Alarmare - Monitorizarea si transmiterea la Dispecerat a starilor de functionare ale echipamentelor din incinta grupului de pompare; - Monitorizarea semnalizarilor echipamentelor de actionare si protectie electrica astfel incat sa fie detectata si semnalizata orice functionare defectuoasa; - Alarmare functionarii defectuoase a grupului de pompare, prin sistem SMS, catre personalul de intretinere(teleservice). 5.5. Monitorizare locala - RTU va fi prevazut cu o interfata de operare prin intermediul careia un operator poate urmari local valorile tuturor marimilor achizitionate, precum si eventualele stari de alarmare. 5.6. Interfatare cu dispeceratul - interfatarea cu Dispeceratul CASSA se va realiza prin intermediul sistemul de comunicatii GSM(4G) existent prin intermediul interfetei software OPC existente, Telecontrol Server Basic. - sistemul de comunicatii va permite implementarea functiunilor de teleservice, astfel incat personalul de intretinere sa poata accesa statia RTU de la distanta prin intermediul unui pachet software dedicat. Datele suplimentare care se vor transmite de la RTU spre Dispecerat: -stare senzor nivel rezervor -stare senzor de clor -stare alimentare debitmetru electromagnetic -stare alimentare echipament masura clor -nivel rezervor (masura continua) -debit masurat (masura continua) -contor debit (debit cumulat) -Setpoint tip senzor nivel rezervor (0-10V, 4-20mA) -Setpoint gama senzor nivel rezervor (0-6m) -Setpoint tip debitmetru (0-10V, 4-20mA) -Setpoint gama debitmetru -Setpoint reset contor debitmetru -Setpoint alarma nivel minim rezervor -Setpoint alarma nivel maxim rezervor -Setpoint alarma nivel clor -Setpoint alarma debit minim -Setpoint alarma debit maxim -Setpoint mc/impuls (setare de contorizare a debitmetrului) -Alarma traductor nivel bazin tampon -Alarma traductor masura clor -Alarma debitmetru -Alarma nivel minim rezervor -Alarma nivel maxim rezervor -Alarma debit minim -Alarma debit maxim -Alarma nivel clor maxim - Debit masurat / calculat - Parametri energetici ( tensiuni / curent individual pentru fiecare pompa si per grup de pompare, consum energetic) - Functii de mentenanta pompe ( rotire inversa/ deblocare refulare/ curatare camin, etc.) OBS: Datele prelevate de la debitmetre, centrale de masura energie electrica se vor prelua prin comunicatie cu echipamentele de masura. 5.7. Integrarea in aplicatia SCADA de la dispeceratul regional (cerinte minimale) - Integrarea in aplicatiile de pe serverele SCADA WinCC, incluzand functiile de redundanta - Integrarea in sistemele de calcul SCADA client corespunzatori zonei de care apartine, cu respectarea tuturor normelor de operare, corespunzator celorlalte statii integrate - Integrarea datelor specifice in serverele dedicate arhivarii (servere Acron redundante, client Arhivare June) - Integrarea in sistemul central de management a alarmelor WinCC Alarm Control Center – permitand definirea grupurilor si mesajelor de alarmare specifice in vederea alertarii personalului de mentenanta prin intermediul mesajelor SMS dedicate fiecarui eveniment definit ca alarma - Asigurarea schimbului de date corespunzator RTU-urilor integrate intre cele doua dispecerate centrale Cluj-Napoca si Zalau - Integrarea in sistemul de alarmare si raportare, inclusiv realizarea rapoartelor de functionare specifice in forma grafica si tabelara. 6. Licente Software: - Licentele software ale programelor utilizate in procesul dezvoltare si mentenanta a aplicatiei SCADA precum si a programelor din automatele programabile, panouri operator, module de comunicatie, etc. se vor preda Beneficiarului. - Licentele predate Beneficiarului vor da posibilitatea acestuia sa opereze modificari ale programelor realizate fara interventia Dezvoltatorului acestora. - Licentele vor fi insotite de cablurile necesare activitatii de mentenanta a sistemului RTU. - Codul sursa (cu comentariile aferente ) ale programelor introduse in automatele programabile, panouri operator, module de comunicatie, etc. se vor preda Beneficiarului la fiecare reactualizare a aplicatiei |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : PLC : - Temperatura exterioara de lucru: -300C÷+500C, Umiditate relativa: 5÷95% (fara condensare); HMI : Clasa de protecție :Frontal IP 65, spate : IP20, Umiditate maxima relativa 85%; Temperatura de operare: 00C÷+500C, Sistem comunicații modem GSM: Temperatura exterioara de lucru: -300C÷+500C Toate echipamentele ofertate (PLC, OP, Modem GSM) sunt echipamente standardizate si omologate |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - European Community (CE) Low Voltage Directive 73/23/EEC - EN 61131--2: Programmable controllers -- Equipment requirements - European Community (CE) EMC Directive 89/336/EEC |  |  |

| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : -Cartea/fisa tehnica -Instructiuni de montaj, punere in functiune si de intretinere. -Certificat de garantie -Certificat de conformitate - Certificat CE |  |  |
| 6 | - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru automat programabil - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru sursa UPS - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru acumulator pt UPS - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru interfete de comunicatie, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru intrari digitale, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru intrari analogice, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru iesiri de comanda, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru interfete HMI, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru sistem comunicatii modem GSM si antena. | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si finaciara. |  |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

## FISA TEHNICA NR. 11 - RTU –STATIE POMPARE APA POTABILA_integrare în TCSB

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1. Cofret metalic echipat cu: - toate echipamente de protectie la supra/sub tensiune, paratrasnet, etc. - clasa de protectie minim IP 54 - incinta climatizata (ventilatie, incalzire anticondens), cu inchidere in 2 puncte prin cheie - toate releele intermediare necesare pentru comenzi de la PLC, transmitere de date analogice (duplicator de semnal), transmitere date digitale, etc. - PLC, modem, cabluri de comunicatie, antena - tabloul electric conform standard EN62208; din tabla de 2mm - toate cablurile electrice vor fi trecute prin presetupe minim IP54 - fiecare circuit electric va fi prevazut cu protectie electromagnetica automata. - semnalizare prin lampi (starea de alimentare a tabloului electric, stare comunicatie Dispecerat si monitorizarea unei stari de avarie) 2. PLC cu urmatoarele specificatii tehnice minimale : 2.1. Tensiune de alimentare - 24 V DC, - Alimentarea echipamentului PLC, a sistemului de comunicatie si a intrarilor analogice se va face printr-o sursa UPS calculata pentru o durata de functionare de cel putin 3 ore in caz de cadere a tensiunii de alimentare. 2.2. Sursa UPS - Tensiune de intrare: 24 V dc - Tensiune de lucru: 22Vdc... 29 Vdc - Curent maxim de intrare la 24 V cu incarcarea acumulatorului 6.85A dc - Curent maxim de intrare la 24 V cu acumulator incarcat 6.25A dc - Consum la incarcarea acumulatorului 14 W - Consum cu acumulator incarcat 12.5 W - Tensiune alimentare iesiri digitale: 24 V DC - Curent maxim iesiri digitale: 6A DC - Modulul de acumulator este incarcat la curent constant dar ajustabil pana la atingerea tensiunii de incarcare - Curent de incarcare 0.2-0.4 A DC 2.3. Acumulator pentru UPS - Capacitate: minim 1,2 Ah - Protectie la scurtcircuit prin fuzibil - Protectie: Valve control - Clasa de protectie: Class III 2.4. Interfețe de comunicație - 2 x Profinet sau MPI, ModBus, etc - unul rezervat pentru conectarea interfetei de operare locale - unul pentru integrarea in sistemul de comunicatii 2.5..Intrări digitale - 14 intrari digitale cu izolare galvanica (500 VAC pentru 1 min. nominal: 24 VDC la 4mA - tensiunea maxima admisa: 30 VDC - tensiune minima pentru determinarea « 1 logic » - 15 VDC - tensiune maxima pentru determinarea « 0 logic » - 5 VDC - filtrare intrari digitale – selectabila software 2.6.. Intrări analogice - 4 intrari analogice - tipul intrarilor : diferential - semnale achizitionate: curent : 0/4–20mA, tensiune : 0-10Vdc, 0-5Vdc - tensiune maxima de intrare 30 Vdc - selectare din soft a tipului de intrare curent/tensiune - curent maxim de intrare 32mA 2.7. Iesiri de comanda/semnalizare - 10 iesiri digitale (contact de releu) - 2A la tensiuni 5 – 30 VDC sau 5 – 250 VAC - 2 iesiri analogice (curent: 0/4 – 20mA, tensiune: 0-10Vdc) 2.8.. Memoria program - Tipul memoriei : EEPROM, minim 12288 bytes 2.9. Memorie de date - Tipul memoriei : RAM, minim 10240 bytes, cu posibilitatea definirii de zone de memorie retentiva 2.10..Limbaj de programare: - In acord cu IEC 61131-3. Ceas de in timp real integrat 3. Interfata de operare (HMI) - Alimentare: 24Vcc - Software: Windows CE pentru sistemul de operare - Tip display: TFT Touch Panel - Diagonala: 7 inch - Rezolutie : minim 800x400 pixeli - Interfețe: Ethernet – RJ 45, Protocoale minim disponibile: Profinet - Interfațare WEB: HTTP, HTML - Arhivare locala: minim o arhivă de proces și o arhivă mesaje. Numărul minim de intrări pe arhivă: 10000.Formate de date arhivate acceptate: TXT, CSV; RDB 4.Sistem comunicații modem GSM și antenna 4.1 .Tipul conexiunii la Dispecerat - Conexiune GSM 4G compatibila cu platforma Telecontrol Server Basic prezenta nivelul serverului SCADA, pentru conectarea cu Dispeceratul si alte RTU de acelasi tip (conectare prin Telecontrol Server Basic) - Conexiune pentru functiile de teleservice 4.2. Modalitatea de transmisie: - viteze 4G (42 Mbit/s downlink , 5.76 Mbit/s uplink) - RS232/RS485 / Profinet/ ModBUS pentru conectarea la unitatea centrala 4.3 Viteza de transfer: 300 bps la 57600 bps 4.3.. Frecvente disponibile: Quadband 800, 900, 1800, 1900 MHz. Va fi prevazuta o antena omnidirectionala dotata cu 5m cablu 4.4. Tensiune de alimentare :24VDC(12Vdc-30Vdc) Conectarea tagurilor de comunicatie la aplicatia de dispecerizare se face prin interfata software OPC existenta Telecontrol Server Basic 5. Aplicatia software de monitorizare 5.1. Functiile unui punct de monitorizare tip RTU: - monitorizarea marimilor achizitionate din camp - stocarea acestor marimi pe o perioada determinata in memoria de date retentiva - monitorizarea starilor de functionare ale echipamentelor - monitorizarea avariilor aparute in functionarea echipamentelor si stocarea acestora intr-o memorie retentiva - monitorizarea accesului in spatiile aferente statiilor de pompare / rezervoare - transmiterea tuturor datelor la Dispecerat prin intermediul sistemului de comunicatii - teleservice (va permite monitorizarea / diagnosticarea si modificarea software-lui de aplicatie din RTU de pe statia de mentenanta din dispeceratul central) 5.2. Marimile suplimentare care vor fi monitorizate permanent: -Starea grupurilor de pompare, -Regim de functionare, -Nivel apa in rezervoare (rez. tampon, rez. compensare/ acumulare -Presiunea pe intrarea, respectiv pe refularea grupului de pompare -Debitul instantaneu si cumulat -Stare senzor lipsa apa pe aspiratie grup de pompare (activat/ dezactivat /avarie) -Alarme declansate de catre protectiile aferente pompelor, echipamentelor -Alarme de efractie -Alarme de comunicatie -Alarme legate de alimentarea cu energie electrica 5.3. Stocare locala - Stocarea marimilor monitorizate intr-o memorie retentiva de tip FIFO, astfel incat datele sa fie disponibile si transmise dispeceratului si ulterior eventualelor cazuri de intrerupere a comunicatiei GSM (4G). - Aceste date vor putea fi accesate si descarcate la nevoie prin conectarea unui echipament de calcul la interfata de comunicatie a RTU-ului. 5.4. Alarmare - Monitorizarea si transmiterea la Dispecerat a starilor de functionare ale echipamentelor din incinta grupului de pompare; - Monitorizarea semnalizarilor echipamentelor de actionare si protectie electrica astfel incat sa fie detectata si semnalizata orice functionare defectuoasa; - Alarmare functionarii defectuoase a grupului de pompare, prin sistem SMS, catre personalul de intretinere(teleservice). 5.5. Monitorizare locala - RTU va fi prevazut cu o interfata de operare prin intermediul careia un operator poate urmari local valorile tuturor marimilor achizitionate, precum si eventualele stari de alarmare. 5.6. Interfatare cu dispeceratul - interfatarea cu Dispeceratul CASSA se va realiza prin intermediul sistemul de comunicatii GSM(4G) existent prin intermediul interfetei software OPC existente, Telecontrol Server Basic. - sistemul de comunicatii va permite implementarea functiunilor de teleservice, astfel incat personalul de intretinere sa poata accesa statia RTU de la distanta prin intermediul unui pachet software dedicat. Datele suplimentare care se vor transmite de la RTU(Statie de pompare) spre Dispecerat: -stare comanda pompa 1/2/3 (activ/inactiv) -stare pompa 1/2/3 (pornit/oprit) -regim pompa 1/2/3 (automat /0/ manual) -stare convertizor pompa 1/2/3 (pornit/oprit) -regim grup pompare (Local/0/Distanta) -stare senzor nivel bazin tampon -stare senzor de curgere (activ/inactiv) -stare presostat aspiratie pompe (activ/inactiv) -stare electrovane (electroventile) grup pompare (inchis/deschis) -nivel bazin tampon (masura continua) -nivel bazin tampon (stare plutitori min/max) -presiune aspiratie grup pompare -presiune refulare grup pompare -debit masurat grup pompare (masura continua) -turatie (Hz) pompa 1/2/3 -ore functionare pompa 1/2/3 -numar de porniri pompa 1/2/3 -Setare ciclu de achizitie date -Setpoint nivel minim rezervor umplere -Setpoint nivel maxim rezervor umplere -Setpoint tip senzor nivel bazin tampon -Setpoint gama senzor nivel bazin tampon -Setpoint reset ore functionare -Setpoint reset contor debitmetru -Setpoint regim statie (start/stop) -Setpoint timp rotire pompe -Setpoint intarziere la pornire -Setpoint regim statie (hidrofor/pompare) -Setpoint presiune de lucru (regim hidrofor) -Setpoint alarma presiune minima aspiratie -Setpoint alarma presiune maxima refulare -Setpoint nivel minim bazin tampon -Setpoint mc/impuls (setare de contorizare a debitmetrului) -Alarma avarie UPS -Alarma baterie UPS -Alarma lipsa alimentare -Alarma monitorizare faze -Alarma efractie tablou actionare pompe -Alarma declansare protectie pompa 1/2/3 -Alarma termistor pompa 1/2/3 -Alarma convertizor pompa 1/2/3 -Alarma actionare ciuperca de avarie -Alarma traductor nivel bazin tampon -Alarma senzor de presiune aspiratie -Alarma senzor de presiune refulare -Alarma debitmetru -Stare comunicatie GPRS -Stare automat programabil (PLC) 5.7. Integrarea in aplicatia SCADA de la dispeceratul regional (cerinte minimale) - Integrarea in aplicatiile de pe serverele SCADA WinCC, incluzand functiile de redundanta - Integrarea in sistemele de calcul SCADA client corespunzatori zonei de care apartine, cu respectarea tuturor normelor de operare, corespunzator celorlalte statii integrate - Integrarea datelor specifice in serverele dedicate arhivarii (servere Acron redundante, client Arhivare June) - Integrarea in sistemul central de management a alarmelor WinCC Alarm Control Center – permitand definirea grupurilor si mesajelor de alarmare specifice in vederea alertarii personalului de mentenanta prin intermediul mesajelor SMS dedicate fiecarui eveniment definit ca alarma - Asigurarea schimbului de date corespunzator RTU-urilor integrate intre cele doua dispecerate centrale Cluj-Napoca si Zalau - Integrarea in sistemul de alarmare si raportare, inclusiv realizarea rapoartelor de functionare specifice in forma grafica si tabelara. 6. Licente Software: - Licentele software ale programelor utilizate in procesul dezvoltare si mentenanta a aplicatiei SCADA precum si a programelor din automatele programabile, panouri operator, module de comunicatie, etc. se vor preda Beneficiarului. - Licentele predate Beneficiarului vor da posibilitatea acestuia sa opereze modificari ale programelor realizate fara interventia Dezvoltatorului acestora. - Licentele vor fi insotite de cablurile necesare activitatii de mentenanta a sistemului RTU. - Codul sursa (cu comentariile aferente ) ale programelor introduse in automatele programabile, panouri operator, module de comunicatie, etc. se vor preda Beneficiarului la fiecare reactualizare a aplicatiei |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : PLC : - Temperatura exterioara de lucru: -300C÷+500C, Umiditate relativa: 5÷95% (fara condensare); HMI : Clasa de protecție :Frontal IP 65, spate : IP20, Umiditate maxima relativa 85%; Temperatura de operare: 00C÷+500C, Sistem comunicații modem GSM: Temperatura exterioara de lucru: -300C÷+500C |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - European Community (CE) Low Voltage Directive 73/23/EEC - EN 61131--2: Programmable controllers -- Equipment requirements - European Community (CE) EMC Directive 89/336/EEC |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. |  |  |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : - Cartea/fisa tehnica - Instructiuni de montaj, punere in functiune si de intretinere. - Certificat de garantie - Certificat de conformitate - Certificat CE |  |  |
| 6 | - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru automat programabil - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru sursa UPS - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru acumulator pt UPS - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru interfete de comunicatie, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru intrari digitale, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru intrari analogice, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru iesiri de comanda, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru interfete HMI, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru sistem comunicatii modem GSM si antena. | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si financiara. |  |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

## FISA TEHNICA NR. 12 – GRUP POMPARE APA POTABILA  (3A+1R) - montaj in constructie supraterana

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici si functionali : Grup de pompare apa potabila complet echipat, format din 4 electropompe centrifuge multietajate, in configuratie 3+1 (3 active +1 rezerva), avand Qpompa si Hpompa conform caiet de sarcini - Randamentul ansamblu motor + pompa in punct de functionare: min = 55 % - Mediu de lucru: apa potabila, mediu uscat in constructie supraterana - Temperatura de lucru: 10 ÷ 30 ºC - conducta de intrare in statie cf. Caiet de sarcini - conducta de plecare din statie cf. Caiet de sarcini - colector si distribuitor din inox - vas de expansiune cf. Fisa tehnica - cabluri electrice,accesorii montaj, senzori de presiune pe aspiratie si refulare, sensor de curgere pe aspiratie - Senzori de presiune conform fisei tehnice clasa de protectie IP68, iesire de semnal unificat 4-20mA, alimentare 24Vdc, montat in ansamblu senzor +manometru, cu robineti de separare - Senzor de curgere pe aspiratie conform fisei tehnice, pompe IP67/ 68, iesire pe contact. - Montajul pe grupul de pompare a senzorului de presiune se va face printr-un ansamblu robinet de separatie + teu + robinet de aerisire Caracteristici motor pompa: - grad de protectie motor IP 55 - clasa izolatie motor F - turatie 2900rot/min - Clasa eficienta min IE5 conform IEC 60034-30-2, - Regim de functionare S1. - rezerva de putere a motorului in puctul de functionare de min 20%. - Cu convertizoare de frecventa pe pompa |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Grupul de pompare va fi echipat cu un panou de automatizare si protectie care va realiza controlul si comanda grupului de pompare (fiind echipat cu automat programabil si panou operator), functie de nivelul din rezervor (rezervoare) si de presiunea din retea ( in cazul functionarii in regim hidrofor), si va asigura transmiterea datelor de proces si a alarmelor catre Dispeceratul CASSA prin intermediul unui tablou RTU. Programul care va rula in automatul programabil va realiza comanda automata a grupului de pompare prin mentinerea nivelului de apã din rezervoare între anumite valori prestabilite. Posibilitatea modificarii “REMOTE” ( de la distanta ) a software-ului din tabloul de automatizare al statiei de pomapre, a parametrilor si a configuratiei sistemului inclusiv modul de functionare (POMPARE / HIDROFOR, numar pompe active, pompe rezerva), presiune de avarie, stabilirea palierelor de presiune orara, modificarea de la distanta a domeniilor de masura a traductorilor de presiune etc. Tabloul de automatizare va fi dotat cu sistem de alimentare pe baterie, cu sistem de management si încãrcare inteligent, care va asigura functionarea automatului programabil si functiile de transmitere a datelor cãtre Dispeceratul CASSA in eventualitatea in care alimentarea cu energie electrica este indisponibila. - Panou de automatizare si protectie: are rolul de a realiza comanda si protectia grupului de pompare propus. Actionarea pompelor se va face prin convertizoare de frecventa, individuale pe fiecare pompa. Comanda celor 3 pompe se va realiza functie de nivelul din rezervor (rezervoare) si de presiunea din retea ( in cazul functionarii in regim hidrofor), nivel transmis prin intermediul sistemului RTU. Pentru statiile de pompare care pe intrare (absorbtie) bazine tampon, panoul de automatizare si protectie (TEAP) va realiza si comanda electrovanei de siguranta amplasata pe intrarea in bazinul tampón. Comanda pompelor se va face in mod automat functie de nivelul din rezervor (rezervoare) si de presiunea din retea ( in cazul functionarii in regim hidrofor), iar pentru cazuri exceptionale (testare, avarie a sistemului de automatizare) in mod manual prin intermediul unor butoane amplasate pe panoul tabloului de automatizare. Panoul de automatizare si protectie va fi dotat cu un panou operator, prin intermediul caruia vor putea fi monitorizate starile de functionare si marimile de proces, si se vor putea modifica parametri de functionare ai statiei. Componenta panoului de automatizare: - automat programabil, care va realiza comanda si protectia grupului de pompare; - panou operator pentru afisarea starilor functionale si a marimilor de process, presiuni aspiratie/refulare), precum si a alarmelor si avariilor; - convertizoare de frecventa; - echipamente specifice de protectie si actionare; - chei de selectie a regimului de lucru a pompelor (AUT/0/MAN); - circuit de comanda in regim manual, independent de automatul programabil; - butoane de actionare a pompelor in regim manual; - relee de monitorizare a tensiunii de alimentare; - sistem de alimentare de back-up (UPS), pentru alimentarea automatului programabil, in cazul caderii tensiunii de alimentare; - relee de protectie care vor monitoriza termistorii din pompe; - senzor de curgere; - senzori de presiune pe aspiratie si refulare; - sistem de climatizare si ventilare a tabloului. Functiile panoului de automatizare: - controlul automat al pompelor functie de nivelul din rezervor (rezervoare) si presiunea din retea - controlul automat al electrovanei de intrare in bazinul tampon - comutare automată între pompele în funcţiune asigurandu-se acelaşi număr de ore de funcţionare pentru toate pompele şi uzură uniformă a lor; - protectie la lipsa apa prin monitorizarea senzorului de curgere; - protectia pompelor prin intermediul echipamentelor de protectie (disjunctoare, relee termice, etc); - operarea in regim manual (comandă individuală a pompelor) prin intermediul echipamente de control şi comandă (butoane de pornire/oprire, lămpi de semnalizare, potentiometre, ciupercă avarie, etc.) in scopul testarii echipamentelor si a situatiilor de urgenta. Functionarea in regim manual se va putea utiliza si in eventualitatea defectarii automatului programabil din cadrul tabloului de automatizare; - monitorizarea starilor functionale ale grupului de pompare; - monitorizarea starilor de alarma si avarie a grupului de pompare; - monitorizarea alimentarii cu energie electrica - transmiterea starilor functionale, a marimilor de proces si a alarmelor catre Dispeceratul , prin intermediul tabloului RTU - comanda sistemului de climatizare si ventilatie a tabloului - afisarea prin intermediul panoului operator al tabloului de automatizare, a starilor functionale, a marimilor de proces,a nivelului in bazin si a avariilor Sistemul va asigura protecții pentru minim următoarele : - presiune minima aspiratie - presiune maxima refulare - monitorizare faze - protectii disjunctor pompe - protectii termistor pompe Afisare locala: Interfata de operare locala va respecta minim urmatoarele caracteristici: - tip panou: TFT touch panel, non reflexiv - diagonala: minim 5,7 inch - rezolutie: 320x240 pixeli - interfata de comunicatie: Profibus, Ethernet, Profinet - tensiune de alimentare: 24Vdc - grad de protectie: IP65 (frontal), IP20 (spate) - mediu de operare: Windows CE - certificate si standarde: CE, UL, NEMA 4x Prin intermediul interfetei de operare locale (OP) se vor afisa starile functionale ale grupului de pompare, situatiile de alarmare si setarile. Monitorizare: Următoarele mărimi de proces si semnale vor fi monitorizate si afişate pe panoul operator local, si vor fi transmise de asemenea si catre dispeceratul CASSA: - stare comanda pompa 1/2/3/4 (activ/inactiv) - stare pompa 1/2/3/4 (pornit/oprit) - regim pompa 1/2/3/4 (automat /0/ manual) - stare convertizor pompa 1/2/3/4 (pornit/oprit) - regim grup pompare (Local/0/Distanta) - stare senzor de curgere (activ/inactiv) - stare presostat aspiratie pompe (activ/inactiv) - stare electrovane (electroventile) grup pompare (inchis/deschis) - presiune aspiratie grup pompare - presiune refulare grup pompare - debit masurat grup pompare (masura continua) - turatie (Hz) pompa 1/2/3/4 - ore functionare pompa 1/2/3/4 - numar de porniri pompa 1/2/3/4 - Setare ciclu de achizitie date - Setpoint nivel minim rezervor (rezervoare) umplere - Setpoint nivel maxim rezervor (rezervoare) umplere - Setpoint reset ore functionare - Setpoint reset contor debitmetru - Setpoint regim statie (start/stop) - Setpoint timp rotire pompe - Setpoint intarziere la pornire - Setpoint regim statie (Pompare/Hidrofor) - Setpoint selectie umplere rezervor (Rezervor 1, Rezervor 2, etc.). - Setpoint presiune de lucru (functie de rezervorul selectat) - Setpoint alarma presiune minima aspiratie - Setpoint alarma presiune maxima refulare - Alarma avarie UPS - Alarma baterie UPS - Alarma lipsa alimentare - Alarma monitorizare faze - Alarma efractie tablou actionare pompe - Alarma declansare protectie pompa 1/2/3/4 - Alarma termistor pompa 1/2/3/4 - Alarma convertizor pompa 1/2/3/4 - Alarma actionare ciuperca de avarie - Alarma senzor de presiune aspiratie - Alarma senzor de presiune refulare - Stare comunicatie GSM - Stare automat programabil (PLC) Automatul programabil se va dimensiona astfel încât sa se ia in considerare o rezerva de intrari / iesiri digitale si analogice de min. 20%. - Tablou RTU: Tabloul RTU are rolul de a monitorizare grupul de pompare (stari functionale, nivele, avarii) si de a le transmite catre Dispeceratul CASSA Totodata prin intermediul tabloului RTU se vor putea realiza reglajele de nivel si plajele functionale ale grupului de pompare, din dispeceratul CASSA Sistemul de comunicatii GPRS trebuie sa poata fi integrat cu software-ul SCADA existent la Dispecer prin intermediul interfetei software OPC existente, TELECONTROL SERVER BASIC, conform fisa tehnica RTU Statie de pompare - Integrare SCADA: Integrarea grupului de pompare in aplicatia SCADA a Beneficiarului se va face prin intermediul tabloului RTU. Executantul va trebui sa realizeze tag-urile de semnal aferente statiei de pompare, alarme, lista de evenimente si ecranele sinoptice aferente unui grup de pompare apa potabila, cu convertizoare, pentru 4 pompe, pe tipicul utilizat in Sistemul SCADA. Sistemul de comunicatie utilizat, de catre tabloul RTU, va fi prin intermediul protocolului Siemens Telecontrol Server Basic, prezent in Dispeceratul CASSA |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Utilajul va avea agremetul tehnic in conformitate cu legislatia in vigoare SR, ISO, EN, DIN, IEC - Marcaj C.E. - Certificat CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. |  |  |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : - Cartea/fisa tehnica - Instructiuni de montaj, punere in functiune si de intretinere. - Certificat de garantie - Certificat de conformitate - Certificat CE - Aviz sanitar/Notificare conform MS275/2012 (pentru produse/materiale/ echipamente utilizate in contact cu apa) Ofertantul va prezenta manualele de utilizare ale producatorului tabloului de automatizare, in care sa se regaseasca toate functiile si caracteristicile solicitate prin fisa tehnica pt. tabloul de automatizare. Oferta va fi insotita de fisa tehnica si manualul de operare al producatorului tabloului de automatizare prin care se va evidentia modul de functionare al sistemului. |  |  |
| 6 | - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru pompe, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru automat programabil, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru modul de intrari digtale, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru modulul de intrari analogice, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru modulul de iesiri analogice, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru modulul de iesiri digitale, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru panou operator, - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru UPS - Denumire producator si Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare pentru convertizoare frecventa | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si financiara. |  |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.

## FISA TEHNICA NR. 13 – VAS DE EXPANSIUNE INCHIS, CU MEMBRANA

| Nr crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresa, telefon) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali : - Capacitatea – se va determina de proiectant; - Presiunea nominala – se va determina de proiectant; |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : - Rezervor tampon inchis - Model vertical ; - Membrană din butil interschimbabilă. |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - Marcaj C.E. - Certificat CE |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie : Perioada de garantie – minim 36 luni. Perioada de garantie reprezinta perioada de timp dintre data acceptarii receptiei la terminarea lucrărilor și data acceptarii receptie finală. |  |  |
| 5 | Conditii cu caracter tehnic : Produsul va fi livrat cu : -Cartea/fisa tehnica -Instructiuni de montaj, punere in functiune si de intretinere. -Certificat de garantie -Certificat de conformitate - Certificat CE - Aviz sanitar/Notificare conform MS275/2012 (pentru produse/materiale/echipamente utilizate in contact cu apa) Toate documentele vor fi editate in limba romana. |  |  |
| 6 | - Denumire producator - Cod produs/Nr. Model/Nr.identificare: | Ofertantul va completa denumirea producatorului, codul produsului / nr.model / nr.identificare conform fisei tehnice de la producator, in baza careia a elaborat oferta tehnica si finaciara. |  |

Proiectant,

..................................................................

L.S.

PRECIZARE:

Proiectantul completează şi răspunde pentru datele şi informaţiile înscrise în coloana 1.

Coloanele 2 şi 3 se completează de către ofertanţi în cadrul derulării, în condiţiile legii, a unei proceduri de achiziţie publică. In COLOANA 2 OFERTANTUL ARE OBLIGATIA DE A PREZENTA CARACTERISTICILE PROPRII ALE PRODUSULUI OFERTAT.

Nota: Ofertantul va anexa pentru produsul ofertat, in continuarea fisei tehnice, documentatia tehnică de la producator in limba romana/engleza, din care sa reiasa producatorul, modelul/codul și toate specificațiile tehnice ale produsului ofertat.