# CAIET DE SARCINI

# pentru achiziționarea execuției lucrărilor

# aferente investiţiei:

# „Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului principal al infrastructurii informatice critice pentru sediul Ministerului Justiției“

CUPRINS

1.	INTRODUCERE	3

1.1	Denumirea Investiției	3

1.2	Particularităţi ale amplasamentului	3

1.3	Localizare: B-dul Libertății, nr. 16, sector 5, et.6, București.	3

1.4	Beneficiarul investiției: Ministerul Justiției	3

1.5	Ordonator de credite/investiții: Ministerul Justiției	3

1.6	Sursa de finanțare: din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 „Transformare digitală”, Investiția 4 „Digitalizarea sistemului judiciar”.	3

1.7	Obiectul contractului: Execuție lucrări.	3

1.	DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE INVESTIȚII	4

2.1.	Analiza situaţiei existente și identificarea deficienţelor	4

2.2.	Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice	5

2.3.	Justificarea necesităţii obiectivului de investiţii	5

2.4.	Studii/expertize de specialitate	6

3.	NOMINALIZAREA OBIECTELOR DE INVESTIȚII	6

4.	LEGISLAŢIE GENERALĂ	12

5.	PROPUNEREA TEHNICĂ:	17

	Expert cheie  - Responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului (manager de proiect)	18

	Expert non-cheie  - Responsabilul  cu  controlul  tehnic de calitate	20

	Expert non-cheie   - Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) - în domeniul construcții civile, industriale și agricole – sau echivalent	21

	Expert non-cheie    - Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) -  în domeniul instalații electrice – sau echivalent autorizat ANRE în vederea executării lucrărilor în instalații electrice	22

	Expert non-cheie   - Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) -  în domeniul instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare – sau echivalent	23

6.	Plăți	29

7.	Garanție	30

8.	Procedura de atribuire și durata lucrărilor	30

9.	Criteriul de atribuire	Error! Bookmark not defined.

10.	Atribuțiile și responsabilitățile părților	30

11.	PROPUNEREA FINANCIARĂ va cuprinde:	32

# INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

În cadrul acestei achiziții, Ministerul Justiției îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

## Denumirea Investiției

„Amenajare cameră tehnică pentru găzduirea nodului principal al infrastructurii informatice critice pentru sediul Ministerului Justiției”

## Particularităţi ale amplasamentului

## Localizare: B-dul Libertății, nr. 16, sector 5, et.6, București.

## Beneficiarul investiției: Ministerul Justiției

## Ordonator de credite/investiții: Ministerul Justiției

## Sursa de finanțare: din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 „Transformare digitală”, Investiția 4 „Digitalizarea sistemului judiciar”.

## Obiectul contractului: Execuție lucrări.

Analiza situației existente

Imobilul format din teren intravilan în suprafață de 10.330 mp și construcția edificată pe acest corp C1 – sedii ministere S+P+6E, se află în proprietatea Statului Român, conform Actului administrativ nr. 1144083/4047/21.03.2013 emis de PMB-Direcția Patrimoniu – Serviciu Cadastru si conform Extrasului de carte funciara de informare atasat la presenta documentație, emis de către O.C.P.I București sector 5.

Imobilul nu este înscris în Lista monumentelor istorice actualizată în 2015 și un se află în raza de protecție de 100 metri a unui imobil înscris pe lista.

Date climatice și particularități de relief

Din punct de vedere climatic, zona studiată aparține sectorului de climă continental-temperată ș se caracterizează prin veri foarte calde, cu precipitații nu prea abundente ce cad mai ales sub formă de averse, prin ierni relative reci, marcate uneori de viscole puternice, dar și de frecvente perioade de încălzire care provoacă discontinuitații repetate ale stratului de zapadă și repetate cicluri de îngheț-dezgheț.

Prima ninsoare cade de regula în ultima decadă a lunii noiembrie, iar ultima la sfarsitul lunii martie. Încarcărea din zapadă, conform Normativ CR-1-1-3-2012, este de 2 KN/mp.

Vântul dominant suflă în toate anotimpurile pe direcția vest/sud/vest – est/nord/est. Valorile presiunii de referinta, conform CR 1-1-4/2012, mediată pe 10 minute, la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurență, este de 0.50 kPa.

Amplasamentul studiat este format dintr-un teren în suprafață de 10.330 mp și construcția edificată pe acest corp C1 – sedii ministere S+P+6E.

Terenul este delimitat dupa cum urmeaza:

- la nord– B-dul Națiunilor Unite;

- la est – Str. Apolodor;

- la vest – B-dul Libertății

- la sud – Piața Constituției;

# DESCRIEREA SITUAŢIEI EXISTENTE ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI / PROIECTULUI DE INVESTIȚII

## Analiza situaţiei existente și identificarea deficienţelor

Imobilul unde urmează să se realizeze investiția are o suprafață construită de 1400.53 mp și una desfășurata de 13 849.06 mp, și un regim de înălțime S+P+6E.

Spațiul selectat de către beneficiar pentru realizarea investiției se află la etajul 6 in imobilul menționat anterior, cu suprafață utilă de 66.78 mp și construită de 95 mp.

- Funcțiune – sedii ministere.

- Regim de înălțime – S+P+6E.

- H. max = aprox. 24. m

- H. streasina = un este cazul

- Sup. construita Sc = 1400.53 mp

- Sup. construitp desfașurată Scd = 13 849.06 mp

- Sup. utilă spațiu studiat = 66.78 mp

- Sup. construită spațiu studiat = 95.00 mp

Descrierea funcțională

| Nr. Ctr. | CAMERĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Simbol | Destinație | Suprafață (mp) |  |
| 1 | C01 | Antecameră | 9.71 |  |
| 2 | C02 | G.s. | 7.53 |  |
| 3 | C03 | Birou | 17.43 |  |
| 4 | C04 | Hol | 2.69 |  |
| 5 | C05 | Cameră | 3.66 |  |
| 6 | C06 | Cameră servere | 25.76 |  |
|  | SUPRAFAȚĂ UTILĂ |  | 66.78 |  |

Sistem constructive

- Infrastructura

Fundații continuue din beton armat sub pereții din beton armat (la subsol).

- Suprastructura

Sistemul structural al clădirii este compus din cadre de beton armat și diafragme prefabricate. Pereți structurali din beton armat, stâlpi și grinzi din beton armat, placi de beton armat. Închiderile exterioare sunt realizate din sisteme de prefabricate fără termoizolație. Compartimentările interioare sunt realizate din pereți de BCA și gips-carton, cu grosimi de 11-25cm. Înălțimea spațiilor interioare este de curpinsă între 2.93 m și 3.26 m. Învelitoarea este realizată în sistema terasă necirculabilă.

Finisaje interioare

Finisajele sunt simple, zugraveli lavabile la pereți și tavane, și local placări ceramice în grupul sanitar, gresie și mochetă pardoseli.

Tâmplăria interioară este realizată din lemn – uși pline, iar tâmplăria exterioară este dubla, din lemn cu geam simplu (fără eficiență termică).

Finisaje exterioare

Tencuieli drișcuită pe bază de ciment și vopsită.

Instalații

- alimentare apă potabilă rece – rețeaua localității

- canalizare menajera – rețeaua localității

- apă caldă menajeră – rețea publică

- agent termic – rețea publică

## Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Se observă o necesitate în creșterea calității și a rezilienției serviciilor informatice care deservesc aparatul propriu cât și instituțiile subordonate și partenere, consolidând capacitatea acestora de administrare, reacție și intervenție în caz de desastre și asigurând totodată bazele extinderii proiectelor de informatizare prezente și viitoare.

Pe cale de consecință în spațiul alocat de către beneficiar, indicat în părțile desenate, se solicită amenajarea a trei spații noi: cameră pentru distribuirea a unui număr de 25-30 rack-uri IT, unde se va monta aparatura specifică, cameră separată pentru operatori și cameră pentru asigurarea securității.

## Justificarea necesităţii obiectivului de investiţii

Prin Ordinul nr. 1247/C/26.07.2023 privind finanțare proiectului „Amenajare camera tehnice pentru găzduirea infrastructurii IT critice a Ministerului Justiției” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 „Transformare digitală”, Investiția 4 „Digitalizarea sistemului judiciar ”, Ministerului Justiției este responsabil de implementarea obiectivului de investiții finanțat prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

## Studii/expertize de specialitate

- Expertiza tehnică pentru cerința esențială A1 (rezistență și stabilitate) întocmită de ing.Zefir APOSTOL;

- Expertiză pentru cerința esențială IE (Instalații electrice) întocmită de ing. Alexandru-Mircea IATAN;

- Pentru identificarea nivelurilor de risc și a categoriilor de pericol de incendiu se vor avea în vedere criteriile precizate în Normativul P118-99, iar dotările specifice și căile de evacuare vor utiliza prevederile aceluiași normativ.

- Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.

- Proiect Tehnic și Detalii de execuție.

- Liste de cantități și Deviz General.

# NOMINALIZAREA OBIECTELOR DE INVESTIȚII

- Arhitectură

Asupra spațiului existent, pentru îndeplinirea cerințelor din tema de proiectare, sunt necesare următoarele desfaceri:

- pereți de compartimentare din BCA;

- ghene de instalații*;

- corpuri sanitare;

- calorifere;

- uși lemn;

- ferestre din lemn;

- plafoane false suspendate;

- șapă de ciment;

- instalație electrică și de iluminat;

- instalație sanitară și termoficare;

* se vor desface doar daca nu se asigura rezistența la foc conform propunere. Rezistența se va afla prin sondaj si asimilare, în funcție de materialul de construcție existent. Intervențiile descrise nu sunt limitative. Ele se pot completa dupa ce beneficiarul va elibera spațiu.

Lucrările generale propuse sunt:

- Realizare pardoseală tehnică supraînălțată;

- Refacerea finisajelor pardoselilor în zona indicată prin proiect;

- Compartimentări interioare din gips-carton;

- Închiderea golurilor de ferestre cu placare uscata – placi fibrociment cu structură metalică + termoizolație;

- Montare de ferestre din tamplarie de lemn stratificat cu geam termoizolantant. Doua ferestre for fi fixe si doua cu servomotor pentru deschidere si inchidere la departare. Ferestrele vor asigura etanseitate 100%;

- Refecerea ghenelor de instalații (după caz);

- Montare de tamplărie interioară nouă – conf, specificațiilor;

- Lucrări de finisare a pereților și a tavanelor;

Lucrările descrise nu sunt limitative.

- Insalații electrice

- Tablouri electrice de distributie

Alimentarea cu energie electrica se va face din Tabloul electric general existent ce deserveste campusul Facultatii de Fizica.

Datele electroenergetice de consum pentru spatiu, sunt

- puterea electrica instalata Pi = 228.9 kW

- putere electrica absorbita Pa = 228.9kW

- tensiunea de utilizare Un : 400/230 V; 50 Hz;

Schema de distributie a energiei electrice  in interiorul cladirii este de tip  TN-S, separarea nulului de protectie de nulul de lucru realizandu-se  in tabloul general.

Din tabloul electric general al cladirii se vor alimenta tablourile electrice aferente receptoarelor normale.

Alimentarea cu energie electrica a tablourilor electrice secundare si a receptoarelor electrice normale se va executa cu cabluri, fara halogeni si cu degajare redusa de fum (halogen free), de tip N2XH protejate in tub halogen free acolo unde este cazul.

Conductoarele coloanelor cu rol de siguranta la foc sunt realizate in cabluri rezistente la foc tip NHXH E90/FE180 (pentru cazurile in care este nevoie de rezistenta la foc sporita se va folosi vopsea termoprotectoare insotita de agrement si certificat de conformitate). De la tablourile aferente cladirii, energia electrica se distribuie la receptori vitali – receptori normali  ( conform schemei de distributie a energiei electrice ), prin coloane din cabluri cu conductoare de Cu, tip N2XH pentru receptorii normali si cabluri cu rezistenta la foc tip NHXH FE180 /E90(PH120) conform EN 50200, EN 50362 si OMCT/OMAI nr.1822/394/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru produsele care asigura criteriul de performanta pentru rezistenta la foc continuitate in alimentarea cu curent electric pentru receptorii vitali.

Tabloul electric  din camera tehnica va fi metalic, cu grad de protectie minim IP 54 , cu usa plina si cheie, complet echipate.

Tabloul electric trebuie sa functioneze in caz de avarie sau la intreruperea sistemului principal si de aceea va fi alimentat prin intermediul unui AAR atat de la Tabloul electric general existent al Ministerului Justitiei cat si dintr-un generator (grup motor-generator). Grupul electrogen va fi amplasat in exterior conform I7/2011.

Grup electrogen calculat la 330 kVA  ,deserveste alimentarea tabloului electric din prezentul proiect.

Grupul electrogen va fi dotat cu un rezervor propriu de combustibil, pentru autonomie de minim 4 ore conform cerintelor beneficiarului. Grupul electrogen va avea montat un senzor de nivel in rezervor (pentru stabilirea rezervei intangibile de combustibil pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu).

Tabloul electric centru de calcul  este prevazut cu dubla alimentare:

- alimentare inaintea intrerupatorului general TEG - existent,

- alimentare din grup electrogen cu intrare automata in functiune la caderea sursei de baza si cu functionare continua (in cazul intreruperilor accidentale de mica durata), datorita alimentarii tabloului electric prin intermediul UPS-ului de 265 kVA.

Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor electrice normale se va executa cu cabluri, fara halogeni si cu degajare redusa de fum (halogen free), de tip N2XH protejate in tub halogen free acolo unde este cazul.

- Instalatiile electrice de iluminat

Instalația de iluminat interior se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED potrivit mediului ambiant al încăperii în care se instaleaza și respectandu-se nivelul  de iluminare impus de catre normativele în vigoare precum și de cerințele specifice ale beneficiarului.

Se va alege un sistem de iluminat adecvat, în care fluxul luminos se distribuie practic uniform și asigură un climat de confort vizual.

Instalația de iluminat interior aferentă spațiilor tehnice, este realizată cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi LED, respectandu-se prevederile legale cuprinse in cadrul Normativului NP-061.

Iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi led. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. Dispozitivele de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel incat sa suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel mult 10 kg.

In camerele periculoase din punct de vedere electric (grupuri sanitare) nu se vor monta aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se monta in exteriorul incaperilor respective.

Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat montate la exterior sau ale celor montate in locuri cu inaltime libera mai mica de 2,5 m se vor lega la nulul de protectie.

Incaperile sunt iluminate cu corpuri de iluminat de tip IP65, cu surse de iluminat led.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau intrerupatoarelor. Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrerupatoarelor si comutatoarelor va fi de 1,0 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul aparatului.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute, atunci cand este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform shemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri fara halogeni si cu degajare redusa de fum (halogen free), de tip N2XH, avand sectiunea 1,5 mm2 (pentru conductorul de faza si pentru cel de nul de lucru cat si pentru conductorul de protectie ), protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC (tip IPY). Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in placa, tencuiala, sub pardoseala, sau mascate de peretii de gipscarton.

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabi trebuie sa fie de minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la conductoarele electrice).

- Instalatiile electrice de prize

In cladire au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble, dar toate vor fi de tip cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Au fost realizate circuite separate pentru alimentarea echipamentelor specifice. Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 0,30 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pana in axul prizei, cu exceptia celor notate altfel.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

Racordurile electrice de puteri mari (40A) montate in camera de date ce deservesc alimentarea Rackurilor, vor fi prevazute pe circuite separate astfel incat sa se realizeze o independenta in functionare.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de importanta a acestora. In zonele tehnice s-au prevazut prize cu grad de protectie de tip IP 20.

Circuitele de prize se vor realiza in cablu cu conductoare de cupru, de tip N2XH cu sectiunea de 2,5 mmp (pentru conductoarele active: faza si neutru, cat si pentru conductorul de protectie), protejate impotriva deteriorarii mecanice, unde este cazul, in tuburi de protectie din PVC avand codul de fabricaţie 33211230X313, conform anexei 5.7,  subcap. 3, din I7/2011. Distributia principala a circuitelor se va realiza pe pat de cabluri.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire.

- Instalatiile electrice de forta

Instalatiile de forta si automatizare corespund elementelor de tema si datelor tehnologice. Aparatajele de comanda si protectie corespund conditiilor de mediu.

Pentru alimentarea cu energie electrica a acestor aparate se va folosi cate un circuit separat din tabloul electric general.

Dupa modul de racordare, punctele de racordare ale receptorilor electrici pot fi:

- cu racordare directa:

- bornele de intrare ale tablourilor electrice ale echipamentelor sau instalatiilor speciale

- bornele de racordare ale receptorilor individuali

- cu racordare indirecta, prin prize de curent:

- monofazate;

- trifazate.

Dupa modul de functionare, receptorii electrici pot fi cu functionare normala, racordati la sectiile de bare cu alimentare fara rezervare, din tablourile electrice de distributie: restul receptorilor.

Instalatiile electrice de forta se vor executa cu cablu tip N2XH montate pe pat de cabluri.

Executia lucrarilor de alimentare si automatizare pentru aceste echipamente se va face de personal autorizat de firma furnizoare, care va asigura si service-ul in perioada de garantie si postgarantie.

- Instalatia de protectie prin legare la pamant

Pentru protectia impotriva electrocutării prin atingerea indirectă a fost prevazută legarea la priza de pământ existentă.

Priza de pamant trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie  de cel mult 1 Ohm (fiind comuna cu instalatia de paratrasnet) sau 4 Ohm daca nu este comuna cu instalatia de paratrasnet.La priza de pamant se va lega si platbanda OL-Zn 25x4 mm executata in zona spatiilor tehnice. Dupa executarea prizei de pamant se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie a ei.

Daca rezistenta de dispersie a prizei de pamant depaseste valoarea prescrisa de 1 respectiv 4 Ohmi, aceasta se va suplimenta cu electrozi verticali din teava OL-Zn cu D = 2 ½ toli si L = 2 m pana se va atinge valoarea de 1 respectiv ohmi.

Tabloul electric se va lega cu conductor de Al Ø10mm, prin intermediul centurii prevazute in camera tehnica cu platbanda OL-Zn 25x4 mm la priza de pamant.

Nulul de protectie al tabloului se monteaza in acelasi tub cu conductorii activi ai coloanei, pana in tabloul general si se leaga la borna de nul de protectie. Bara de nul de protectie din tabloul general se leaga la priza de pamant. Deasemenea, la priza de pamant se vor lega toate elementele metalice ale constructiei (tevi de alimentare cu apa, gaze, balustrade etc), prin intermediul unei platbande din OLZn 25x4 mm sau a unui conductor din Cupru Ø 10mm, precum si toate elementele metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

Motoarele electrice se vor lega la sistemul neutrului prin intermediul bornei de conductor de protectie PE. Carcasa metalica a motoarelor, cutiile metalice ale tablourilor electrice, suportii metalici, estacadele metalice, se vor lega la priza de pamant cu platbanda OL-Zn 25x4 mm. In interiorul spatiilor tehnice vor fi realizare centuri de egalizare de potential din platbanda OLZn 25x4.

La imbinarea a doua elemente a prizei de pamant se vor petrece cele doua capete de platbanda pe o lungime de 10cm. Imbinarea se va realiza prin sudura cu cordon continuu de 10cm (pe portiunea petrecuta) pe ambele laturi ale platbandei. Sudura va avea o grosime de cel putin 3mm. Piesele de separatie vor fi montate la h=0.3m.

De asemenea, la priza de pamant se vor lega toate elementele metalice ale constructiei (paturi de cabluri, tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

- Insalații HVAC

Pentru camera serverelor s-a prevazut montarea unor unitati de climatizare monosplit in detenta directa, cu functionare pana la temperaturi exterioare -15°C. Unitatile interioare vor fi de tip caseta, montate in plafonul fals, iar unitatile exterioare de climatizare se vor amplasa in exterior, in zona indicata de elaboratorul proiectului tehnic.

Unitățile interioare vor fi controlate prin termostat de cameră. Sistemul va avea redundanta 100% cu doua untiati active si una de rezerva.

Echipamentele vor face parte din seria sistemelor de climatizare utilizate în sistemele de control al aerului condiționat de precizie utilizate în centrele de prelucrare a datelor, servere, telecomunicații. Acest echipament efectuează controlul climatizării simultan și continuu timp de 24 de ore, 365 de zile.

Sistemele de aer conditionat split sunt dotate cu sisteme de automatizare, tub flexibil de admisie condens, telecomandă, accesorii de montaj, cu functionare in mod răcire/ incălzire. Răcirea se realizează cu agent frigorific R410A sau R32 transportat prin conducte izolate de cupru. Temperatura exterioara de funcționare -15°C.

- Rezistență

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Conform expertizei tehnice:

Clădirea existentă este o clădire cu regim de înălțime S+P+6E, formată dintr-un singur corp de clădire. Sistemul structural al clădirii este compus din cadre de beton armat și diafragme de beton.

Elementele de rezistență din suprastructură sunt din beton armat și au următoarele dimensiuni:

Dimensiuni elemente de rezistență:

- Pereți structurali: 85cm, 50cm, 60cm, 30cm;

- Pereti de compartimentare: 22,5cm, 15cm, 11cm;

- Stâlpi beton armat: 60x50cm, 85x60cm;

- Planșee beton armat: 18cm;

- Grinzi beton 30x50cm,30x60cm.

Nu au fost observate degradări (fisuri) sau deformații pronunțate, tasări diferențiate, deformații plastice ale elementelor de rezistență. Finisajele prezintă degradări de tipul: expulzări ale stratului de finisaj, fisuri de tencuială pe fațadă și la soclu.

Conform prevederilor H.G.R. nr. 766/1997, anexa 3 și a metodologiei aprobate de M.L.P.A.T., clădirea se încadrează în categoria de importanță “C”, clădiri cu importanță normală.

Conform P100-1/2013, tabelul 4.2 clasa de importanță și de expunere la cutremur pentru clădiri a construcției este II, cu factorul de importanță γII = 1,2.

SITUAȚIA PROPUSĂ

Intervenția constă în dezafectarea unor pereți nestructurali, de compartimentare, în vederea recompartimentării și adaptării spațiului existent la cerințele beneficiarului. Pereții ce urmează a fi desființati sunt dispuși pe două direcții, cu grosime între 11-22.5cm, fiind din zidărie, respectiv gips-carton.

În camera tehnică propusă se vor amplasa maxim 25 de rack-uri, cu o greutate de maxim 750kg/mp. Amprenta la sol a acestora va fi de 600x1100mp.

Prin expertiza tehnică nu se propun măsuri de consolidare, clădirea fiind încadrată în clasa de risc seismic RsIII.

Dacă la decopertare sunt observate fisuri sau crăpături, conform expertizei, acestea se vor consolida în funcție de tipul fisurii și elementul care prezintă aceste fisuri. În acest sens, se va anunța proiectantul și expertul tehnic, pentru soluționare.

Pentru determinarea armăturii din placă s-a realizat o investigare a armării planșeului de peste etajul 5, prin scanare cu georadar beton.

Scanările efectuate au indicat următoarele:

- Distanța între barele de sus și cele de jos este de circa 20cm;

- Barele (călăreții) de la partea superioară sunt ɸ12, dispuse la 10cm;

- Barele de la partea inferioară sunt ɸ10, dispuse la 10cm;

Prima plasă de armătură se estimează a fi adâncimea de 16cm de la fața superioară a finisajului se estimează astfel că grosimea finisajului este de 12-14cm.

- Securitate la incendiu

Accesul în camera server se va realiza ocazional.

- Stâlpi, coloane, pereți portanți:

  - Stâlpi – beton armat - R.E.I. 120’– Clasa de reacție la foc A1;

- Pereți interiori nestructurali:

  - Pereți din gips-carton - E.I. 120’– Clasa de reactie la foc A1;

- Pereti exteriori nestructurali:

  - Placi fibrociment - E.I. 15’– Clasa de reacție la foc A1;

- Grinzi, plansee, nervuri, acoperisuri terasa:

  - Grinzi – din beton armat - R.E.I 45’ – Clasa de reactie la foc A1;

  - Plansee – din beton armat – R.E.I. 45’ – Clasa de reactie la foc A1;

  - Acoperisuri autoportante fara pod (inclusiv contravantuiri), sarpanta acoperisurilor fara pod:

- Acoperis tip terasă – placa din beton armat din beton armat - R.E.I 45’ – Clasa de reactie la foc A1;

- Ghene de ventilații și instalații: fibrociment/ gips-carton - E.I. 120’– Clasa de reactie la foc A2 – s1,d0;

- Usi de vizitare ghene de ventilații și instalații: EI 60’;

- Usi metalice EI 60’ cu sistema de autoinchidere – agrementate, fară prag;

- Tavan casetat fals din plăci de gips-carton specifice – Clasa de reacție la foc A2-s1,d0;

- Șapă perlitică – Clasa de reacție la foc A1;

- Pardoseală flotată – Clasa de reacție la foc A1 – REI 30 min;

- Covor PVC antistatic lipit pe substrat cu clasa de reacție la foc A1 - Clasa de reacție la foc Bfl s1,d0;

- Grinzi metalice IPE 160 protejate la foc EI 90 min – Clasa de reacție la foc A1;

- Toate căile de evacuare din spații către holul clădirii au lățimea liberă de minimum 0.90 m și înălțime liberă de 2,10 m. Fără praguri.

# LEGISLAŢIE GENERALĂ

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.765/30.09.2016 cu modificările și completările ulterioare;

- NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 933/13.10.2004, cu completările şi modificărilor ulterioare;

- H.G. nr. 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

- H.G. 492/2018 – Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii;

- H.G. 273//1994– Regulament privind recepţia construcților;

- Legea nr. 440/2002 → pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;

- H.G.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achzitiile publice;

- OUG nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

- Legea 500/2002 privind finantele publice,

- Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, modificata si actualizata.

- O.M.F. nr.1917/2005, Capitolele I - VI pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;Ordinul 914/2006, Ordinul 1096/2016, Legea 95/2006.

- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea Nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a contractelor /acordurilor­ cadru sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii;

- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului MDRAP nr. 2212/2391/59/16317/151/M.40/2868/C/263/419/2019 care aproba procedura comuna de autorizare a executarii lucrarilor de constructii cu caracter special, act normativ care odata cu intrarea sa in vigoare, abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 667/1996 pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter special;

- H.G. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor

- Standarde, norme si normative aplicabile in domeniul constructiilor si al amenajarii terenului si a infrastructurii rutiere.

- Alte acte normative specifice domeniului constructiilor;

NORMATIVE SI STANDARDE

General

- Normativ P118/1999-Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor

- Normativ P 118/3-2015-Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a III–a

- Normativ P 118/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a II–a

- NP 086-2005 Normativ pentru proiectarea instalaţiilor de stingere protecţie şi prevenire a incendiilor;

- CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor

- NP 082-2004 Cod de proiectare privind bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea vântului

- P 130-1999 Normativ privind comportarea în timp a construcţiilor

- GEX 003-2000 Ghid de acţiuni de reducere a riscului seismic pentru construcţiile existente

- P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri

- CR 0-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor

- CR 1–1-3/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor

- CR 1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

- P 136-1995 Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României

- STAS 6054 – 1977- Adâncimi maxime de îngheţ;

Construcţii

- SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor

- SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, încercari utile pentru cladiri

- SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încarcari date de zapada

- SR EN 1991-1-6:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale - Acţiuni pe durata execuţiei

- SR EN 1991-1-7:2007 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale - Acţiuni accidentale

- SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri

- SR EN 1993-1-1:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri

- SR EN 1993-1-8:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor

- SR EN 1993-1-8:2006/AC:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor

- SR EN 1996-1-1:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată

- SR EN 1996-2:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie

- SR EN 1996-3:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie nearmată

- SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale

- SR EN 1998-3:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor

- SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice

- P 2-1985 Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie - NP 007-1997 Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat

- P73-1978 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide

- P100-1992 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe socialculturale, agrozootehnice şi, industriale

- P7-2000 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare execuţie, exploatare)

- CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

- NP 042-2000 Normativ privind prescripţiile generale de proiectare.Verificarea prin calcul a elementelor de construcţii metalice şi a îmbinărilor acestora

- NP 069-2002 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri

- GM 018-2003 Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive

- GM 017-2003 Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive

- GP 079-2003 Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi

- NP 068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare

- NP 006-1996 Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori.Cerinţele utilizatorilor

- SR EN 1995-1-1:2004/NB:2008 - Proiectarea structurilor de lemn. Generalitati. Reguli comune si reguli pentru cladiri. Anexa nationala.

- SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 - Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala.

- SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 - Proiectarea structurilor de otel. Reguli generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationala.

- CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie

- CR2-1-1.1-2013 - Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat

- NE 012-1-2007 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului

- NE 012/2-2010 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrãrilor din beton, beton

armat si beton precomprimat – Partea 2: Executarea lucrărilor din beton

- NP –112 – 2014 - Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă

- SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 - Acţiuni asupra structurilor. Acţiuni generale - Greutăţi

specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa nationala.

- SR EN 1993-1-3:2008/NB:2008 - Proiectarea structurilor de otel. Reguli generale – Reguli

suplimentare pentru elemente structurale si table formate la rece. Anexa nationala.

- SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 - Proiectarea structurilor de otel. Proiectarea imbinarilor.

Anexa nationala.

- ST –009 – 2011 - Specificaţie tehnică privind produse din otel utilizate ca armaturi: cerinte

si criterii de performanta;

- NP – 120 – 2006 - Normativ privind cerinţele de proiectare şi executie a excavaţiilor adânci în zone urbane

- NP – 113 – 2004 - Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea şi recepţia pereţilor îngropaţi

- Normativul NP 074/2014 privind documentele geotehnice pentru construcţii, aprobat

prin Ordinul MDRAP nr. 1330/17.07.2014

Instalaţii Electrice

- I7-11 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;

- NP-I7-02/2002 - Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V.c.a. şi 1500 V.c.a.;

- I20-2002 - Normativ privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului,

- NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelor de cabluri electrice;

- NTE 006/06/00 – Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV,

-NTE 001/03/00 – “Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor”,

-NP 061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri

-PE116/1994 Normativ de incercari si masuratori echipamente si instalatii electrice;

-PE116/1994 Normativ de incercari si masuratori echipamente si instalatii electrice;

-PE 124 - Normativ privind alimentarea cu energie electrica a consumatorilor industriali si similari;

-PE 136 - Normativ republican privind folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul artificial si in utilizari casnice;

-PE134 - Normativ privind metodologia curentilor de scurt-circuit in retele electrice;

-NP 099/2005 - Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si receptionarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie;

-STAS 553/2 - Aparate de comutatie pana la 1000 V ca si pana la 4000 A. Conditii tehnice;

-STAS 2612 - Protectie impotriva electrocutarilor. Limite admise;

-STAS 3184 - Prize, fise si cuple pentru instalatiile electrice pana la 380 Vca si pana la 250 Vca şi până la 25 A. Condiţii tehnice speciale de calitate.

-SR EN 60 529 – Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul si distributia energiei electrice- Broşura 65/2002;

-STAS 6865 - Conducte cu izolatie de PVC pentru instalaţii electrice fixe;

-STAS 6990 - Tuburi pentru instalaţii electrice din policlorura de vinil neplastifiată;

-STAS 8114/42 - Corpuri de iluminat. Conditii tehnice generale;

-STAS 8666 - Intrerupatoare automate mici pentru protectia conductoarelor din instalatiile electrice de curent alternativ pana la 415 V si 82 A;

-STAS 8778/1,2 - Cabluri de energie cu izolatie si manta de PVC;

-STAS 9954/1,2,3 - Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie. Prescriptii de proiectare si montare;

-STAS 1220/1,4,5,6 - Cabluri si cordoane cu izolatia de cauciuc;

-STAS 12604 - Protectie impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta. Instalatii electrice fixe.

- STAS 12604/4,5 - Idem. Prescriptii de proiectare si de executie;

-STAS 8275-87 - Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie ;

-STAS 4641/1 - Prize si fise de tip industrial pana la 750V si până la 200A;

-SR EN 60529 - Grade normale de protecţie asigurate prin carcase;

-STAS 7656 - Ţevi din oţel sudate pentru instalaţii ;

-STAS 9321 - Prefabricate electrice de joasă tensiune ;

-STAS 9436 - Cabluri şi conducte electrice;

-STAS 11360 - Tuburi pentru instalaţii electrice;

-SR 12294 - Iluminat artificial. Iluminat de siguranţă în industrie;

-STAS 12604 - Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale;

- SR CEI 61024 - Protectia structurilor împotriva trăsnetului;

- SR HD 60364-7-703-2005 – Instalaţii electrice în construcţii.Partea 7-703: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale;

- SR HD 60364-5-51-2006 – Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5-51: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Reguli generale;

- SR HD 60364-5-54-2007 – Instalaţii electrice de joasă tensiune..Partea 5-54: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pamănt, conductoare de protecţie şi conductoare de echipotenţializare;

- SR CEI 60364-5-53-2005/A1:2005 – Instalaţii electrice în constructii...Partea 5-53: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice.Sectionare,intrerupere si comanda;

- SR CEI 61200-52-2005–Ghid pentru instalatii electrice.Partea 52: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice.Sisteme de pozare;

- SR CEI 61200-53-2005–Ghid pentru instalatii electrice.Partea 53: Alegerea si instalarea echipamentelor electrice.Aparataj;

- SR HD 60364-6 -2007 – Instalaţii electrice de joasa tensiune..Partea 6:Verificare;

- STAS 4102 - Piese pentru instalatii de protectie prin legare la pamant sau nul;

- NSPM 2002 - Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice

Nota: Prezenta listă nu este exhaustivă, ea putând fi completată, după caz, cu legi, normative şi standarde în vigoare. Omiterea menţionării tuturor normativelor, standardelor sau legilor aplicabile sau conexe la lucrările specifice nu-l absolvă pe proiectant şi executant de răspunderea ce-i revine conform acestor legi/standarde/normative.

Neîncadrarea în termenele intermediare şi finale prevăzute în graficul de execuție din vina exclusivă a antreprenorului, dau dreptul autorităţii contractante delegate să perceapă penalităţi de întârziere, conform clauzelor contractuale. Recepţia execuției lucrărilor care fac obiectul contractului se va efectua de către comisia de recepţie prin întocmirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii contractante, numai după soluţionarea de către antreprenor a eventualelor deficienţe/ observaţii transmise şi de către alte entităţi/instituţii abilitate să emită autorizaţii/avize/acorduri pe baza respectivelor documentaţii.

## PROPUNEREA TEHNICĂ:

Propunerea tehnică va avea urmatoarea structură:

Cerința 1

Se va prezenta o declarație pe proprie răspunde cunoscând prevederile privind falsul în declarații din care să rezulte ca ofertantul respectă toate cerințele documentației tehnice.

Cerința 2

Modul de abordare avut în vedere de ofertant pentru execuția lucrărilor;

Cerința 3

Prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidența asupra derulării/implementării acestuia.

Cerința 4

Identificarea și prezentarea riscurile care pot afecta execuția contractului precum și măsuri de reducere și sau eliminare a lor;

Cerința 5

Durata activităților corelată cu termenul maxim impus prin caietul de sarcini - Grafic Gantt;

Planul de lucru (grafic tip GANTT) se va realiza utilizând un software de planificare a timpului, cu evidențierea drumului critic. Pe acest grafic se vor evidenția următoarele: durata de execuție a activităților cuprinse în centrele de cost, precum și data de început și data de terminare a activității, personalul implicat în execuția contractului.

Graficul de execuție se va reprezenta doar pentru perioada efectivă de execuție propusă la Proeictul Tehnic.

Toate procedurile de lucru vor fi înaintate în timp util reprezentantului beneficiarului – firma de consultanță sau diriginte de șantier – spre avizare și aprobare.

Cerința 6

Personalul minim necesar este următorul:

Pentru prestarea execuției lucrărilor solicitate prin Caietul de sarcini, ofertantul trebuie să pună la dispoziția autorității contractante o echipă de experți, care să dețină competențele necesare fiecărei etape a execuției lucrărilor.

Prin aceste cerințe se urmărește obținerea unor lucrări de calitate și a unei garanții minime , astfel scopul și obiectivele achiziției vor fi îndeplinite. Prin urmare, Ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune de personal calificat corespunzător și cu experiență în realizarea lucrărilor solicitate în caietul de sarcini.

Experți cheie

| A. | Manager de proiect - Ofertantul va nominaliza un manager de proiect care să fi participat, în ultimii 5 ani împliniți până la data-limită de depunere a ofertelor, la minimum un (1) contract de lucrări având ca obiect execuția de construcții civile de importanță minimă C, conform HG nr. 766/1997, în cadrul căruia să fi desfășurat activități specifice poziției de manager de contract și/sau coordonator de contract și/sau adjunct manager de contract și/sau adjunct coordonator de contract. Se va face dovada prin prezentarea de informații corespunzătoare în Formularul privind experții propuși (CV-ul), respectiv prin documente care confirmă experiența profesională relevantă (ex. declarații, recomandări, contracte, procese-verbale de recepție etc.). |
| --- | --- |

## Expert cheie  - Responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului (manager de proiect)

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizată de Autoritatea Contractantă la nivel de contract, ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului.

Calificare educațională și/sau profesională: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență/similar în următoarele domenii: arhitectură, inginerie civilă, sau echivalent

Experiență profesională specifică: Participarea la cel puțin o lucrare similară în care să fi desfășurat activități specifice poziției (manager de proiect/contract).

Prin implementarea de lucrări similare se va înțelege îndeplinirea atribuțiunilor specifice de responsabil cu monitorizarea și implementarea contractului (manager de proiect) în cadrul contractelor încheiate pentru, documentații tehnice și lucrări de execuție în domeniul construcțiilor civile minim categoria C – normala conform HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (minim C sau superior) și Instrucțiunii ANAP nr.1/2017.

Responsabilități în cadrul  contractului:

- Să fie singura interfață cu autoritatea contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;

- Să gestioneze, coordoneze și programeze toate activitățile contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;

- Să asigure  toate  resursele  necesare  aplicării  sistemului  de  asigurare  a  calității conform reglementărilor în materie;

- Să gestioneze relația dintre contractant și subcontractorii acestuia (dacă este cazul);

- Să gestioneze  și  raporteze  dacă  execuția  lucrărilor  se  realizează  cu  respectarea  clauzelor contractuale și a conținutului caietului de sarcini.

Documente suport pentru susținerea calificării educaționale și/sau profesionale, experienței generale, experienței specifice și calificările declarate:

- Curriculum Vitae  în format Europass

- Diplome de absolvire a studiilor de specialitate și/sau certificate/atestate/autorizații de calificare profesională, relevante pentru domeniul ce face obiectul Contractului;

- Declarația de disponibilitate, semnată de persoana propusă (în cazul în care aceasta nu este angajat al executantului) precum și documente ce dovedesc relația dintre Ofertant și expertul propus (exemplu: contract de colaborare, angajament contractul etc);

- Pentru experții tehnici care sunt angajați ai Ofertantului se va prezenta copie Extras Revisal sau copie Contract individual de muncă;

- Pentru a demonstra respectarea cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, precum și  pentru aplicarea corectă a factorilor de evaluare și metodologiei de calcul aferentă criteriului de atribuire stabilit prin prezentul caiet de sarcini se vor prezenta documente justificative din care să reiasă implicarea expertului în lucrări similare, respectiv:

- Documente care să demonstreze că lucrările similare în care au fost implicați experții cheie au fost finalizate și predate la termenele convenite și au corespuns cerințelor beneficiarilor. Aceste documente pot fi (fără a ne limita la): procese verbale de recepție, certificate constatatoare emise de beneficiarii lucrărilor indicate în ofertă, recomandări din partea beneficiarilor lucrărilor indicate.

În cadrul documentelor mai sus menționate, trebuie să se regăsească cel puțin următoarele informații referitoare la demonstrarea participării în lucrări similare:

- Denumirea lucrărilor implementate, categoria de importanță a obiectivului de investiții, minim C sau superior  beneficiarul final și perioada de realizare a lucrărilor în care a acumulat experiența solicitată;

- Activitățile prestate de către persoana propusă.

Experți non-cheie

| A. | RTE – Responsabili tehnici cu execuția autorizați pe următoarele specializări: - Responsabil tehnic cu execuția în domeniul construcții civile, industriale și agricole – sau echivalent; - Responsabil tehnic cu execuția în domeniul instalații electrice – sau echivalent; - Responsabil tehnic cu execuția în domeniul instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare – sau echivalent; |
| --- | --- |
| B. | CQ – Responsabilul cu controlul tehnic de calitate pe următoarele specializări: - Responsabilul cu controlul tehnic de calitate în instalații electrice (C.Q. sau echivalent); |

## Expert non-cheie  - Responsabilul  cu  controlul  tehnic de calitate

Responsabilul cu controlul tehnice de calitate în construcții (C.Q) – (sau echivalent) va interveni pe parcursul implementării Contractului, operatorii economici având obligativitatea de a face dovada modului în care vor avea asigurat accesul la serviciile acestora

Pentru ducerea la îndeplinire a Contractului, operatorii economici vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la personalul calificat pentru executarea lucrărilor și la specialiștii necesari și obligatorii în vederea asigurării nivelului de calitate corepsunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul Contractului în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare și a altor legi incidente (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), prin nominalizarea calificărilor acestora sub forma tabelară cu menționarea modalității de acces la aceștia.

Principalele abilități ale responsabilului tehnic de calitate:

•	Abilitatea de a folosi cunoștințe tehnice și resurse specifice în realizarea sarcinilor;

•	Abilitate de organizare;

•	Abilitatea conceptuală și viziune spre perspectivă și complexitate.

Responsabilitățile CQ în cadrul contractului sunt:

- Respectă legislația și reglementările tehnice specifice activității domeniului pentru care a fost autorizat;

- Implementează și menține Sistemul de Asigurare a Calității în domeniul de autorizare;

- Exercită în numele conducerii agentului economic un control sistematic și exigent asupra calității lucrărilor de construcții;

- Informează operativ conducătorul agentului economic privind deficiențele de ordin calitativ constatate, în vederea dispunerii de măsuri;

- Exercită controlul calității lucrărilor pe faze de execuție stabilite prin reglementările tehnice și „Planului Calității” adoptat prin Sistemul propriu de Conducere și Asigurare a Calității;

- Informează agentul economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesității întreprinderii de acțiuni preventive sau corective;

- Verifică respectarea utilizării în execuție numai a produselor de construcții cu certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrementate tehnic;

- Răspunde de măsurile propuse pentru înlăturarea neconformităților;

- Verifică calitatea remedierilor executate;

- Răspunde de îndeplinirea prevederilor „Planului Calității” adoptat de agentul economic prin Sistemul propriu de Conducere și Asigurare a Calității;

- Participă la soluționarea, supravegherea și conducerea lucrărilor de remediere a neconformităților sau de realizare a acțiunilor corective.

## Expert non-cheie   - Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) - în domeniul construcții civile, industriale și agricole – sau echivalent

Responsabilul tehnic cu execuția autorizat de către ISC  va interveni pe parcursul implementării Contractui, operatorii economici având obligativitatea de a face dovada modului în care vor avea asigurat accesul la serviciile acestora

Pentru ducerea la îndeplinire a Contractului, operatorii economici vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la personalul calificat pentru executarea lucrărilor și la specialiștii necesari și obligatorii în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul Contractului în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare și a altor legi incidente (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), prin nominalizarea calificărilor acestora sub forma tabelară cu menționarea modalității de acces la aceștia.

Principalele abilități ale responsabilului tehnic cu execuția:

•	Abilitatea de a folosi cunoștințe tehnice și resurse specifice în realizarea sarcinilor;

•	Abilitate de organizare;

•	Abilitatea conceptuală și viziune spre perspectivă și complexitate.

În conformitate cu prevederile art. 25-26 din Legea nr.10/1995, coroborat cu prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 1895/31.08.2016, Antreprenorul lucrărilor prin Executant are obligația de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat fie prin personal propriu fie prin externalizare, cu responsabil tehnic cu execuția atestat conform legislației în vigoare potrivit domeniului de activitate – construcții.

Responsabilitățile în cadrul viitorului Contract ale responsabilului tehnic construcții civile, sunt următoarele:

  - Realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în documentațiile tehnice, caiet de sarcini și în reglementările tehnice în construcții în vigoare la momentul execuției lucrărilor;

  - Să verifice și să avizeze procedurile de realizare a lucrărilor precum și planurile de verificare a execuției;

  - Să pună la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin;

  - Să întocmească și să țină la zi registrul electronic de evidență a activității pentru lucrările de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspund;

  - Să se supună procedurii de supraveghere a activității persoanelor autorizate;

  - Să se supună prevederilor legale privind perfecționarea profesională continuă a specialiștilor în construcții, pentru domeniile pentru care este autorizat;

  - Studiază documentația tehnică, caietul de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;

  - Să verifice existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora;

  - Interzicerea utilizării produselor pentru construcții fără certificat de performanță/conformitate, declarație de performanță/conformitate sau agrement tehnic în construcții, după caz, documente elaborate în condițiile legii;

  - Să verifice respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;

  - Să verifice respectarea "sistemului calității în construcții", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

  - Să asiste la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și să semneze procesul-verbal de prelevare;

  - Să transmită în scris beneficiarului, prin intermediul dirigintelui de șantier, sesizările proprii sau ale participanților privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;

  - Să pună la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activității specifice;

  - Să oprească execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile documentației tehnice și permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;

  - Să întocmească un referat de prezentare privind modul în care și-a îndeplinit obligațiile de responsabil tehnic prevăzute în Ordinul  nr. 1895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003, precum și orice eveniment întâmplat pe parcursul execuției lucrării;

  - Împreună cu dirigintele de șantier concură la completarea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.

## Expert non-cheie    - Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) -  în domeniul instalații electrice – sau echivalent autorizat ANRE în vederea executării lucrărilor în instalații electrice

Instalator instalații electrice autorizat ANRE  va interveni pe parcursul implementării Contractului, operatorii economici având obligativitatea de a face dovada modului în care vor avea asigurat accesul la serviciile acestora.

Pentru ducerea la îndeplinire a Contractului, operatorii economici vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la personalul calificat pentru executarea lucrărilor și la specialiștii necesari și obligatorii în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul Contractului în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare și a altor legi incidente (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), prin nominalizarea calificărilor acestora sub forma tabelară cu menționarea modalității de acces la aceștia.

Principalele abilități ale electricianului autorizat ANRE:

- Cunoștințe solide în domeniul electricității, capacitatea de a instala, repara și întreține instalații electrice, precum și cunoașterea legislației în vigoare și a normelor de siguranță.

- Abilități de comunicare și colaborare, pentru a putea lucra eficient.

Responsabilitățile electricianului autorizat ANRE, sunt:

- Executa lucrări numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute.

- Stabillirea conditiilor optime de instalare a echipamentelor in acord cu parametrii functionali.

- Realizarea corecta a instalarilor de componente si echipamente, din punct de vedere electric.

Participarea la controlul tehnic si de calitate al echipamentelor executate dupa finalizarea executiei

## Expert non-cheie   - Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) -  în domeniul instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare – sau echivalent

Responsabilul tehnic cu execuția autorizat de către ISC  va interveni pe parcursul implementării Contractui, operatorii economici având obligativitatea de a face dovada modului în care vor avea asigurat accesul la serviciile acestora

Pentru ducerea la îndeplinire a Contractului, operatorii economici vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la personalul calificat pentru executarea lucrărilor și la specialiștii necesari și obligatorii în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul Contractului în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare și a altor legi incidente (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective), prin nominalizarea calificărilor acestora sub forma tabelară cu menționarea modalității de acces la aceștia.

Principalele abilități ale responsabilului tehnic cu execuția:

•	Abilitatea de a folosi cunoștințe tehnice și resurse specifice în realizarea sarcinilor;

•	Abilitate de organizare;

•	Abilitatea conceptuală și viziune spre perspectivă și complexitate.

În conformitate cu prevederile art. 25-26 din Legea nr.10/1995, coroborat cu prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 1895/31.08.2016, Antreprenorul lucrărilor prin Executant are obligația de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat fie prin personal propriu fie prin externalizare, cu responsabil tehnic cu execuția atestat conform legislației în vigoare potrivit domeniului de activitate – construcții.

Responsabilitățile în cadrul viitorului Contract ale responsabilului tehnic domeniul instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare, sunt următoarele:

- Realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în documentațiile tehnice, caiet de sarcini și în reglementările tehnice în construcții în vigoare la momentul execuției lucrărilor;

- Să verifice și să avizeze procedurile de realizare a lucrărilor precum și planurile de verificare a execuției;

- Să pună la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin;

- Să întocmească și să țină la zi registrul electronic de evidență a activității pentru lucrările de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspund;

- Să se supună procedurii de supraveghere a activității persoanelor autorizate;

- Să se supună prevederilor legale privind perfecționarea profesională continuă a specialiștilor în construcții, pentru domeniile pentru care este autorizat;

- Studiază documentația tehnică, caietul de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;

- Să verifice existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora;

- Interzicerea utilizării produselor pentru construcții fără certificat de performanță/conformitate, declarație de performanță/conformitate sau agrement tehnic în construcții, după caz, documente elaborate în condițiile legii;

- Să verifice respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;

- Să verifice respectarea "sistemului calității în construcții", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

- Să asiste la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și să semneze procesul-verbal de prelevare;

- Să transmită în scris beneficiarului, prin intermediul dirigintelui de șantier, sesizările proprii sau ale participanților privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;

- Să pună la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activității specifice;

- Să oprească execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile documentației tehnice și permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;

- Să întocmească un referat de prezentare privind modul în care și-a îndeplinit obligațiile de responsabil tehnic prevăzute în Ordinul  nr. 1895/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003, precum și orice eveniment întâmplat pe parcursul execuției lucrării;

- Împreună cu dirigintele de șantier concură la completarea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.

Documentele doveditoare precum certificatele/ diplomele/ legitimații se vor prezenta autorității contractante la depunerea ofertei tehnice.

Autoritatea contractantă are dreptul de a verifica exactitatea informațiilor și a dovezilor furnizate de ofertanți și de a solicita și alte documente/ informații care să clarifice experiența similară a experților.

În urma verificării exactității informațiilor și a dovezilor furnizate de către ofertanți, autoritatea contractantă poate solicita și alte documente/informații care să clarifice experiență profesională solicitată. De asemenea, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta beneficiarii finali ale lucrărilor prezentate la experiența profesională, în vedere confirmării celor prezentate de către ofertanți.

Persoanele propuse vor fi de preferat vorbitori de limba română. În cazul persoanelor care nu sunt vorbitori de limba română, executantul va pune la dispoziție interpreți/traducători autorizați în vederea comunicării cu personalul Autorității contractante, și în vederea traducerii livrabilelor ce trebuie predate autorității contractante în limba română. Ofertantul declarat câștigător este responsabil de acoperirea tuturor cheltuielilor referitoare la interpreți traducători/ traduceri.

Pe lângă personalul solicitat în tabelul de mai sus Ofertantul are dreptul de a propune și alte persoane calificate și autorizate conform prevederilor legale pentru executarea lucrărilor de gaze, instalații electrice, instalații curenți slabi, instalații stingere și detecție incendiu, precum și pentru orice alte tipuri de lucrări necesare realizării obiectivului de investiții, fără a se limita la cei enumerați.

Personalul Antreprenorului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă.

Personalul Antreprenorului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla Antreprenorului.

Personalul Antreprenorului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.

Antreprenorul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

Antreprenorul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Antreprenorul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Antreprenorul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

Antreprenorul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că toți experții pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului,

În situația în care Antreprenorul dorește înlocuirea pe parcursul executării lucrărilor a personalului de specialitate nominalizat initial, va cere în prealabil acceptul beneficiarului, conform prevederilor art. 162 din H.G. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Odată cu cererea de înlocuire a personalului se vor atașa toate documentele solicitate în capitolul ”Capacitatea profesională a personalului”, prin care se dovedește că specialistul nominalizat are competențe similare cu persoana înlocuită.

Utilaje, echipamente, materiale

Introducerea și scoaterea din șantier a utilajelor, echipamentelor și materialelor necesare pentru executarea lucrărilor vor trebui aprobate în prealabil de Autoritatea Contractantă, în conformitate cu regulile de acces în incinta Ministerului Justiției.

Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele, echipamentele și materialele care au fost necesare în executarea lucrărilor în termen de 10 zile de la terminarea lucrărilor.

Testarea tehnică a lucrărilor

Antreprenorul va furniza, pe propria cheltuială, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de Supervizor, care realizează testările tehnice.

Aceste activități pot fi generate după caz, de controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi solicitate suplimentar cu ocazia realizării testărilor tehnice.

Gestionarea materialelor rezultate

Antreprenorul lucrărilor va avea obligația asigurării unei bune gestionări a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor efectuate, în conformitate cu Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, respectând principiul ”Poluatorul plătește”.

Pe toată durata execuției, incinta șantierului va fi ținută în mod permanent în stare de curățenie. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier surplusul de materiale, ambalajele, deșeurile și lucrările provizorii.

Având în vedere faptul că în unitate există și se implementează în mod continuu un plan de colectare selectivă a deșeurilor, Antreprenorul este obligat să respecte colectarea selectivă a deșeurilor pe toată suprafața șantierului, precum și pe căile de acces utilizate de acesta.

Managementul calității și managementul documentelor

Planul calității

Antreprenorul va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).

Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, HG nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare, Planul calității redactat de Antreprenor trebuie:

- să descrie cum va aplica Antreprenorul în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;

- să demonstreze Autorității Contractante cum va îndeplini Antreprenorul cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;

- să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;

- să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire.

Planul calității trebuie să includă cel puțin:

- Descrierea structurii organizaționale a Antreprenorului și identificarea funcțiilor și responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;

- Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;

- Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;

- Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;

- Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor.

Planul calității elaborat de Antreprenor se pune la dispoziția Autorității Contractante la data semnării Contractului. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la punerea la  dispoziția Autorității Contractante de către Antreprenor.

Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante.

Planurile de control a calității

Programele de control a calității lucrărilor se vor transmite de către Antreprenor către Ministerul Justiției – Serviciul Asigurare Resurse în vederea avizării acestora.

Jurnale de șantier

Antreprenorul va constitui și va menține la zi un jurnal al lucrărilor, conform HG 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Jurnalul de șantier va fi ținut pe șantier și antreprenorul va înregistra zilnic cel puțin următoarele informații:

- Condițiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile;

- Numărul de ore lucrate;

- Numărul și calificarea personalului muncitor present pe șantier;

- Materialele achiziționate, livrate și depozitate în șantier și în alte locuri, precum și materialele incorporate în lucrări;

- Utilajele utilizate în șantier și alte locuri și cele nefuncționale sau ieșite din uz;

- Testele efectuate și probele prelevate;

- Lucrările executate;

- Lista diferitelor obstacole sau alte dificultăți întâmpinate de Antreprenor în timpul execuției lucrărilor;

- Incidente și/sau accidente.

Managementul documentelor

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Antreprenor Autorității Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care Autoritatea Contractantă va solicita altfel.Acolo unde este cazul, fotografiile digitale vor fi furnizate în format JPG.

Cerințe specifice managementului contractului

- Gestionarea relației dintre Antreprenor și Autoritatea Contractantă

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Antreprenor și Autoritatea contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început a activităților în Contract, a întâlnirilor periodice pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale sau finale:

- Prima întâlnire/ședință va fi organizată cu ocazia semnării Contractului. Această întâlnire va avea loc la sediul Autorității Contractante. Procesul verbal/Minuta ședinței va fi întocmită în maxim o zi de la această întâlnire și va fi semnată de ambele părți. Ulterior Antreprenorul va depune garanția de bună execuție.

- întâlnirea de demarare a activităților din Contract, concretizată prin emiterea de către Autoritatea Contractantă a Ordinului de Începere al Lucrărilor, precum și proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repere.

- În cadrul ședinței Antreprenorul va furniza Autorității Contractante următoarele documente:

- Planul calității;

- Programul de control al calității lucrărilor.

- Întâlniri/ședințe periodice de monitorizare a progresului lucrărilor se vor organiza lunar sau ori de câte ori situația o impune, la solicitarea oricăreia dintre părți, la sediul Autorității Contractante sau la șantier. În cazul unor situații urgente, ședința se va desfășura în ziua solicitării. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. Procesul verbal/Minuta ședinței va fi întocmită în maxim o zi de la această întâlnire și va fi semnată de ambele părți.

Controlul în faze determinante de execuție a lucrărilor de construcții și instalații

Conform programelor de control aferente calității lucrărilor, verificărilor și încercărilor, Antreprenorul va transmite în scris Autorității Contractante, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a ajunge la efectuarea controlului în faze determinante de execuție, solicitarea privind convocarea la fazele determinante cu menționarea datei propuse pentru efectuarea controlului.

La verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției, este obligatorie participarea tuturor factorilor implicați în realizarea obiectivului de investiții, respectiv proiectant, șef de șantier, responsabil tehnic cu execuția de specilitate, supervizor, care au obligația de a prezenta inspectorilor de specialitate ai Serviciului Asigurare Resurse documente de identificare precum și deciziile pentru prestarea activităților la obiectivul de investiții.

Înainte de data efectuării controlului în faze determinante de execuție, Antreprenorul prin șeful de șantier și responsabilul tehnic cu execuția, împreună cu supervizorul se vor asigura că sunt întrunite toate condițiile necesare efectuării controlului, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor, conform prevederilor legale și prescripțiilor tehnice în domeniu și sunt îndeplinite următoarele cerințe minimale:

- Documentația tehnică de proiectare (desființare prin demolare și construire), detaliile de execuție, eventuale dispoziții de șantier se află pe șantier, sunt semnate de către toți factorii implicați, au ștampila verificatorilor de proiecte – Dacă este cazul;

- Autorizațiile desființare prin demolare și de construire există pe șantier și se află în termenul de valabilitate – Dacă este cazul;

- Au fost întocmite toate înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, pentru fiecare stadiu fizic al execuției anterior fazei determinante, conform reglementărilor tehnice în vigoare specifice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (agremente tehnice, condica de betoane, procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale de probe specifice), semnate de către proiectanții de specialitate, șef de șantier și responsabil tehnic cu execuția, supervizor, în conformitate cu prevederile legale.

- Existența pe șantier a programului de control în faze de execuție determinante, semnat de către toți factorii implicați, verificat de către verificatorii de proiecte atestați și avizat de către Serviciul Asigurare Resurse;

- Alte documente (ordinul de începere a lucrărilor, condica pentru evidența betoanelor, programul de lucru pe timp friguros/călduros, procedurile de lucru avizate de către RTE, planul calității).

La finalizarea activității de control, inspectorul de specialitate din cadrul S.A.R. din M.J. întocmește procesul verbal de control al calității lucrărilor în faze determinante prin care autorizează/nu autorizează continuarea lucrărilor.

În situația în care controlul în faze determinante nu a fost autorizat, Antreprenorul și ceilalți factori implicați au obligația de a remedia cu celeritate neconformitățile constatate și de a parcurge din nou procedura convocării unui nou control, conform celor mai sus menționate.

Autorizații/licențe necesare executării lucrărilor

Autorizație emisă de Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție civilă pentru instalarea şi întreţinerea sistemelor de limitare și stingere a incendiilor precum și a instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, solicitată în conformitate cu prevederile art. 4 din O.M.A.I. nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru ofertant/ofertant asociat/subcontractant/persoană fizică nominalizată.

Atestat de tip B pentru activități de proiectare și executare de instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiune de 0,4 kV, în conformitate cu  art. 8 și 9 din Ordinul  nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

Lucrările de instalații electrice de curenți tari de la obiectivul de investiții se vor executa de către operatori economici atestați conform Ordinului  nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

Ofertantul va face dovada deținerii acestor autorizații/licențe la momentul ofertării lucrărilor de specialitate pentru care este necesară deținerea acestor autorizații. Autorizațiile/licențele pot fi deținute de către ofertanți sau asociații/subcontractanții/terții susținători acestuia.

## Plăți

După data de începere, lunar, Antreprenorul va transmite Autorității Contractante, Situaţia de Lucrări în două exemplare în original, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative.

Situațiile de lucrări vor fi însoțite în mod obligatoriu de extrase de material, manoperă, utilaj, transport, declarații de conformitate, declarații de performanță, agremente tehncie, fișe tehnice, unde este cazul și caiete de atașament.

Factura se poate emite după verificarea lucrărilor din teren și avizarea situațiilor de lucrări de către supervizor și de către Autoritatea Contractantă.

Decontarea situațiilor lucrărilor executate se va realiza numai după confirmarea acestora de către Autoritatea Contractantă.

Plățile se vor efectua în maxim 30 zile de la primirea Certificatului de plată, în limita creditelor bugetare alocate. Efectuarea plăților de către Beneficiar sunt condiționate de aprobarea în bugetul acestuia, prin legea bugetului pentru anul respectiv, a creditelor bugetare necesare. Nu vor fi considerate plăți întârziate, plățile neefectuate în perioada în care nu este publicată legea bugetului pentru anul respectiv. În această situație, termenul de plată al Beneficiarului de 30 de zile de la primirea Certificatului de plată, va curge de la primirea de către Beneficiar a Bugetului aprobat și a Listei de Investiții aprobate pentru anul respectiv.

## Garanție

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, perioada de garanție minimă a lucrării va fi de 3 ani.

## Procedura de atribuire și durata lucrărilor

Procedura aplicată pentru achiziția lucrărilor: procedură simplificată.

Durata de execuție a lucrărilor este de maxim 3 luni de la data menționată în ordinul de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului.

## Atribuțiile și responsabilitățile părților

- Responsabilitățile Antreprenorului:

- Principalele obligații privind execuția lucrărilor

- Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor și instalațiilor, prevăzute de legislația în vigoare.

- Sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordanțelor constate în proiecte, în vederea soluționării.

- Începerea desființării celor 5 clădiri și execuției lucrărilor numai în baza autorizațiilor emise în condițiile legii și în conformitate cu proiectul tehnic tehnic verificat de specialiști atestați.

- Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin responsabil personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați, conform legii.

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului.

- Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier, cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale. Aceste măsuri vor fi conforme cu cele prevăzute în Specificaţii şi în actul de reglementare în domeniul mediului. Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile prevăzute în Specificaţii şi nici valorile stabilite de Lege.

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante.

- Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție actualizat, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități, în baza ofertei tehnice.

- Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;

- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;

- Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres bilunare;

- Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor.

- Antreprenorul are obligația conform prevederilor legale și programului de control în faze de execuție determinante avizat de către Serviciul Asigurare Resurse., să anunțe Autoritatea contractantă, supervizorul și proiectantul prin adresă scrisă, cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior datei efectuării controlului în faza de execuție determinantă respectivă. În adresa menționată, Antreprenorul va specifica faptul că a efectuat toate verificările necesare (documente, lucrări, etc.) și că sunt îndeplinite condițiile necesare efectuării controlului în faza determinantă în scopul autorizării continuării lucrărilor.

- Înaintea datei efectuării controlului în fază determinantă, Antreprenorul (șef de santier și R.T.E.), supervizorul, Proiectantul vor verifica dacă sunt întrunite și asigurate conform prevederilor legale și reglementărilor tehnice specifice, condițiile de verificare a lucrărilor ajunse în fazele de execuție determinante.

- Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante.

- Sesizarea în termen de 24 ore a Autorității Contractante – Serviciul Asigurare Resurse. în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor.

- Remedierea, , a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract.Participarea la întocmirea Cărții Tehnice a construcției.

- Antreprenorul este responsabil pentru activitatea personalului său, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;

- Antreprenorul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea supervizorului și a reprezentanților Autorității Contractante (după caz);

- Depunerea situațiilor de plată în vederea avizării de către supervizor, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea.

Pe parcursul derulării lucrărilor, Antreprenorul va întocmi și va prezenta în fiecare lună atașamente pentru toate lucrările executate (măsurători defalcate/detaliate pentru verificarea tuturor lucrărilor real executate, cu verificarea pe teren împreuna cu supervizorul a tuturor stadiilor fizice și a cantităților de lucrări realizate), documente ce au rolul de a indica lucrările executate pe șantier, cantitativ pe articole de deviz. Atașamentele vor fi semnate de Antreprenor și confirmate de către supervizor, după caz de reprezentanți ai Autorității contractante și vor sta la baza situațiilor lunare de lucrări real executate iar la finalizarea tuturor lucrărilor vor face parte din capitolul B (documentația privind executia) a Cărții Tehnice a construcției.

- Antreprenorul trebuie să comunice beneficiarului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei şi locului de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate condițiile necesare desfășurării întalnirilor/ședințelor de monitorizare a progresului lucrărilor organizate bilunar, sau de câte ori situația o impune, activități realizate cu scopul de a asigura înțelegerea și buna execuție a lucrărilor, monitorizarea și emiterea unor soluții operative. La aceste ședințe vor fi invitați și vor participa obligatoriu factorii decizionali din partea Antreprenorului, Autorității contractante, supervizorul, precum și alte persoane considerate necesare de către fiecare parte.

Antreprenorul este obligat să prezinte toate documentele, informațiile, datele solicitate de către autoritățile/entitățile naționale și internaționale cu atribuții de verificare, monitorizare, evaluare.

Responsabilitățile Autorității Contractante:

- Punerea la dispoziția Antreprenorului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;

- Punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului în cadrul contractului;

- Punerea la dispoziție a autorizației de construire emisă de către Primăria Sectorului 5.p

- Plățile aferente execuției lucrărilor de execuție se vor efectua lunar, în baza situațiilor de plată, conform capitolului Plăți.

- În baza autorizației/autorizațiilor de desființare și construire, Autoritatea Contractantă emite ordinul de începere a lucrărilor și are obligația de a pune la dispoziția Antreprenorului, următoarele:

- Amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

- Suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;

- Căile de acces rutier;

- Racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie electrică, canalizare) până la limita amplasamentului șantierului;

5. Autoritatea Contractantă are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Antreprenorului.

6. Autoritatea Contractantă este pe deplin responsabilă de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate Antreprenorului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

## PROPUNEREA FINANCIARĂ va cuprinde:

1) Formularul de ofertă, întocmit conform modelului prezentat la capitolul “Formulare şi modele” al documentaţiei de atribuire;

2) Oferta detaliată de preţ care va fi exprimată în lei, fără/cu T.V.A.,

3) Graficul fizic și valoric de execuție a lucrărilor