## Sheet1
Anexa la Document: TM-PTh-01625-CSVRG-00 – IV.4. Caiet de sarcini verificari (inspectii/testari), receptii si garantii
Fișă de garantare a nivelului de performanta a CEF
Denumire proiect: Realizarea unui sistem fotovoltaic conectat la rețea destinat producției de energie electrica pentru susținerea consumului propriu al cladirilor publice și a iluminatului public din Orașul Sănnicolau Mare
Beneficiar: ORASUL SANNICOLAU MARE, , str. Republicii, Nr. 15, jud. Timis, cod postal 305599
Locatie: CF 403648, loc. Sannicolau Mare, jud. Timis,Romania, Latitudine: 46o3’35” (46,06o); Longitudine: 20o40’6” (20,67o)
Nr. | Caracteristici tehnice | UM | Cerințele Beneficiarului | Parametrii Ofertanti (paramertii garantati, descrieri si FT/dupa caz)
1 | Sumar tehnic parc fotovoltaic
1.1. | Putere instalata (PPPV_STC) = este suma puterilor modulelor PV instalate pe amplasament exprimat în MWp, in conditii standard | KWp | 1008
1.2. | Putere instalata AC (din proiect, Pinverter_nom_ac) | KWac | 875
1.3. | Puterea maximă avizata de Operatorul de retea (OR) | KW/KVA | 861,65 / 957,38
1.4. | Raport DC:AC (Sizing Factor) | nr | Minim (minimum) 1,15
1.5. | Arie totală utilizată pentru parcul fotovoltaic | mp | max. 14461
1.6. | Rata de acoperire a solului/ Proiectia la sol a modulelor PV | % | 29.17
2 | Modulele fotovoltaice
2.1. | Modulele propuse | Producător | -
2.2. | Ani experiență in producția de module fotovoltaice | Ani | ≥ 5 ani /producție anuală ≥ 5GWp/a
2.3. | Capacitatea modulelor | Wp | 500
2.4. | Tipul modulului |  | monocrystalline, bifacial
2.5. | Tehnologia modulelor / Module technology |  | TOP-CON N-Type
2.6. | Tensiune maxima sistem c.c | V | 1500
2.7. | Eficiența modulelor @STC | % | ≥ 22,5
2.8. | Certificări solicitate pentru modulele fotovoltaice | - | IEC 61215; IEC 61730; IEC 61701;IEC 62716;PID /IEC 62804
2.9. | Certificatele solicitate ale producătorului | - | ISO 9001; ISO 14001
2.10. | An de fabricatie |  | minim (minimum) 2024/2025
2.11. | Modul prevăzut cu diodă de by-pass |  | da
2.12. | Garanția minimă de putere liniară de ieșire | %/An | degradare în primul an: ≤1%; degradare în 2-30 de ani: ≤0,4%; putere minimă de ieșire 83%/25ani, 87%/30ani
3 | Invertoare
3.1. | Model/Producător invertoare | -
3.2. | PID (potential induced degradation) regeneration inclus (PID regeneration inclusive in the invertor) |  | Inclusa in echipament
3.3. | Ani experiență în producția de invertoare PV | Ani | ≥ 5 ani
3.4. | Tip invertoare(centralizat sau de șir) | - | de șir
3.5. | Conformitate | - | EN50549-1; Ord. ANRE 208/2018
3.6. | Intrare (DC)
3.6.1 | Putere de intrare fotovoltaică maximă recomandată | kW | 175
3.6.2 | Tensiune de intrare fotovoltaică maximă | V | 1100
3.6.3 | Tensiune de intrare fotovoltaică minimă | V | 180
3.6.4 | Tensiune de intrare la pornire | V | 200
3.6.5 | Tensiune de intrare fotovoltaică nominală | V | 600
3.6.6 | Interval de tensiune MPP | V | 180 ~ 1000
3.6.7 | Interval de tensiune MPP pentru puterea nominală | V | 550 ~ 850
3.6.8 | Nr. de intrări MPP independente | nr | 12
3.6.9 | Nr. de șiruri fotovoltaice per MPPT | nr | ≥ 2
3.6.10 | Curent de intrare fotovoltaică maxim | A | ≥ 360 (30 *12)
3.6.11 | Curent de scurtcircuit DC maxim | A | ≥ 480 (40 * 12)
3.7. | Ieșire (AC)
3.7.1 | Putere maximă de ieșire | kW/kVA | 125
3.7.2 | Tensiune nominală CA | V | 3 / N / PE, 230 / 400 V
3.7.3 | Interval de tensiune CA | V | 320 – 480
3.7.4 | Frecvență nominală a rețelei | Hz | 50 / 60
3.7.5 | Armonică (THD) |  | < 3 % (la puterea nominală)
3.7.6 | Factor de putere la puterea nominală / Factor de putere reglabil în avans |  | > 0,99 / 0,8
3.7.7 | Ablitatea de compensare a energiei reactive | Limite CosFi | 0.8 capacitiv, 0.8 inductiv
3.8 | Max. Eficiență / Eficiență europeană | % | ≥ 98,5 / 98,3
3.9. | Protecție
3.9.1 | Monitorizare rețea |  | Da
3.9.2 | Protecție la polaritate inversă DC |  | Da
3.9.3 | Protecție la scurtcircuit AC |  | Da
3.9.4 | Protecție la curent de scurgere |  | Da
3.9.5 | Protecție la supratensiune DC |  | Tip I + II
3.9.6 | Protecție la supratensiune AC |  | Tip II
3.9.7 | Monitorizare defecțiune la masă |  | Da
3.9.8 | Întrerupător DC |  | Da
3.9.9 | Monitorizare șir fotovoltaic |  | Da
3.9.10 | Funcție Q pe timp de noapte |  | Da
3.9.11 | Întrerupător de circuit la defect de arc (AFCI) |  | Da
3.9.12 | Funcție de recuperare PID |  | Da
3.9.13 | Clasă de protecție I |  | I
3.9.14 | Categorie de supratensiune |  | DC II/AC III
3.9.15 | Metodă activă anti-insulare |  | Deplasare de frecvență
3.10. | Comunicatii |  | RS485 / Opțional: WLAN, Ethernet
3.11. | Suport rețea: Funcție Q pe timp de noapte, LVRT, HVRT, controlul puterii active și reactive și controlul ratei rampei de putere |  | Da
3.12. | Numărul de invertoare | nr | 7
3.13. | Sistem de izolație | - | fara transformator
3.14. | Grad de protecție / Coroziune | - | IP66 / C5
3.15. | Certificatele solicitate pentru invertoarele PV | - | IEC 62109-1; IEC 62109-2; IEC 62116; IEC 61000-6-1; IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-3; IEC 61000-6-4;
3.16. | Certificatele solicitate ale producătorului | - | ISO 9001; ISO 14001
4 | Structurile de montaj ale panourilor fotovoltaice
4.1. | Structura de montaj | Producător | -
4.2. | Configurația | Tip | Inclinare fixă sud
4.3. | Ani de experiență în producția tipului de structură | Ani | ≥ 5 ani
4.4. | Configuratie |  | Vertical / 2X18PV
4.5. | Inclinarea | (°) | 25
4.6. | Orientarea / Azimut | (°) | sud /0
4.7. | Spațiu liber intre randurile de mese | m | 5.5
4.8. | Numar de rack-uri (mese) | nr | 56
4.9. | Înălțimea marginii inferioare a modulelor instalate | m | 0.55
4.10. | Înălțime pana la partea superioara a modulelor instalate | m | 2.23
4.11. | Garantie la coroziune | Ani | 15
4.12. | Certificare CE/Brevet de patentare solicitate pentru produs | -
4.13. | Certificatele solicitate ale producătorului | - | ISO 9001; ISO 14001
5 | Transformator de putere
5.1. | Transformator de putere-MT/JT | Producător | -
5.2. | Puterea nominală | kVA | 1000
5.3. | Număr total de transformatoare | nr | 1
6 | Aparatura de comutație si protectie aferenta utilizatorului în PC20KV
6.1. | Tipul aparaturii de comutație si protectie | Producător | -
6.2. | Conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/573 - Fara SF6 |  | Da
7 | Aparatura de comutație si protectie aferenta OR în PC20KV
7.1. | Tipul aparaturii de comutație, protectie si masura | Producător
7.2. | Conformitate cu Regulamentul (UE) 2024/573 - Fara SF6 |  | Da
8 | Servicii si sisteme auxiliare
8.1. | Sistem de comunicatii, masura si înregistratoare de date | Producător | Da
8.2. | Sistem de monitorizare a mediului -statie meteo | Producător | Da
8.3. | Sistem de supraveghere video |  | Da
8.4. | Sistem de iluminat perimetral |  | Da
8.5. | Sistem de protectie la loviturile directe de trasnet |  | Da
9 | Garanții de performanță
9.1. | Raportul de performanță / PR (PV Syst report /PV Sol report /echivalent) | % | ≥ 87,2
9.2. | E1 = Estimarea producției de energie inclusiv degradarea modulelor în anul 1 | MWh | 1342.991
9.3. | Randament anual specific (PV Syst report /PV Sol report /echivalent) -in anul 1 | kWh/kWp/an1 | 1339
9.4. | Raport performanță sfârșit an 1 (se vor face calcule incluzând disponibilitatea garantată și degradarea garantată a modulului) | % | ≥ 87,2
9.5. | Raport performanță sfârșit an 2 (se vor face calcule incluzând disponibilitatea garantată și degradarea garantată a modulului) | % | ≥ 87,2
9.6. | Raport performanță sfârșit an 3 (se vor face calcule incluzând disponibilitatea garantată și degradarea garantată a modulului) | % | ≥ 87,2
9.7. | Disponibilitate minimă garantată - Anul 1 | % | ≥ 98
9.8. | Disponibilitate minimă garantată - Anul 2 | % | ≥ 98
9.9. | Disponibilitate minimă garantată - Anul 3 | % | ≥ 98
9.10. | E2=Estimare producție an1 (la nivel invertoare)-raport PV Syst/PV Sol/echiv.) | MWh | 1342.99
9.11. | E2=Estimare producție an2 (la nivel invertoare)-raport PV Syst/PV Sol/echiv.) | MWh | 1333.66
9.12. | E2=Estimare producție an3 (la nivel invertoare)-raport PV Syst/PV Sol/echiv.) | MWh | 1332.81
9.13. | Pierdere cumulata maxim acceptata la nivelul contorului de decontare, ex: in cablurile AC/JT ale generatoarelor PV,în stația de transformare MT/JT,în rețeaua MT,consum auxiliar al sistemului, indisponibilități ale centralei pentru intretinere) | % | max. 4,00
10 | Garanții
10.1. | Garanție module fotovoltaice | Ani | > 15 ani de la PIF
10.2. | Garanția invertoarelor PV | Ani | > 5 ani de la PIF
10.3. | Garanția transformatoarelor si a echipamentelor de comutatie MT | Ani | > 5 ani de la PIF
10.4. | Garanția structurii de sustinere a modulelor PV | Ani | > 5 ani de la PIF
10.5. | Garanția de buna executie a lucrarilor de constructii/instalatii | Ani | > 3 ani de la PIF
11 | Productia de energie electrica anuala (minim cerut) - mediata pe o perioada de observare de 20 de ani | MWh/an | 1286.3613
12 | EXEMPLU DE CALCUL DISPONIBILITATE ANUALA A CEF
OFERTANT