Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

Beneficiar: 		UAT. Comuna ALBOTA

Faza proiect:		DALI

Proiectant de specialitate: ARTEDO FIRE S.R.L.

MEMORIU TEHNIC

Instalații termice

Necesarul de căldură calculat la o valoare de 35,6 kW va fi asigurat de o centrală termică pe pe gaz cu o putere de minim 40 kW ce va menține temperatura necesară pentru pomparea agentului termic de încălzire. Încălzirea spațiilor se va face prin corpuri statice radiatoare din oțel de tipul 33PKKP.

Prepararea apei calde menajere  se va face prin intermediul centralei termice.

Sarcina termică nominală pentru încălzire s-a calculat în funcție de temperatura interioară de calcul. Valorile de proiectare ale temperaturii interioare convenționale de calcul pentru dimensionarea instalației de încălzire sunt conforme cu SR EN 16798-1/NA.

Pentru determinării necesarului de căldură s-au avut în vedere următoarele date și anume,   valoarea temperaturii exterioare de calcul, caracteristicile dimensionale și termice ale fiecărui perete pentru fiecare spațiu (încălzit sau neîncălzit), coeficientul nominal de pierderi termice prin transmisie, coeficientul nominal de pierderi termice prin ventilare.

Determinarea necesarului de căldură de calcul Ф0 exprimat în W al unei încăperi prevăzute cu sisteme de încălzire predominant convectiv (corpuri statice de încălzire), s-a făcut conform SR EN 12831 cu relația:

Ф0 = (ФT +  Фv ) x fΔϴ;

Unde:

ФT - fluxul termic cedat prin transmisie, în regim termic staționar, prin elementele de construcție care delimitează încăperea de mediul exterior, în condițiile zilei de iarnă de calcul, exprimat în W;

Фv - reprezintă fluxul termic pentru încălzirea aerului proaspăt necesar asigurării confortului termic și calitatea aerului interior în încăpere și a aerului rece pătruns la deschiderea ușilor, de la temperatura exterioară de referință la temperatura medie a aerului interior exprimat în W;

fΔϴ - reprezintă factorul de corecție al temperaturii, care ține seama de pierderile termice suplimentare la o temperatură mai ridicată decât în încăperile adiacente;

fΔϴ = 1; pentru o temperatură interioară de calcul a încăperii : normală;

fΔϴ = 1,6; pentru o temperatură interioară de calcul a încăperii : ridicată;

Pierderile termice de calcul prin transmisie se calculează cu relația:

ФT = ∑fk x Ak x Uk x (ϴint - ϴext);  unde,

fk – reprezintă factorul de corecție a temperaturii pentru elementul de construcție – perete- (k),  care ține seama de diferența dintre temperatura pentru cazul respectiv și temperatura exterioară de calcul;

Ak – reprezintă aria suprafeței fiecărui element de construcție; (m2)

ϴint – reprezintă temperatura interioară convențională de calcul a încăperii;

ϴext – reprezintă temperatura spațiului exterior adiacent elementului de construcție;

Uk – reprezintă coeficientul de transfer termic al peretelui exprimat în W/m2K;

fk Factorul de corecție pentru temperatură:

| Pierderi termice | fk | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Directe către exterior | 1,00 1,40 1,00 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate Pentru ferestre și uși |
| Printr-un spațiu neîncălzit | 0,80 1,12 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate |
| Prin sol | 0,3 0,42 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate |
| Printr-un spațiu sub acoperiș | 0,90 1,26 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate |
| Spațiu sub planșeu supendat | 0,90 1,26 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate |
| Către o clădire adiacentă | 0,50 0,70 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate |
| Către o parte de clădire adiacentă | 0,30 0,42 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate |

Pierderi termice de calcul prin ventilarea aerului se calculeză cu relația:

Фv = 0,34 x Vmin x (ϴint - ϴext);

în care:

Vmin – reprezintă debitul minim de aer necesar pentru igienă în spațiul încălzit (m3/h);

ϴint, ϴext – au semnificația mai sus prezentată;

Debitul minim de aer necesar pentru igienă în spațiul încălzit se determină cu relația:

Vmin = nmin x Vi ;

nmin – reprezintă numărul de schimburi de aer cu mediul exterior (h-1);

Vi – reprezintă volumul spațiului încălzit (i), în m3 , calculat pe baza dimensiunilor interioare, acest volum este 0,8 ori volumul spațiului calculat pe baza dimensiunilor exterioare;

Sarcina termică nominală totală se determină cu relația:

ФT = Ф0 +  ФRH

unde,

Ф0 – pierderile termice totale de bază în spațiul încălzit (W);

ФRH – sarcina termică de reîncălzire în spațiul încălzit (W);

Sarcina termică de reîncălzire necesară pentru a se compensa efectele încălzirii cu intermitență, ФRH , într-un spațiu încălzit se calculează în modul următor:

ФRH = Ai x fRH ;

în care

Ai – aria pardoselii spațiului încălzit (m2);

fRH – factorul de restabilire, funcție de tipul clădirii, de modul de construcție a acesteia, de durata intervalului de reîncălzire și de scăderea presupusă a temperaturii interioare în timpul încălzirii  de gardă;

Masa efectivă a clădirii se indică pentru 3 categorii:

- Clădiri cu inerție termică mare (planșee de pardoseală și de plafon din beton și pereți de cărămizi sau beton);

- Clădiri cu inerție termică medie (planșee de pardoseală și de plafon din beton și pereți ușori);

- Clădiri cu inerție termică mică (plafoane false, planșee suspendate și pereți ușori);

Factor de restabilire fRH pentru clădiri cu altă destinație decât de locuit, durata maximă de oprire noaptea 12 h

| Timp de restabilire h | fRH W/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scădere a temperaturii interioare prevăzută în timpul încălzirii de gardă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2K |  |  | 3K |  |  | 4K |  |  |
|  | Inerția clădirii |  |  | Inerția clădirii |  |  | Inerția clădirii |  |  |
|  | mică | medie | mare | mică | medie | mare | mică | medie | mare |
| 1 | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | 27 | 36 | 27 | 31 |
| 2 | 9 | 16 | 22 | 18 | 20 | 23 | 22 | 24 | 25 |
| 3 | 6 | 13 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | 4 | 11 | 16 | 6 | 13 | 16 | 11 | 16 | 16 |

În conformitate cu Harta de zonare climatică în România pentru perioada de iarnă (conform Ordin nr. 386/28.03.2016 publicat in MO PI, nr. 306/21.04.2016), pentru clădirea tratată s-au stabilit pentru calcul următoarele:

- Zona climatică II;

- Temperatura exterioară – 15 0C;

- Zona eoliană III;

- Imobilul se află în localitate;

- Viteza convențională de calcul a vântului 4,5 m/s;

- Adâncimea pânzei de apă freatică 7 m;

- Temperatura interioară convențională de calcul cf SR EN 16798-1/NA s-a făcut în funcție de destinația clădirii;

| Clădiri administrative |  |
| --- | --- |
| Birouri | 20 |
| Săli de reuniune, săli de conferințe, săli de festivități | 20 |
| Biblioteci – săli de lectură | 20 |
| Bufete | 20 |
| Arhive (cu personal) | 18 |
| Grupuri sanitare | 18 |
| Vestiare | 22 |
| Scări, holuri, coridoare, garderobe | 15 |
| Săli de așteptare | 16 |
| Centrală termică, centrală de ventilare, centrală de climatizare | 10 |

Ecartul nominal de temperatură în sistemul de încălzire s-a ales pe baza configurației sistemului de încălzire și a echipamentelor terminale de emisie a căldurii instalate în încăperile clădirii.

Temperatura agentului termic este de 550C - 450C;

Regimul de presiune în instalație  este:

- presiune statică / de umplere: 1.5 bar;

- presiunea maximă admisă la funcționare: 3.0 bar;

- presiune nominală armături /echip./ aparate: minim PN 6.0 bar.

Centrala termică va fi comandată de un termostat de ambient montat pe peretele rece al uneia din camere.

Pentru încălzirea spațiilor se va utiliza cu preponderență încălzirea prin radiatoare de oțel tip panou.

Pentru spațiile folosite de personal și căile de circulație și holuri se vor folosi radiatoare cu dimensiunile de înălțime 600 mm x 33PKKP (3 panouri cu 3 convectoare), lungimea lor se va stabili în funcție de sarcina termică necesară rezultată din fiecare calcul al fiecărui spațiu.

Spatiul aferent centralei termice corespunde cu prevederile normativelor NTPEE/2009 si I 13/2022.

Legătura între centrala termică și radiatoarele ce încălzesc spațiile, se face prin conductă de PP-R de diferite dimensiuni (ϴ 40mm - ϴ 20mm).

Pentru circulația agentului termic sunt prevăzute pompe de circulație, montate, pe circuitul instalației de încălzire și pe circuitul de preparare apă caldă de consum.

Toate trecerile prin elementele de construcții se vor realiza prin intermediul protecțiilor. Toate lucrările de instalații se vor efectua de personal special instruit și calificat.

Instalația va fi supravegheată, întreținută și exploatată de personal calificat și experimentat în domeniu.

Radiatoarele vor fi echipate cu robinet colţar de radiator prevăzut cu cap termostatic realizând astfel economii importante de energie termică. De asemenea, pe retur se prevede un robinet de reglaj retur.

Aerisirea instalaţiei de încălzire centrală se va face cu dezaeratoare automate.

Urmărirea în timp a comportării instalaţiilor de încălzire centralizată

Urmărirea în timp a comportării instalaţiilor de încălzire centralizată este impusă prin Legea Nr. 10 - 1995, republicată. Scopul urmăririi în timp a comportării instalaţiilor este acela de a se pune în evidenţă durabilitatea, siguranţa în exploatare, funcţionalitatea, precum şi calitatea materialelor de instalaţii utilizate.

Urmărirea comportării în timp se pune în  evidenţă prin:

- urmărirea curentă;

- urmărirea periodică.

Fazele determinante de executie vor fi urmatoarele:

- incercarile de etanseitate la presiune, la rece si la cald;

- proba de functionare si eficacitate.

Rezistență mecanică și stabilitate:

Instalația de încălzire va funcționa cu apă caldă 60-50ºC. Presiunea nominală a instalației interioare de încălzire cu apă caldă va fi Pn = 2bar.

Corespunzator acestei presiuni, pentru respectarea cerinței de rezistență la presiune, se stabilește presiunea de încercare a instalației la 6 bar.

Se vor respecta cerințele de rezistență și stabilitate privind distanțele între suporții mobili în funcție de diametrul conductelor.

Preluarea dilatării conductelor se realizează prin configurația traseelor.

Securitate la incendiu:

Trecerile conductelor instalației de încălzire prin pereții de compartimentare sau prin alte elemente structurale, se vor realiza astfel încât limita de rezistență la foc sa fie echivalentă cu a elementului de construcție străpuns.

Izolarea conductelor se va realiza cu termoizolație greu inflamabilă, iar caracteristica de ardere este autoextincția.

Siguranță și accesibilitate în exploatare:

În instalația de încălzire se vor utiliza radiatoare din oțel, agrementate tehnic. La intrarea și ieșirea agentului termic din instalația interioară de încălzire s-au prevăzut organe de închidere și golire care să permită oprirea alimentării cu agent termic în caz de avarie. Corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu robinete cu ventil pentru închidere și reglaj pe tur și teuri de reglare și închidere pe retur. La toate radiatoarele se vor monta ventile manuale de aerisire.

Protecția împotriva zgomotului:

Conductele instalației de încălzire vor fi dimensionate cu respectarea vitezelor  optime  astfel încât în funcționare să nu se producă zgomote.

Economia de energie și izolații termice:

Se prevede izolarea termică a conductelor care se va face cu material izolant vulcanizat, cu grosimea de 9 mm.

Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale:

Construcţiile trebuie proiectate, executate şi demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă şi să asigure în special următoarele:

a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcţiilor, a materialelor şi a părţilor componente, după demolare - după perioada normată de existență a clădirii și a instalațiilor aferente, materialele rezultate din demolare vor fi reutilizate fie la alte construcții, fie prelucrate și transformate în alte piese sau părți componente;

b) durabilitatea construcţiilor - materialele alese pentru edificarea cgonstrucțiilor vor fi de bună calitate pentru a asigura o durată de existență a instalațiilor cât mai îndelungată;

c) utilizarea la construcţii a unor materii prime şi secundare compatibile cu mediul - se vor utiliza cu precădere materialele specifice zonei în care va fi edificată construcția.

Recepția și punerea în funcțiune se va face numai după terminarea execuției instalației de încălzire centrală și realizarea probelor prevăzute în documentație.

De asemenea, receptionarea si darea in functiune se vor face numai dupa ce se constata realizarea masurilor de protectie a muncii si a celor de prevenire si stingere a incendiilor conform prevederilor proiectului.

Recepția lucrărilor se va realiza conform cu  « Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora» aprobat cu HG-343 - 2017.

Întocmit

ing. Ilie-Constantinescu Raoul