Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

Beneficiar: 		UAT. Comuna ALBOTA

Faza proiect:		DTAC

Proiectant de specialitate: ARTEDO FIRE S.R.L.

MEMORIU TEHNIC

Instalatii electrice

Instalațiile electrice trebuie executate în conformitate cu prezentul proiect - partea scrisă și partea desenată - și în conformitate cu următoarele standarde, normative și prescripții:

-	Legea nr.307/2006 Privind apărarea împotriva incendiilor

-	Legea  nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă

-	Legea Nr. 137 Legea Protecției mediului

-	Legea energiei electrice și a gazelor naturale

-	Norme generale de apărare împotriva incendiilor

-	Norme generale de protecția muncii

-	NSPM 65 Norme specifice de protecție a muncii pentru transportul si distribuia energiei electrice

-	NSSM 111 Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale

-	P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,-Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, modificat prin ordin 6025/2018”

-     I7-2011 modificat și completat în 2023 -normativ pt. proiectarea, execuția si exploatarea instalaților electrice aferente clădirilor.

Calcul puterea absorbită

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tabloul general de distribuție prin intermediul unui circuit electric trifazat realizat cu cablu CYABY 5x10 mm2 ce va alimenta cu energie electrică tabloul electric de distribuție dispus la parterul clădirii.

În conformitate cu prevederile art. 3.2.2.2 din Normativul I7/2023 Puterea absorbită Pa pentru clădiri administrative se determină cu relația:

Pa = Pi x ku ;

unde,

Pa – puterea maximă, simultan absorbită de unul sau mai mulți consumatori, egală cu produsul dintre suma puterilor instalate și factorul de utilizare;

Pi – suma puterilor nominale ale tuturor aparate electrice receptoare, fixe sau mobile, instalate la consumatorul respectiv;

ku – factor de utilizare;

Modalitatea de alimentare cu energie electrică este stabilită pe baza unui studiu de soluție realizat de către furnizorul de energie electrică și nu face obiectul prezentului proiect.

Datele electroenergetice de consum estimate pentru tabloul electric de distribuție(amplasat in parter) sunt următoarele:

În conformitate cu prevederile Tabelului 3.5 din Normativul I7 / 2011, valoarea puterii instalate pentru sedii administrative este de 120 – 200  W/m2 , iar factorul de utilizare este 0,9.

Suprafața utilă a clădirii tratate este de: Su = 103,45 m2;

Conform prevederilor Normativului I7/2023 rezultă:

Pi = 10,762 kW

Pa = 9,68 kW

Frecvența de utilizare f = 50Hz

ku = 0,9

Instalații electrice de iluminat si prize.

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 din Normativul NP 061/2002 cu modificările și completările în 2023, valoarea nivelului de iluminare recomandat pentru iluminat normal sunt:

| Instituții | Em minim | Em compensat | UGRL | Ra | Hu | U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scris, citit, procesare de date | 500 | 1.000 | 19 | 80 | 0,70 | 0,60 |
| Desen tehnic | 750 | 1.000 | 16 | 80 |  | 0,70 |
| Birouri/Săli de proiectare asistată de calculator | 500 | 1.000 | 19 | 80 | 0,70 | 0,60 |
| Săli de conferințe și reuniuni | 500 | 1.000 | 19 | 80 | 0,70 | 0,60 |
| Birouri de primire | 300 | 750 | 22 | 80 | 0,70 | 0,60 |
| Arhive | 200 | 300 | 25 | 80 |  | 0,40 |

Em reprezintă nivelul de iluminare.

Em minim — valoarea recomandată pe suprafața de referință pentru destinația, activitatea sau sarcina vizuală din coloana 0.

Em compensat — valoarea recomandată;

UGRL este valoarea-limită a indicelui UGR corespunzătoare tipului de destinație, activitate sau sarcină vizuală.

Ra este indicele minim de redare a culorilor.

Hu este înălțimea suprafeței de referință când aceasta este paralelă cu pardoseala — planul util.

U0 reprezintă valoarea minimă a coeficientului de uniformitate a iluminării pe suprafața planului util.

In zonele cu tavan suspendat, circuitele electrice se vor executa cu cablu rezistent la foc CYY-F, iar din interiorul tavanului către doze și de la doze către aparate, traseul circuitelor se va executa în tub rigid PVC  montat în perete sub tencuială conform compartimentărilor realizate in proiect.

Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel încât distanțele traseelor de cabluri să fie cât mai mici, iar pierderile de tensiune să se încadreze în limitele admise.

Comanda iluminatului se asigură prin intermediul întrerupătoarelor. Întrerupătoarele se vor monta numai pe conductoarele de fază.  Ele se vor alege pentru un curent nominal de 10 A.

Protecția tuturor circuitelor se asigură prin utilizarea de dispozitive de protecție la curent rezidual (DDR) cu un curent nominal de 30mA.

În toate spațiile, inclusiv pe holuri se vor monta corpuri de iluminat cu led.

Comanda iluminatului se va realiza local, cu întreruptoare și comutatoare obișnuite, montate îngropat și amplasate la 1,5 m de pardoseală.

Circuitele de prize se vor executa din cablu de tip CYY-F 3x2.5mmp, montat în tub PVC 20 mm, îngropate în pardoseală. Circuitele vor fi protejate cu întrerupătoare automate diferențiale de 16A/30mA.

Prizele vor fi de tip ST. Se vor monta numai prize cu contact de protecție.

Circuitele electrice se vor realiza cu conductoare de cupru protejate în tuburi  din PVC tip IPEY. Tuburile de protectie se vor monta aparent sau îngropat pe pat de cablu.

Tuburile de protectie se vor monta numai pe trasee verticale si/sau orizontale. Se admite montare pe trasee oblice doar in cazurile in care montarea pe verticala sau orizontala nu este posibila datorita elementelor de structura ale cladirii .

Legaturile sau derivatiile la  conductele electrice montate in tuburi se vor face numai in doze sau cutii de  derivatie. Dozele se vor monta numai pe pereti sau pe partea laterala a grinzilor.

Este interzisa strapungerea sau afectarea elementelor de rezistenta (stalpi  grinzi, buiandrugi) .

Golurile in placa se vor executa numai cu rotopercutorul, fara taierea armaturii.

Tablouri electrice

Tabloul electric de distribuție T.E.D. va fi de tip metalic, cu grad de protectie IP54 si se va echipa cu borna de nul impamantare, sina DIN (pentru montaj aparataj modular).

Din tabloul electric T.E.D se vor alimenta, circuitele electrice pentru iluminat si circuitele electrice pentru prize.

Instalatii de legare la pamant

Instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere, se va realiza prin legarea la nul a părților metalice ale instalației care în mod normal nu sunt sub tensiune dar care ar putea fi puse in urma unui defect de izolație. Se vor lega la pământ: tablourile electrice, prizele bipolare cu contact de protecție, corpurile de iluminat etc.

Circuitele electrice sunt protejate la curenții de scurtcircuit și suprasarcină iar circuitele de prize sunt protejate suplimentar împotriva curenților reziduali .

Priza de pământ artificială se va realiza prin platbandă OL-Zn montată orizontal și țeavă zincata, de 1,5 m lungime, montate vertical. Un număr suficient de electrozi, minim 3, vor fi introduși în pământ la o distanță de 3 m și conectați cu bandă din oțel galvanizat (40x4 mm secțiune transversală) îngropați la cel puțin 800 mm sub cota terenului amenajat.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ nu trebuie sa depășească 1 ohm. La execuție, dacă în urma măsurătorilor se constată că rezistența de dispersie este mai mare de 1 ohm, priza va fi completată cu electrozi până când rezistența va scădea sub 1 ohm.

Toate părțile metalice ale utilajelor și echipamentelor, paturile de cabluri, etc, se vor lega la priza de pământ.

Instalații de protecție la trăsnet

În conformitate cu prevederile art. 6.2.2.6 din normativul I7/2023 nu este obligatorie montarea unei instalații de paratrăsnet.

Iluminatul de securitate

Potrivit prevederilor capitolului 7.23.8 din "Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor", indicativ I7-2011 modificat și completat în 2023 imobilul  a fost dotat cu instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare.

Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor poziționa la o înălțime între 2m și 3m față de nivelul pardoselii finite, iluminarea minimă orizontală de 1 lx la nivelul pardoselii.

Timpul de punere în funcțiune a sistemelor de iluminat de siguranță pentru evacuare, împotriva panicii și pentru intervenții în zone cu risc, la întreruperea iluminatului normal în conformitate cu prevederile tabelului 7.23.1a, 7.23.1b din Normativul I7/2013 este de 5s, iar timpul de funcționare este de minim 3h.

Corpurile de iluminat de securitate ce vor fi amplasate vor fi realizate din materiale clasa B reacție la foc.

Sursa principală de alimentare este rețeaua de distribuție publică, iar sursa de alimentare de securitate este sursa locală cea conținută în corpul de iluminat, astfel încât să intre în funcțiune în timpul menționat în tabelul 7.23.1a și să mențină alimentarea cel puțin pe durata de timp stabilită în funcție de tipul activității (5s/3h).

Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa astfel încât să asigure un nivel de iluminare adecvat.

Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa:

- lângă*) scări astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată corespunzător;

- în exteriorul și lângă*) fiecare ieșire din clădire;

- lângă*) orice schimbare de nivel;

- la fiecare schimbare de direcție;

- toaletă persoană cu dizabilități;

*) lângă – este considerat ca fiind sub 2 metrii măsurați pe orizontală;

De-a lungul căilor de evacuare distanța dintre corpurile de iluminat de evacuare trebuie să fie de maxim 15 metri.

Întreținerea și verificarea iluminatului de siguranță

Utilizatorul sau proprietarul instalației iluminatului de siguranță trebuie să denumească o persoană competentă pentru a supraveghea, întreține și verifica iluminatul de siguranță.

Încercările instalației de iluminat de siguranță trebuie să fie efectuate fără a afecta funcționarea instalației.

Zilnic vor fi controlați vizual indicatorii alimentării de la sursa centrală pentru verificarea lor corectă.

Lunar se va verifica fiecare corp de iluminat și fiecare semnalizare de ieșire iluminată din interior de la bateria de acumulatori prin simularea unui defect în alimentarea iluminatului normal pentru un interval de timp suficient, pentru a se asigura că fiecare corp de iluminat este funcțional.

Anual fiecare corp de iluminat și fiecare semnalizare iluminată din interior trebuie să fie încercate la toate intervalel de timp stabilite în conformitate cu informațiile producătorului.

Alimentarea iluminatului normal și toți indicatorii luminoși vor fi controlați pentru a verifica funcționarea lor corectă.

Toate încercările și rezultatele trebuie să fie consemnate în Registrul de control pentru instalația de detectare, semnalizare, alertare și limitare a incendiilor.

Întocmit

ing. Ilie-Constantinescu Raoul