Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

Beneficiar: 		UAT. Comuna ALBOTA

Faza proiect:		PTh

Proiectant de specialitate: ARTEDO FIRE S.R.L.

MEMORIU TEHNIC

Instalații termice

Necesarul de căldură calculat la o valoare de 35,6 kW va fi asigurat de o centrală termică pe pe gaz cu o putere de minim 40 kW ce va menține temperatura necesară pentru pomparea agentului termic de încălzire. Încălzirea spațiilor se va face prin corpuri statice radiatoare din oțel de tipul 33PKKP.

Prepararea apei calde menajere  se va face prin intermediul centralei termice.

Sarcina termică nominală pentru încălzire s-a calculat în funcție de temperatura interioară de calcul. Valorile de proiectare ale temperaturii interioare convenționale de calcul pentru dimensionarea instalației de încălzire sunt conforme cu SR EN 16798-1/NA.

Pentru determinării necesarului de căldură s-au avut în vedere următoarele date și anume,   valoarea temperaturii exterioare de calcul, caracteristicile dimensionale și termice ale fiecărui perete pentru fiecare spațiu (încălzit sau neîncălzit), coeficientul nominal de pierderi termice prin transmisie, coeficientul nominal de pierderi termice prin ventilare.

Determinarea necesarului de căldură de calcul Ф0 exprimat în W al unei încăperi prevăzute cu sisteme de încălzire predominant convectiv (corpuri statice de încălzire), s-a făcut conform SR EN 12831 cu relația:

Ф0 = (ФT +  Фv ) x fΔϴ;

Unde:

ФT - fluxul termic cedat prin transmisie, în regim termic staționar, prin elementele de construcție care delimitează încăperea de mediul exterior, în condițiile zilei de iarnă de calcul, exprimat în W;

Фv - reprezintă fluxul termic pentru încălzirea aerului proaspăt necesar asigurării confortului termic și calitatea aerului interior în încăpere și a aerului rece pătruns la deschiderea ușilor, de la temperatura exterioară de referință la temperatura medie a aerului interior exprimat în W;

fΔϴ - reprezintă factorul de corecție al temperaturii, care ține seama de pierderile termice suplimentare la o temperatură mai ridicată decât în încăperile adiacente;

fΔϴ = 1; pentru o temperatură interioară de calcul a încăperii : normală;

fΔϴ = 1,6; pentru o temperatură interioară de calcul a încăperii : ridicată;

Pierderile termice de calcul prin transmisie se calculează cu relația:

ФT = ∑fk x Ak x Uk x (ϴint - ϴext);  unde,

fk – reprezintă factorul de corecție a temperaturii pentru elementul de construcție – perete- (k),  care ține seama de diferența dintre temperatura pentru cazul respectiv și temperatura exterioară de calcul;

Ak – reprezintă aria suprafeței fiecărui element de construcție; (m2)

ϴint – reprezintă temperatura interioară convențională de calcul a încăperii;

ϴext – reprezintă temperatura spațiului exterior adiacent elementului de construcție;

Uk – reprezintă coeficientul de transfer termic al peretelui exprimat în W/m2K;

fk Factorul de corecție pentru temperatură:

| Pierderi termice | fk | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Directe către exterior | 1,00 1,40 1,00 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate Pentru ferestre și uși |
| Printr-un spațiu neîncălzit | 0,80 1,12 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate |
| Prin sol | 0,3 0,42 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate |
| Printr-un spațiu sub acoperiș | 0,90 1,26 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate |
| Spațiu sub planșeu supendat | 0,90 1,26 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate |
| Către o clădire adiacentă | 0,50 0,70 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate |
| Către o parte de clădire adiacentă | 0,30 0,42 | Dacă punțile termice sunt corectate Dacă punțile termice nu sunt izolate |

Pierderi termice de calcul prin ventilarea aerului se calculeză cu relația:

Фv = 0,34 x Vmin x (ϴint - ϴext);

în care:

Vmin – reprezintă debitul minim de aer necesar pentru igienă în spațiul încălzit (m3/h);

ϴint, ϴext – au semnificația mai sus prezentată;

Debitul minim de aer necesar pentru igienă în spațiul încălzit se determină cu relația:

Vmin = nmin x Vi ;

nmin – reprezintă numărul de schimburi de aer cu mediul exterior (h-1);

Vi – reprezintă volumul spațiului încălzit (i), în m3 , calculat pe baza dimensiunilor interioare, acest volum este 0,8 ori volumul spațiului calculat pe baza dimensiunilor exterioare;

Sarcina termică nominală totală se determină cu relația:

ФT = Ф0 +  ФRH

unde,

Ф0 – pierderile termice totale de bază în spațiul încălzit (W);

ФRH – sarcina termică de reîncălzire în spațiul încălzit (W);

Sarcina termică de reîncălzire necesară pentru a se compensa efectele încălzirii cu intermitență, ФRH , într-un spațiu încălzit se calculează în modul următor:

ФRH = Ai x fRH ;

în care

Ai – aria pardoselii spațiului încălzit (m2);

fRH – factorul de restabilire, funcție de tipul clădirii, de modul de construcție a acesteia, de durata intervalului de reîncălzire și de scăderea presupusă a temperaturii interioare în timpul încălzirii  de gardă;

Masa efectivă a clădirii se indică pentru 3 categorii:

- Clădiri cu inerție termică mare (planșee de pardoseală și de plafon din beton și pereți de cărămizi sau beton);

- Clădiri cu inerție termică medie (planșee de pardoseală și de plafon din beton și pereți ușori);

- Clădiri cu inerție termică mică (plafoane false, planșee suspendate și pereți ușori);

Factor de restabilire fRH pentru clădiri cu altă destinație decât de locuit, durata maximă de oprire noaptea 12 h

| Timp de restabilire h | fRH W/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scădere a temperaturii interioare prevăzută în timpul încălzirii de gardă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2K |  |  | 3K |  |  | 4K |  |  |
|  | Inerția clădirii |  |  | Inerția clădirii |  |  | Inerția clădirii |  |  |
|  | mică | medie | mare | mică | medie | mare | mică | medie | mare |
| 1 | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | 27 | 36 | 27 | 31 |
| 2 | 9 | 16 | 22 | 18 | 20 | 23 | 22 | 24 | 25 |
| 3 | 6 | 13 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | 4 | 11 | 16 | 6 | 13 | 16 | 11 | 16 | 16 |

În conformitate cu Harta de zonare climatică în România pentru perioada de iarnă (conform Ordin nr. 386/28.03.2016 publicat in MO PI, nr. 306/21.04.2016), pentru clădirea tratată s-au stabilit pentru calcul următoarele:

- Zona climatică II;

- Temperatura exterioară – 15 0C;

- Zona eoliană III;

- Imobilul se află în localitate;

- Viteza convențională de calcul a vântului 4,5 m/s;

- Adâncimea pânzei de apă freatică 7 m;

- Temperatura interioară convențională de calcul cf SR EN 16798-1/NA s-a făcut în funcție de destinația clădirii;

| Clădiri administrative |  |
| --- | --- |
| Birouri | 20 |
| Săli de reuniune, săli de conferințe, săli de festivități | 20 |
| Biblioteci – săli de lectură | 20 |
| Bufete | 20 |
| Arhive (cu personal) | 18 |
| Grupuri sanitare | 18 |
| Vestiare | 22 |
| Scări, holuri, coridoare, garderobe | 15 |
| Săli de așteptare | 16 |
| Centrală termică, centrală de ventilare, centrală de climatizare | 10 |

Ecartul nominal de temperatură în sistemul de încălzire s-a ales pe baza configurației sistemului de încălzire și a echipamentelor terminale de emisie a căldurii instalate în încăperile clădirii.

Temperatura agentului termic este de 550C - 450C;

Regimul de presiune în instalație  este:

- presiune statică / de umplere: 1.5 bar;

- presiunea maximă admisă la funcționare: 3.0 bar;

- presiune nominală armături /echip./ aparate: minim PN 6.0 bar.

Centrala termică va fi comandată de un termostat de ambient montat pe peretele rece al uneia din camere.

Pentru încălzirea spațiilor se va utiliza cu preponderență încălzirea prin radiatoare de oțel tip panou.

Pentru spațiile folosite de personal și căile de circulație și holuri se vor folosi radiatoare cu dimensiunile de înălțime 600 mm x 33PKKP (3 panouri cu 3 convectoare), lungimea lor se va stabili în funcție de sarcina termică necesară rezultată din fiecare calcul al fiecărui spațiu.

Spatiul aferent centralei termice corespunde cu prevederile normativelor NTPEE/2009 si I 13/2022.

Legătura între centrala termică și radiatoarele ce încălzesc spațiile, se face prin conductă de PP-R de diferite dimensiuni (ϴ 40mm - ϴ 20mm).

Pentru circulația agentului termic sunt prevăzute pompe de circulație, montate, pe circuitul instalației de încălzire și pe circuitul de preparare apă caldă de consum.

Toate trecerile prin elementele de construcții se vor realiza prin intermediul protecțiilor. Toate lucrările de instalații se vor efectua de personal special instruit și calificat.

Instalația va fi supravegheată, întreținută și exploatată de personal calificat și experimentat în domeniu.

Radiatoarele vor fi echipate cu robinet colţar de radiator prevăzut cu cap termostatic realizând astfel economii importante de energie termică. De asemenea, pe retur se prevede un robinet de reglaj retur.

Aerisirea instalaţiei de încălzire centrală se va face cu dezaeratoare automate.

Urmărirea în timp a comportării instalaţiilor de încălzire centralizată

Urmărirea în timp a comportării instalaţiilor de încălzire centralizată este impusă prin Legea Nr. 10 - 1995, republicată. Scopul urmăririi în timp a comportării instalaţiilor este acela de a se pune în evidenţă durabilitatea, siguranţa în exploatare, funcţionalitatea, precum şi calitatea materialelor de instalaţii utilizate.

Urmărirea comportării în timp se pune în  evidenţă prin:

- urmărirea curentă;

- urmărirea periodică.

Fazele determinante de executie vor fi urmatoarele:

- incercarile de etanseitate la presiune, la rece si la cald;

- proba de functionare si eficacitate.

Rezistență mecanică și stabilitate:

Instalația de încălzire va funcționa cu apă caldă 60-50ºC. Presiunea nominală a instalației interioare de încălzire cu apă caldă va fi Pn = 2bar.

Corespunzator acestei presiuni, pentru respectarea cerinței de rezistență la presiune, se stabilește presiunea de încercare a instalației la 6 bar.

Se vor respecta cerințele de rezistență și stabilitate privind distanțele între suporții mobili în funcție de diametrul conductelor.

Preluarea dilatării conductelor se realizează prin configurația traseelor.

Securitate la incendiu:

Trecerile conductelor instalației de încălzire prin pereții de compartimentare sau prin alte elemente structurale, se vor realiza astfel încât limita de rezistență la foc sa fie echivalentă cu a elementului de construcție străpuns.

Izolarea conductelor se va realiza cu termoizolație greu inflamabilă, iar caracteristica de ardere este autoextincția.

Siguranță și accesibilitate în exploatare:

În instalația de încălzire se vor utiliza radiatoare din oțel, agrementate tehnic. La intrarea și ieșirea agentului termic din instalația interioară de încălzire s-au prevăzut organe de închidere și golire care să permită oprirea alimentării cu agent termic în caz de avarie. Corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu robinete cu ventil pentru închidere și reglaj pe tur și teuri de reglare și închidere pe retur. La toate radiatoarele se vor monta ventile manuale de aerisire.

Protecția împotriva zgomotului:

Conductele instalației de încălzire vor fi dimensionate cu respectarea vitezelor  optime  astfel încât în funcționare să nu se producă zgomote.

Economia de energie și izolații termice:

Se prevede izolarea termică a conductelor care se va face cu material izolant vulcanizat, cu grosimea de 9 mm.

Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale:

Construcţiile trebuie proiectate, executate şi demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă şi să asigure în special următoarele:

a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcţiilor, a materialelor şi a părţilor componente, după demolare - după perioada normată de existență a clădirii și a instalațiilor aferente, materialele rezultate din demolare vor fi reutilizate fie la alte construcții, fie prelucrate și transformate în alte piese sau părți componente;

b) durabilitatea construcţiilor - materialele alese pentru edificarea cgonstrucțiilor vor fi de bună calitate pentru a asigura o durată de existență a instalațiilor cât mai îndelungată;

c) utilizarea la construcţii a unor materii prime şi secundare compatibile cu mediul - se vor utiliza cu precădere materialele specifice zonei în care va fi edificată construcția.

Recepția și punerea în funcțiune se va face numai după terminarea execuției instalației de încălzire centrală și realizarea probelor prevăzute în documentație.

De asemenea, receptionarea si darea in functiune se vor face numai dupa ce se constata realizarea masurilor de protectie a muncii si a celor de prevenire si stingere a incendiilor conform prevederilor proiectului.

Recepția lucrărilor se va realiza conform cu  « Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora» aprobat cu HG-343 - 2017.

Întocmit

ing. Ilie-Constantinescu Raoul

Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

Beneficiar: 		UAT. Comuna ALBOTA

Faza proiect:		PTh

Proiectant de specialitate: ARTEDO FIRE S.R.L.

CAIET DE SARCINI

INSTALAȚII TERMICE

- GENERALITĂȚI

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect specificarea cerintelor de calitate și a criteriilor de performanță obligatorii, suplimentare cerintelor normale, ce trebuiesc respectate la execuția instalatiilor  de încălzire  aferente prezentului obiectiv .

Executarea instalațiilor de încălzire se face numai pe baza de proiect de execuție, verificat de un verificator atestat, care trebuie să cuprindă toate datele tehnice și economice necesare realizării instalației. De asemenea, începerea executării lucrărilor se va face numai după ce s-au obținut toate avizele și acordurile necesare, emise de organele abilitate.

Executarea lucrărilor de instalații de încălzire se va realiza numai de către unitați de execuție de specialitate care vor fi certificate profesional.

La execuția acestor lucrări se vor utiliza numai materiale, aparate, agregate și echipamente care corespund cerințelor proiectului si exigențelor de calitate impuse de Legea 10/1995.

EXIGENTE PENTRU ECHIPAMENTE SI MATERIALE

Materialele vor fi insotite de:

-Agrement Tehnic, emis de Departamentul de agremente Tehnice conform cu Legea calității în constructii nr. 10/1995;

-Certificate care să demonstreze conformitatea materialelor ce urmează a fi livrate cu Normele Europene sau cu standardele internaționale.

Toate componentele sistemelor de conducte vor fi noi și vor fi omologate sau agrementate tehnic în Romania, conform legii nr.10/1995 si H.G. nr.766/10.12.1997.

Materialele necesare sunt indicate în memoriu tehnic, piese desenate și liste de cantități de lucrări. Înainte de punerea în operă a materialelor, acestea vor fi verificate vizual. Materialele necorespunzătoare se vor înlătura. La execuția lucrărilor se vor utiliza numai materialele prevăzute în proiect. Orice propunere de înlocuire de material trebuie să fie motivată de ofertant și aprobată de proiectant și beneficiar.

Armăturile și materialele trebuie să fie însoțite de:

-Certificatul de calitate al furnizorului care să confirme realizarea de către produsul respectiv a caracteristicilor tehnice prevăzute;

-Certificat de origine pentru materialele din import;

-Fișe tehnice de detaliu continuând caracteristicile produsului și durata de viață în exploatare în care se mențin aceste caracteristici;

-Instrucțiuni de depozitare, montare, probare, întreținere și exploatare a produsului;

-Certificatul de garanție.

1. ARMĂTURI

Armaturile sunt necesare la reglarea parametrilor termici sau hidraulici ai instalației de distribuție a agentului termic la echipamente sau la izolarea hidraulică a unei părți din instalație.

Armăturile utilizate sunt de închidere și echilibrare și s-au ales în raport cu funcțiunea lor și cu parametrii agentului termic.

Armăturile de echilibrare trebuie să fie însoțite de certificarea variației caracteristicii lor funcție de gradul de închidere.

Se vor utiliza cu precădere acele armături pe care furnizorul va indica numărul de cicluri repetate de acționari la care acestea vor rezista; normativul I13-2023 recomandă ca robineții să reziste la minimum 30.000 de cicluri.

Înaintea montării toate armăturile vor fi verificate dacă sunt în stare de corectă funcționare și sunt complet echipate cu toate accesoriile. De la caz la caz se va realiza demontarea, revizuirea și remontarea părților componente ale acestora.

Garniturile de etansare se vor alege in asa fel incat sa nu produca modificari ale calitatii fluidelor respective si sa realizeze o perfecta etansare. Se precizează faptul că garniturile nu trebuie să conțină azbest. Toate armăturile se montează în poziția "închis".

Furnizorul va înainta diagrama de reglare și diagrama de pierderi de presiune pentru robineti.

- AGREGATE DE POMPARE

Transportul agentului termic de la locul de producere până la consumator se realizează cu ajutorul pompelor de circulație.

Indiferent de marca agregatelor de pompare utilizate de antreprenor acestea vor respecta cu strictețe caracteristicile prezentate în fișele tehnice atașate.

- LIVRAREA, DEPOZITAREA ȘI MANIPULAREA MATERIALELOR ȘI ECHIPAMENTELOR

Livrarea, depozitarea și manipularea materialelor se va face cu respectarea instrucțiunilor furnizorului.

Păstrarea materialelor pentru instalații se va face ăn depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea prescripțiilor în vigoare privind normele de prevenirea incendiilor și normele specifice de tehnica securității muncii.

Materialele de instalații asupra cărora condițiile atmosferice nu au influență nefavorabilă se vor depozita în aer liber, în stive sau rastele pe platforme betonate sau balastate special amenajate în acest scop.

Materialele care pot fi deteriorate de agenții climatici (armături) se vor depozita sub șoproane și vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietilenă.

Materialele care se deteriorează la umiditate sau radiație solară (armături fine, fitinguri, aparate de măsură și control aparate cu motoare electrice) se vor păstra în magazii închise.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securității muncii și în așa fel încât să nu se deterioreze.

Livrarea materialelor și echipamentelor se va realiza astfel încât, în timpul transportului la locul de montaj, acestea să nu se deformeze sau să se deterioreze.

Păstrarea materialelor și echipamentelor se face în magazii sau spații de depozitare organizate în acest scop, în condiții care să asigure buna lor conservare în securitate deplină. La depozitarea materialelor și echipamentelor se vor respecta instrucțiunile furnizorilor și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a muncii.

Manipularea materialelor se face cu respectarea normelor de tehnica securității muncii și fără să se deterioreze. Se va da o atenție deosebită materialelor casante sau ușor deformabile.

- EXECUTIA LUCRĂRILOR

4.1 Lucrări pregătitoare

Pentru începerea lucrărilor de montaj prima operație este analiza pieselor scrise și desenate din proiect. Se va face confruntarea planurilor de instalații cu planurile celorlalte specialități, în vederea coordonării traseelor comune și a rezolvării optime a intersecțiilor.

De asemenea, se va face confruntarea cu construcția respectivă în vederea coordonării golurilor de trecere prin pereți și planșee.

Pentru o execuție corectă, se impune studierea și cunoasterea în amănunt și în totalitate a proiectului tehnic: piese scrise și desenate în confruntarea lui cu situația reală din teren, precum și coordonarea corespunzătoare cu toate specialitațile de pe teren.

De asemenea, se va face confruntarea cu structura de rezistență existentă și compartimentarea proiectată pentru a se preciza dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor, cablurilor și canalelor.

Înaintea punerii în operă, se vor verifica vizual toate materialele, aparatele și mașinile pentru a se constata existența unor eventuale degradări, care să le compromită tehnic și calitativ. Vor fi examinate în special, deformările sau blocările de aparataje:

- starea elementelor de îmbinare și de racordare;

- funcționarea ușoară a elementelor mobile, a tuturor dispozitivelor;

- forma elementelor de tubulatură și a accesoriilor;

- starea materialelor.

În caz de neconcordanță între documente și realitate, aparatele sau materialele respective vor fi înlocuite cu unele corespunzătoare.

Dupa analiza proiectului se va trece la întocmirea graficului de execuție. În conformitate cu graficul de eșalonare a lucrărilor se va trece la pregătirea locului de muncă, respectiv la amenajarea spațiilor de depozitare a utilajelor care necesită montaj, a materialelor și a sculelor. Dimensiunile depozitului trebuie să asigure spatii pentru depozitarea cantităților și sortimentelor de materiale conform extrasului de materiale necesar, ținând cont de ordinea cronologică în care trebuie sa fie puse în operă materialele respective, astfel ca santierul să aibă necesarul de materiale asigurat dar să nu creeze stocuri. Depozitul trebuie să asigure condiții bune de pastrare ți de securitate a materialelor.

4.2 Montarea conductelor pentru distribuția agentului termic

Ţevile şi fitingurile vor fi montate după o prealabilă trasare conform proiectului. Se vor însemna poziţiile de montaj pentru ţevi, atât în plan vertical, cât şi orizontal, pante, ramificaţii, etc. Unde nu este specificat în documentaţie în mod expres altceva, se va considera panta minima 2‰, asigurându-se atât golirea cât şi dezaerisirea instalaţiei.

Devierile de la traseu vor fi făcute numai cu avizul proiectantului. Dacă din condiţii obiective, aceste devieri implică şi o majorare a consumului de materiale, este necesară aprobarea beneficiarului.

Conductele instalaţiei termice vor fi ţevi din polipropilena PP-R multistrat cu inserţie din fibră compozită pentru instalaţii de încălzire şi climatizare SDR 7.4 / SDR 11 pentru distribuţia agentului termic la consumatori.

Dimensiunile ţevilor şi fitingurilor instalaţiei termice din polipropilena PP-R multistrat cu inserţie din fibră compozită SDR 7,4 / SDR 11 vor avea Dn 20 – 40 x 3,5 mm şi o grosime a izolaţiei de  Giz = 20 mm.

Constructorul va avea obligatoriu în dotare utilajele, ustensilele şi aparatură necesară recomandate de furnizori pentru montarea acestor conducte.

Ţevile şi fitingurile prevăzute prin proiect se îmbină prin următoarele procedee:

- polifuziune (îmbinare nedemontabilă);

- electrofuziune (îmbinare nedemontabilă);

- îmbinare cu flanşe (îmbinare demontabilă).

Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezintă un sistem integrat din PP-R, capabil să preia sarcini de capăt, consta în îmbinarea prin sudura tip ,,polifuziune’; sau electrofuziune a ţevilor si fitingurilor.

Îmbinarea ţevilor si fitingurilor prin sudură se execută de personal calificat şi autorizat pentru tipul de sudură utilizat, cu echipamente adecvate şi prin metoda corespunzătoare materialelor de asamblat. Procedurile corecte de asamblare a elementelor sunt precizate in cele ce urmeaza.

Pentru lucrările ascunse (conducte mascate sau           înglobate în elemente de construcție, conducte montate în canale termice nevizitabile etc.) se întocmesc «procese-verbale pentru verificarea calității lucrărilor care devin ascunse».

Îmbinarea prin sudură tip ,,polifuziune’’

Se realizează între ţevile şi fitingurile din PP-R (fitingurile având diametrul interior mai mic sau egal cu diametrul exterior al ţevii cu care se îmbină).

Sudura se realizează prin introducerea ţevii în fiting (după ce au fost încălzite suprafeţele de contact ale ţevii şi fitingului prin intermediul unui element încălzitor) şi păstrarea lor în aceeaşi poziţie până la efectuarea răcirii.

Procedura de sudare tip polifuziune se realizează cu aparate de sudură cu ajutorul cărora se pot efectua etapele necesare efectuării sudurii (încălzirea suprafeţelor, alinierea şi fixarea ţevilor şi fitingurilor).

Procedeul de sudură prin polifuziune se realizează între ţevile şi fitingurile din PP-R  efectuându-se următoarele etape:

- tăierea ţevilor la dimensiunea necesară;

- curăţarea suprafeţelor (exterioară a ţevii şi interioară a fitingului) pentru îndepărtarea stratului oxidat;

- marcarea lungimii mufei fitingului pe peretele exterior al ţevii;

- introducerea unui capăt al ţevii şi al fitingului în elementul încălzitor (până la Dn 50 mm se poate realiza manual, fără dispozitive de fixare şi aliniere);

- menţinerea în elementul încălzitor timpul necesar până la încăzirea suprafeţelor (diferit în funcţie de material şi de diametrul pieselor care se îmbină);

- scoaterea ţevii şi fitingului din elementul încălzitor  şi  introducerea  unul  în  celălalt până la marcajul de pe ţeavă;

- menţinerea în poziţie fixă până la efectuarea răcirii îmbinării (până la Dn 50 mm se poate realiza manual, fără dispozitive de fixare şi aliniere);

- desfacerea dispozitivelor de fixare (în cazul în care au fost utilizate) şi scoaterea ţevilor şi fitingurilor sudate prin polifuziune.

Îmbinarea prin sudură tip ,,electrofuziune’’

Se realizează între ţevile şi fitingurile din PP-R cu fitinguri prevăzute cu rezistenţă electrică înglobată (fitingurile au diametrul interior egal cu diametrul exterior al ţevii cu care se îmbină). Sudura se realizează prin conectarea la o sursă electrică a rezistenţei un timp bine determinat (funcţie de tipul şi mărimea fitingului, de temperatura exterioară etc). Alimentarea electrică este realizată prin intermediul echipamentelor de sudură prin electrofuziune (cu un transformator electric).

Procedeul de sudură prin electrofuziune se efectuează parcurgând următoarele etape:

- tăierea ţevilor la dimensiunea necesară;

- marcarea lungimii mufei electrofitingului pe peretele exterior al ţevilor;

- şamfrenarea capetelor ţevilor;

- curăţarea peretelui exterior al ţevilor, în două etape:

- îndepărtarea unui strat superficial de la suprafaţa ţevii;

- curăţarea noii suprafeţe cu un şerveţel îmbibat cu alcool izopropilic;

- curăţarea suprafeţei interioare a electro-fitingului cu un şerveţel îmbibat cu alcool izopropilic;

- utilizarea dispozitivelor de rotunjire (în cazul în care ţevile au o ovalitate mai mare decât cea admisă în standarde);

- introducerea ţevilor în electrofiting;

- fixarea ţevilor şi a electrofitingurilor în dispozitivele de fixare şi aliniere;

- racordarea mufelor electrofitingului la cablurile de alimentare ale echipamentului de sudură;

- introducerea datelor necesare privind sudura în softul echipamentului de sudură;

- efectuarea comenzii de start a sudurii;

- după efectuarea sudurii este obligatorie păstrarea îmbinării în dispozitivele de fixare pe întreaga durată a răcirii;

- desfacerea dispozitivelor de fixare şi scoaterea ţevilor şi fitingurilor sudate prin electro-fuziune.

4.3 Corpuri de încălzire şi accesorii

Vor fi achiziţionate corpuri de încălzire numai conform specificaţiei tehnice, corespunzătoare cu cerinţe de confort termic ridicate.

În cazul unor modificări de tip sau caracteristici se va cere avizul proiectantului.

Înainte de montare la poziţie, corpurile de încălzire vor fi probate la presiune.

Pentru probarea corpurilor de încălzire de provenienţă străină se vor respecta indicaţiile puse la dispoziţie de către furnizor.

Pozarea corpurilor de încălzire va fi paralelă cu suprafaţa elementului de construcţie pe care este fixat, la o distantă de 50 mm şi va avea poziţie perfect orizontală.

Corpurile montate vor avea distanţa până la pardoseală de 100 ÷ 150 mm.

În spaţiile în care corpurile de încălzire sunt montate în nişe în pereţi exteriori se recomandă că rezistenţa termică a pereţilor din spatele  corpurilor de încălzire să fie cel puţin egală cu cea din câmpul normal al pereţilor respectivi; pentru creşterea eficienţei termice se poate prevedea o placă sau folie reflectorizantă, pe perete, în spatele corpurilor de încălzire.

In cazul acoperirii radiatoarelor cu măşti distanţele laterale sunt de minim 15 cm, pentru a  permite montarea şi manevrarea normală a armăturilor .

Distanţa frontală între corpul încălzitor şi mască va fi de:

- minim 2 cm la mască cu goluri

- minim 5 cm la masca opacă (plină)

Elementul frontal al măştii va fi demontabil, permiţând accesul la corpul de încălzire, în vederea întreţinerii.

Toate corpurile de încălzire vor fi racordate prin îmbinări demontabile, şi vor fi dotate cu robinete de reglare (dublu reglaj, sau termostatice, conform indicaţiilor din proiect) pe tur, iar pe retur cu robinet simplu reglaj.

De asemenea după caz, se vor prevedea robinete manuale pentru dezaerisire şi/sau robinete de golire.

Corpurile de încălzire vor fi montate pe suporţi prinşi în pardoseală sau se vor fixa pe profile de aluminiu montate în pereţii de gips carton.

După fixarea la poziţie şi până la racordarea la instalaţie, orificiile de racord vor fi protejate cu capace speciale sau dopuri de lemn.

4.4 Dispozitive de susţinere.

Pentru susţinerea conductelor şi a celorlalte elemente componente ale instalaţiei de încălzire vor fi utilizate dispozitive de susţinere clasificate în următoarele categorii:

-   brăţări pentru conducte,

-   console încastrate în pereţi, pentru conducte şi aparate,

-   suporturi pentru montajul suspendat, pentru o conductă sau pentru fascicole.

Se va acorda o atenţie deosebită poziţionării susţinerilor în scopul realizării pantelor necesare conductelor.

Suporturile de susţinere a conductelor trebuie să asigure libertatea deplasărilor datorate dilatării fără modificarea geometriei traseului.

Preluarea acestor dilatări se realizează în mod natural prin schimbări de direcţie sau unde este cazul prin lire de dilataţie sau alte dispozitive indicate în mod expres în proiect.

Suporturile fixe, dacă nu sunt precizate ca poziţie în desenele de montaj, se vor monta cf. tabel 14.4 din Normativ  I 13/2022.

Brăţările de fixare ale conductelor metalice vor fi prevăzute cu strat elastic pentru amortizarea vibraţiilor şi a zgomotului, din cauciuc sau pâsla 0,3...0,8 mm grosime.

4.5 Montarea agregatului de incalzire

Centrala termică de incalzire se monteaza  in spatiul destinat, în camera centralei termice.

4.6  Prevederi finale

Se iau măsuri ca, dupa executarea instalatiilor, sa nu existe nici un risc de ranire prin contact (cu muchii sau colturi taioase, bavuri ascutite).

Punerea in functiune, reglarea instalatiilor si intocmirea instructiunilor de exploatare pentru instalatia de climatizare vor fi facute de antreprenorul general.

4.7 Termoizolatii și protecții

Toate conductele distribuției se vor termoizola conform specificațiilor tehnice. Tuburile de protecție pentru conductele la trecerea prin planșee vor depăși partea superioară a planșeului cu 2—3 cm.

Tuburile de protecție pentru conductele de legătură la corpurile de încălzire vor avea dimensiuni suficient de mari pentru a permite deplasarea legăturii la dilatarea coloanei verticale.

Pe porțiunile de conducte ce traversează pereți sau planșee nu se fac îmbinări. Pe conductele montate în șanțuri, în pereți, numărul îmbinărilor se va reduce la minimum. Pe conductele montate în șapă, în planșee, nu se fac îmbinări.

În cazul tuburilor de protecție pentru elemente de încălzire (conducte etc.) care străpung elementele de anvelopă ale clădirii se vor lua măsuri specifice pentru asigurarea etanșeității la aer a anvelopei clădirii.”

4.8   Verificări în vederea recepției

După încheierea lucrărilor de execuție și montaj este necesar sa se realizeze o serie de operatii tehnice pentru darea in exploatare a instalatiilor. Instalatiile proiectate vor fi verificate cu privire la:

- corespondenta instalatiei executate cu proiectul;

- corespondenta dintre caracteristicile utilajelor instalate si cele prevazute in proiect;

- verificarea instalatiei (verificari mecanice, verificari electrice, starea de curatenie, calitatea executiei, etanseitatea instalatiei);

- verificarea etanseitatii instalatiei de distributie a agentilor termici;

- functionarea elementelor componente;

- alimentarea cu energie electrica;

- conditii necesare pentru pornirea instalatiei;

- conditii necesare in vederea asigurarii unei durate de serviciu cat mai indelungate, in special la instalatiile sau elementele supuse la socuri, deformari, coroziuni, eroziuni etc.;

- conditii necesare in vederea asigurarii masurilor de tehnica securitatii indicate in proiect si in N.R.P.M.

- pornirea instalatiei;

- reglarea instalatiei;

- probarea echipamentului din instalatie;

- verificarea eficacitatii globale.

Efectuarea probelor

Pentru efectuarea probelor la cald și de eficacitate sunt          necesare următoarele operații:

- pornirea instalației;

- echilibrarea hidraulică;

- verificarea dispozitivelor de reglare automată;

Instalațiile interioare de încălzire se vor supune următoarelor probe:

-proba la rece

-proba la cald

-proba de eficacitate

Proba la rece

Aceasta proba urmareste verificarea rezistentei mecanice si a etanseitatii elementelor instalatiei si incercarea la presiune.

În vederea executării probei la rece se asigură deschiderea completă a tuturor armăturilor de închidere, echilibrare și de reglaj, închiderea conductelor de legătură la vasul de expansiune deschis, închiderea armăturilor de siguranță de la cazane și de la vasul de expansiune închis în concordanță cu presiunea de probă, verificarea punctelor de racordare a instalației la conducta de apă potabilă și la pompa de presiune.

Inaintea efectuarii probei la rece , instalatiile vor fi spalate cu apa potabila. Introducerea apei in instalatie se va face pe unul din racordurile de golire,iar evacuarea apei prin celălalt. Spalarea consta in umplerea si mentinerea sub jet continuu la presiunea retelei de alimentare pina cind apa evacuata nu mai contine impuritati vizibile.

Operatia se va repeta dupa inversarea sensului de circulatie al apei. Golirea se va face cu viteză mare de scurgere a apei, prin deschiderea completa a ambelor armaturi de pe racordurile instalatiei.

Proba la rece se va efectua la presiunea de 5 bari si va incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei sub presiune.Durata probei este de 3 ore.presiunea de pe manometru nu trebuie sa scada cu mai mult de 0.1 bari.

Înainte de proba de presiune la rece instalația se spală   cu apă.

Spălarea instalației cuprinde racordarea conductei de ducere a instalației la conducta de apă, umplerea instalației, racordarea conductei de întoarcere a instalației la jgheabul de golire la canalizare și menținerea instalației sub jet continuu până când în apa golită din instalație nu se mai observă impurități (nămol, nisip etc.). Operația se repetă cu schimbarea sensului de circulație a apei. Spălarea instalației trebuie să se execute astfel încât impuritățile să nu se adune în echipamente (corpuri statice, baterii, pompe, schimbătoare, cazane etc.).

Proba la cald

Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, modul de comportare la dilatare si contractare, circulatia agentului termic, randamentul cazanelor. Instalatia se alimenteazacu agent termic conform planurilor anexate.

Proba la cald se efectueaza dupa proba la rece.proba la cald se comporta 2 faze :

-in faza a I-a temperatura apei din instalatie se ridica la 50ºC  si se mentine aceasta temperatura in limitele unei variatii de±5 ºC. Dupa 2 ore se face un control atent la toate corpurile de incalzire. Nu se admit diferente mai mari de 5 ºC intre corpurile de incalzire.Acelasi  control se va efectua si la coducte (in special la coloane).Lipsa de uniformitate a incalzirii se corecteaza pri robinetele de reglaj.

- in faza a II-a se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominala (in limitele a ±5 ºC) si dupa 2 ore de functionare,se verifica daca nu apar pierderi de apa la imbinari, la corpuri de incalzire si armaturi. Se verifica daca se face o buna dezaerisire a instalatiei.

Proba de eficacitate

Pentru a verifica daca instalatia realizeaza gradul de incalzire prevazut in proiect, dupa ce cladirea a fost terminata.Pentru realizarea acestei probe se va alege o perioada de timp cu temperaturi sub 0ºC.

Proba de eficacitate se va efectua cu intreaga instalatie in functiune in conditii

normale de exploatare, la temperaturi exterioare scazute.Va dura 12 ore, cu masuratori in camerele

indicate de beneficiar.Pe timpul probei , toate usile si ferestrele vor fi inchise.

Probele se vor desfasura conform I 13-2023.

La receptia lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele normative:

- Normativ I13/2023 - privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala;

- Normativul I5/2-98 - privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare;

- Normativul C56 - privind verificarea calitatii lucrarilor de instalatii aferente constructiilor;

- instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice.

Verificarile electrice constau in urmatoarele:

- starea de curatenia a motorului electric si a spatiului din jurul sau;

- starea mecanica perfecta a intrerupatoarelor;

- fixarea sigura a tuturor legaturilor electrice;

- reglarea corecta a protectiei la suprasarcina a motorului, in functie de curentul indicat pe eticheta motorului;

- reglarea corecta a releelor termice;

- invartirea electrica a motoarelor ventilatoarelor in sensul indicat pe carcasa;

- existenta si corectitudinea executiei instalatiei de realizare a continuitatii electrice si de legare la pamant a tubulaturilor de ventilare, din incaperile cu pericol de incendiu A, B, C;

Receptia lucrarilor

Pentru preluarea lucrarilor efectuate, beneficiarul trebuie sa efectueze receptia lucrarilor in conformitate cu “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente ale acestora”.

Receptia la terminarea lucrarilor

Comisia de receptie examineaza:

- respectarea prevederilor din autorizatia de constructie, a avizelor si conditiilor de executie impuse

de autoritatile competente;

- executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si

ale reglementarilor legale;

- referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul de executie a lucrarii;

- terminarea lucrarilor prevazute intre beneficiar si executant.

In urma procesului verbal de receptie, prezentat beneficiarului de catre presedintele comisiei de receptie, beneficiarul decide admiterea, amanarea sau respingerea receptiei.

Receptia finala (la expirarea perioadei de garantie finala)

Receptia finala este convocata de beneficiar in cel mult 15 zile de la terminarea perioadei de garantie.

Se examineaza:

- procesul verbal de receptie la terminarea Iucrarii;

- finalizarea lucrarilor;

- referatul beneficiarului privind comportarea constructiei si a instalatiilor aferente pe perioada de

garantie.

- MASURI  N.R.P.M. SI  P.S.I.

Proiectul de instalatii termice este intocmit in conformitate cu Normele Protectia Muncii si normele P.S.I.

Intrucit proiectul nu prezinta masuri speciale  de protectia muncii, se vor respecta toate prevederile

Privind protectia muncii si igiena muncii in vigoare pentru toate categoriile de lucrari aferente instalatiilor termice.

- PROTEJAREA LUCRARILOR

Protejarea lucrarilor consta in efecuarea urmatoarelor operatiuni

-curatirea cu peria de sirma a suprafetelor metalice;

-grunduirea cu grund minium de plumb G 355/6.a tuturor conductelor din teava neagra

-grunduirea confectiilor metalice

7.TERMINAREA LUCRARILOR

Dupa terminarea lucrarilor, se vor indeparta toate materialele ramase si se pregateste obiectivul pentru receptie.

8.  ABATERI ADMISE

In timpul efectuarii probelor se vor intocmi procese verbale cu rezultatul acestora, in functie de rezultate ,beneficiarul hotareste daca probele se inscriu in limitele stabilite  in proiect sau se repeta.

9.CERINTE MINIME DE CALITATE

Cerintele de calitate sunt in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru instalatiile de incalzire se refera la:

Rezistenta si stabilitatea la sarcini statice, dinamice si seismice

Materialele si utilajele vor corespunde temperaturilor si presiunilor de lucru.

Utilajele si conductele sunt fixate cu suporti de elementele de constructie (pardoseala, stalpi, pereti) pentru evitarea desprinderii.

Presiunile si temperaturile nominale ale utilajelor si conductelor sunt corelate cu presiunile si temperaturile de lucru.

Solutiile adoptate la instalatiile de incaizire, ventilare si climatizare pentru prinderi, fixari, traversari nu trebuie sa afecteze rezistenta elementeior de constructie. Se verifica daca solutiile sunt aplicate in zonele permise ale acestor zone constructive.

Protectia antiseismica consta in asigurarea tablourilor electrice si de automatizare contra rasturnarii.

Siguranta in exploatare

Se realizeaza prin:

- folosirea de conducte potrivit caracteristicilor fluidelor transportate;

- armaturi corespunzatoare presiunii si temperaturii nominale de functionare a instalatiei;

- inaltime de montaj si mod de amplasare a conductelor care sa nu conduca la accidentarea
utilizatorilor;

- prevederea supapelor de siguranta;

- automatizarea functionarii instalatiei in sensul mentinerii nivelurilor de temperatura si presiune
prescrise;

- asigurarea accesului la toate punctele de manevra;

- realizarea spatiilor libere de exploatare si evacuare a personalului.

Pentru cazuri exceptionale, cand s-ar depasi presiunile nominale, sunt prevazute supape de siguranta.

Asigurarea   protectiei   instalatiilor  electrice  si   de   automatizare   la   accesul   persoanelor  neautorizate  si antivandalism prin:

- chei speciale la usile tablourilor;

- placute avertizoare.

Toate elementele conductoare de curent ale oricarei parti a instalatiilor electrice, trebuie sa fie inaccesibiie unei atingeri directe.

Izolatia cablurilor si conductoarelor se examineaza conform STAS 11388/3 iar carcasele aparatelor electrice conform STAS 5325.

Masurile de protectie la atingeri indirecte sunt:

- Legarea la pamant, conform STAS 12604/4, 5;

- Tensiunea redusa, conform normativ I 7.

S-a prevazut protectia la suprasarcina si la scurtcircuit a instalatiilor electrice.

Siguranta la foc

Materialele si echipamentele pentru stingerea incendiilor sunt conform cu lista de dotari.

Instalatia proiectata nu lucreaza cu flacara deschisa si foloseste in exclusivitate metale si materiale incombustibile.

Instalatia este prevazuta cu protectie la depasirea temperaturii maxime prescrise pentru agentul termic - apa calda.

La intocmirea proiectului s-au respectat prescriptiile din P 118, „Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului" si „Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor”.

Instalatiile electrice si de automatizare nu se vor monta pe elemente combustibile. Elementele instalatiei electrice si de automatizare trebuie sa fie incombustibile. Tablourile electrice si de automatizare se realizeaza din carcase si materiale incombustibile.

Sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Sanatatea oamenilor nu este influentata de echipamentul propus de prezenta documentatie. Prin natura agentilor de lucru atit incinta unde sunt amplasate utilajele cat si mediul ambiant nu sunt influentate de instalatiile propuse. Se vor adopta masuri constructive care sa permita curatirea si intretinerea usoara a instalatiilor electrice si de automatizare.

Instalatiile electrice si de automatizare se vor monta aparent.

Se va verifica corecta calibrare, reglare si functionare a aparatelor electrice destinate protectiei la suprasarcini si la scurtcircuit.

Protectia impotriva zgomotului

Instalatia proiectata se incadreaza in normele in vigoare din punct de vedere al nivelului de zgomot, astfel ca nu influenteaza negativ ocupantii cladirii si spatiile vecine.

Nivelul de zgomot de scurta durata, emis de instalatiile electrice sau de echipamentul electric, nu va depasi nivelul de zgomot echivalent din incapere, cand instalatiile nu functioneaza cu mai mult de:

- 25 dB daca zgomotul dureaza sub 1 secunda;

- 20 dB daca zgomotul dureaza intre 1 si 30 secunde;

- 15 dB daca zgomotul dureaza intre 30 si 60 secunde,

Nivelul de zgomot produs de instalatiile electrice si de automatizare nu trebuie sa depaseasca cu mai mult de 10 dB nivelul de zgomot echivalent din spatiile tehnice (camera tablouri eiectrice, tablouri de comanda, posturi de transformare, etc) atunci cand instaiatiile electrice si de automatizare nu functioneaza.

12.   DISPOZITII FINALE

In executie se vor respecta indicatiile cu privire la tehnologia de executie, modul de depozitare si manipulare a materialelor, precum si normele de protectia muncii cuprinse in :

# -I 5-2010 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare

- I13-2015 actualizat în anul 2023 -Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala (revizuire si comasare normativele I13-2002 si I13/1-2002).

-Normativ C56-2002  pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de instalatii aferente constructiilor;

-Legea nr. 10 - 1995 privind calitatea in constructii. Actualizata.

Norme republicane de protectia muncii si Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii.

Întocmit

ing. Ilie-Constantinescu Raoul

Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

Beneficiar: 		UAT. Comuna ALBOTA

Faza proiect:		PTh

Proiectant de specialitate: ARTEDO FIRE S.R.L.

BREVIAR DE CALCUL

INSTALAȚII TERMICE

Descrierea construcţiei existente

Clădirea cu funcțiunea de primărie, regim de înălțime – Parter + etaj, se află într-o stare tehnică bună, dat fiind faptul că lucrările de întreținere si modernizare, ce ar fi fost necesare pe perioada exploatării, au fost realizate cu un buget suficient.

Calculul   pierderilor de  caldură  s-a calculat în funcție de caracteristicile geometrice, constructive și de orientare ale clădirii.

cu relația:

Ф0 = (ФT +  Фv ) x fΔϴ;

ФT - fluxul termic cedat prin transmisie, în regim termic staționar, prin elementele de construcție care delimitează încăperea de mediul exterior, în condițiile zilei de iarnă de calcul, exprimat în W;

Фv - reprezintă fluxul termic pentru încălzirea aerului proaspăt necesar asigurării confortului termic și calitatea aerului interior în încăpere și a aerului rece pătruns la deschiderea ușilor, de la temperatura exterioară de referință la temperatura medie a aerului interior exprimat în W;

fΔϴ - reprezintă factorul de corecție al temperaturii, care ține seama de pierderile termice suplimentare la o temperatură mai ridicată decât în încăperile adiacente;

Pierderile termice de calcul prin transmisie s-a calculat cu relația:

ФT = ∑fk x Ak x Uk x (ϴint - ϴext);

fk – reprezintă factorul de corecție a temperaturii pentru elementul de construcție – perete- (k),  care ține seama de diferența dintre temperatura pentru cazul respectiv și temperatura exterioară de calcul;

Ak – reprezintă aria suprafeței fiecărui element de construcție; (m2)

ϴint – reprezintă temperatura interioară convențională de calcul a încăperii;

ϴext – reprezintă temperatura spațiului exterior adiacent elementului de construcție;

Uk – reprezintă coeficientul de transfer termic al peretelui exprimat în W/m2K;

Pierderi termice de calcul prin ventilarea aerului s-a calculat cu relația:

Фv = 0,34 x Vmin x (ϴint - ϴext);

în care:

Vmin – reprezintă debitul minim de aer necesar pentru igienă în spațiul încălzit (m3/h);

ϴint, ϴext – au semnificația mai sus prezentată;

Debitul minim de aer necesar pentru igienă în spațiul încălzit se determină cu relația:

Vmin = nmin x Vi ;

nmin – reprezintă numărul de schimburi de aer cu mediul exterior (h-1);

Vi – reprezintă volumul spațiului încălzit (i), în m3 , calculat pe baza dimensiunilor interioare, acest volum este 0,8 ori volumul spațiului calculat pe baza dimensiunilor exterioare;

Sarcina termică nominală totală se determină cu relația:

ФT = Ф0 +  ФRH

unde,

Ф0 – pierderile termice totale de bază în spațiul încălzit (W);

ФRH – sarcina termică de reîncălzire în spațiul încălzit (W);

Sarcina termică de reîncălzire necesară pentru a se compensa efectele încălzirii cu intermitență, ФRH , într-un spațiu încălzit se calculează în modul următor:

ФRH = Ai x fRH ;

în care

Ai – aria pardoselii spațiului încălzit (m2);

fRH – factorul de restabilire, funcție de tipul clădirii, de modul de construcție a acesteia, de durata intervalului de reîncălzire și de scăderea presupusă a temperaturii interioare în timpul încălzirii  de gardă;

Date introduse în programul de calcul:

ϴext = -15 °C  – com. Lucieni,  jud. Dâmbovița,  se situează în zona II climatică.

Zona Eoliană este III, viteza convențională de calcul a vântului este de 4,5 m/s;

Clădirea se află în localitate;

Adâncimea pânzei de apă freatică este de 7m;

Rc.ext = 2,65 -  valoarea de calcul a rezistenței termice pentru pereții exteriori;

Rc.int = 0,70 -  valoarea de calcul a rezistenței termice pentru pereții interiori;

Rc.p  = 0,20 -  valoarea de calcul a rezistenței termice pentru podea;

Rc.t  = 0,20 -  valoarea de calcul a rezistenței termice pentru tavan;

Întocmit

ing. Ilie-Constantinescu Raoul

Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

PROGRAM PENTRU URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP

-  INSTALAȚII TERMICE-

| Nr. crt | Denumirea construcţiilor | Periodicitatea |  | Felul controlului |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vizual | Special | Vizual | Special |
| După recepţionarea instalaţiilor interioare de încălzire sau înaintea începerii perioadei de încălzire se vor face următoarele verificăti |  |  |  |  |  |
| 1 | Modul de comportare a sudurilor la instalatia termica interioara | Permanent | _______ | da | _______ |
| 2. | Starea dispozitivelor de susţinere şi ancorare a conductelor | Permanent | _______ | da | _______ |
| 3 | Proba la rece a instalaţiei de încălzire care să pună în evidenţa eventualele neetanşeităţi | Anual | _______ | _______ | Manometru |
| 4 | Starea armăturilor de acţionare , de golire,precum şi a robineţilor de aerisire | Permanent | _______ | da | _______ |
| 5 | Proba la cald a instalaţiei de încălzire | Anual | _______ | _______ | termometru |

Proiectant,                            		 Investitor,                                      Responsabil tehnic de lucrare,

Ing. Ilie-Constantinescu Raoul

Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR

| Nr. crt. | FAZA DIN LUCRARE SUPUSA OBLIGATORIU CONTROLULUI | Participa la control |  |  |  | Documente ce urmeaza sa stea la baza atestarii calitatii | Nr. și data actului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Benef. | Proiectant | Constr. | I.S.C. |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Coordonarea cu celelalate specialități (electrice, sanitare, telefonie) | da |  | da | - | Proces verbal receptie calitativa |  |
| 2. | Verificare montare conducte și a armaturilor pentru efectuarea probei de presiune | da | da | da | da | Proces verbal de faza determinanta |  |
| 3. | Verificare montare corpuri încălzire și izolarea conductelor | da | da | da | - | Proces verbal receptie calitativa |  |
| 4. | Lucrări ascunse conducte | da |  | da |  | Proces verbal de lucrări ascunse |  |
| 5. | Proba de funcționare a instalației | da | da | da |  | Proces verbal receptie calitativa |  |
| 6. | Proba de etanșeitate | da | da | da |  | Proces verbal receptie calitativa |  |

Proiectant,                            `			Beneficiar,                      			Constructor, 			Inspector

ing. Ilie-Constantinescu Raoul