Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

Beneficiar: 		UAT. Comuna ALBOTA

Faza proiect:		PTh

Proiectant de specialitate: ARTEDO FIRE S.R.L.

MEMORIU TEHNIC

Instalatii electrice

Instalațiile electrice trebuie executate în conformitate cu prezentul proiect - partea scrisă și partea desenată - și în conformitate cu următoarele standarde, normative și prescripții:

-	Legea nr.307/2006 Privind apărarea împotriva incendiilor

-	Legea  nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă

-	Legea Nr. 137 Legea Protecției mediului

-	Legea energiei electrice și a gazelor naturale

-	Norme generale de apărare împotriva incendiilor

-	Norme generale de protecția muncii

-	NSPM 65 Norme specifice de protecție a muncii pentru transportul si distribuia energiei electrice

-	NSSM 111 Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale

-	P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor,-Instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, modificat prin ordin 6025/2018”

-     I7-2011 modificat și completat în 2023 -normativ pt. proiectarea, execuția si exploatarea instalaților electrice aferente clădirilor.

Calcul puterea absorbită

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din tabloul general de distribuție prin intermediul unui circuit electric trifazat realizat cu cablu CYABY 5x10 mm2 ce va alimenta cu energie electrică tabloul electric de distribuție dispus la parterul clădirii.

În conformitate cu prevederile art. 3.2.2.2 din Normativul I7/2023 Puterea absorbită Pa pentru clădiri administrative se determină cu relația:

Pa = Pi x ku ;

unde,

Pa – puterea maximă, simultan absorbită de unul sau mai mulți consumatori, egală cu produsul dintre suma puterilor instalate și factorul de utilizare;

Pi – suma puterilor nominale ale tuturor aparate electrice receptoare, fixe sau mobile, instalate la consumatorul respectiv;

ku – factor de utilizare;

Modalitatea de alimentare cu energie electrică este stabilită pe baza unui studiu de soluție realizat de către furnizorul de energie electrică și nu face obiectul prezentului proiect.

Datele electroenergetice de consum estimate pentru tabloul electric de distribuție(amplasat in parter) sunt următoarele:

În conformitate cu prevederile Tabelului 3.5 din Normativul I7 / 2011, valoarea puterii instalate pentru sedii administrative este de 120 – 200  W/m2 , iar factorul de utilizare este 0,9.

Suprafața utilă a clădirii tratate este de: Su = 103,45 m2;

Conform prevederilor Normativului I7/2023 rezultă:

Pi = 10,762 kW

Pa = 9,68 kW

Frecvența de utilizare f = 50Hz

ku = 0,9

Instalații electrice de iluminat si prize.

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 din Normativul NP 061/2002 cu modificările și completările în 2023, valoarea nivelului de iluminare recomandat pentru iluminat normal sunt:

| Instituții | Em minim | Em compensat | UGRL | Ra | Hu | U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scris, citit, procesare de date | 500 | 1.000 | 19 | 80 | 0,70 | 0,60 |
| Desen tehnic | 750 | 1.000 | 16 | 80 |  | 0,70 |
| Birouri/Săli de proiectare asistată de calculator | 500 | 1.000 | 19 | 80 | 0,70 | 0,60 |
| Săli de conferințe și reuniuni | 500 | 1.000 | 19 | 80 | 0,70 | 0,60 |
| Birouri de primire | 300 | 750 | 22 | 80 | 0,70 | 0,60 |
| Arhive | 200 | 300 | 25 | 80 |  | 0,40 |

Em reprezintă nivelul de iluminare.

Em minim — valoarea recomandată pe suprafața de referință pentru destinația, activitatea sau sarcina vizuală din coloana 0.

Em compensat — valoarea recomandată;

UGRL este valoarea-limită a indicelui UGR corespunzătoare tipului de destinație, activitate sau sarcină vizuală.

Ra este indicele minim de redare a culorilor.

Hu este înălțimea suprafeței de referință când aceasta este paralelă cu pardoseala — planul util.

U0 reprezintă valoarea minimă a coeficientului de uniformitate a iluminării pe suprafața planului util.

In zonele cu tavan suspendat, circuitele electrice se vor executa cu cablu rezistent la foc CYY-F, iar din interiorul tavanului către doze și de la doze către aparate, traseul circuitelor se va executa în tub rigid PVC  montat în perete sub tencuială conform compartimentărilor realizate in proiect.

Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel încât distanțele traseelor de cabluri să fie cât mai mici, iar pierderile de tensiune să se încadreze în limitele admise.

Comanda iluminatului se asigură prin intermediul întrerupătoarelor. Întrerupătoarele se vor monta numai pe conductoarele de fază.  Ele se vor alege pentru un curent nominal de 10 A.

Protecția tuturor circuitelor se asigură prin utilizarea de dispozitive de protecție la curent rezidual (DDR) cu un curent nominal de 30mA.

În toate spațiile, inclusiv pe holuri se vor monta corpuri de iluminat cu led.

Comanda iluminatului se va realiza local, cu întreruptoare și comutatoare obișnuite, montate îngropat și amplasate la 1,5 m de pardoseală.

Circuitele de prize se vor executa din cablu de tip CYY-F 3x2.5mmp, montat în tub PVC 20 mm, îngropate în pardoseală. Circuitele vor fi protejate cu întrerupătoare automate diferențiale de 16A/30mA.

Prizele vor fi de tip ST. Se vor monta numai prize cu contact de protecție.

Circuitele electrice se vor realiza cu conductoare de cupru protejate în tuburi  din PVC tip IPEY. Tuburile de protectie se vor monta aparent sau îngropat pe pat de cablu.

Tuburile de protectie se vor monta numai pe trasee verticale si/sau orizontale. Se admite montare pe trasee oblice doar in cazurile in care montarea pe verticala sau orizontala nu este posibila datorita elementelor de structura ale cladirii .

Legaturile sau derivatiile la  conductele electrice montate in tuburi se vor face numai in doze sau cutii de  derivatie. Dozele se vor monta numai pe pereti sau pe partea laterala a grinzilor.

Este interzisa strapungerea sau afectarea elementelor de rezistenta (stalpi  grinzi, buiandrugi) .

Golurile in placa se vor executa numai cu rotopercutorul, fara taierea armaturii.

Tablouri electrice

Tabloul electric de distribuție T.E.D. va fi de tip metalic, cu grad de protectie IP54 si se va echipa cu borna de nul impamantare, sina DIN (pentru montaj aparataj modular).

Din tabloul electric T.E.D se vor alimenta, circuitele electrice pentru iluminat si circuitele electrice pentru prize.

Instalatii de legare la pamant

Instalația de protecție împotriva tensiunilor accidentale de atingere, se va realiza prin legarea la nul a părților metalice ale instalației care în mod normal nu sunt sub tensiune dar care ar putea fi puse in urma unui defect de izolație. Se vor lega la pământ: tablourile electrice, prizele bipolare cu contact de protecție, corpurile de iluminat etc.

Circuitele electrice sunt protejate la curenții de scurtcircuit și suprasarcină iar circuitele de prize sunt protejate suplimentar împotriva curenților reziduali .

Priza de pământ artificială se va realiza prin platbandă OL-Zn montată orizontal și țeavă zincata, de 1,5 m lungime, montate vertical. Un număr suficient de electrozi, minim 3, vor fi introduși în pământ la o distanță de 3 m și conectați cu bandă din oțel galvanizat (40x4 mm secțiune transversală) îngropați la cel puțin 800 mm sub cota terenului amenajat.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ nu trebuie sa depășească 1 ohm. La execuție, dacă în urma măsurătorilor se constată că rezistența de dispersie este mai mare de 1 ohm, priza va fi completată cu electrozi până când rezistența va scădea sub 1 ohm.

Toate părțile metalice ale utilajelor și echipamentelor, paturile de cabluri, etc, se vor lega la priza de pământ.

Instalații de protecție la trăsnet

În conformitate cu prevederile art. 6.2.2.6 din normativul I7/2023 nu este obligatorie montarea unei instalații de paratrăsnet.

Iluminatul de securitate

Potrivit prevederilor capitolului 7.23.8 din "Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor", indicativ I7-2011 modificat și completat în 2023 imobilul  a fost dotat cu instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare.

Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor poziționa la o înălțime între 2m și 3m față de nivelul pardoselii finite, iluminarea minimă orizontală de 1 lx la nivelul pardoselii.

Timpul de punere în funcțiune a sistemelor de iluminat de siguranță pentru evacuare, împotriva panicii și pentru intervenții în zone cu risc, la întreruperea iluminatului normal în conformitate cu prevederile tabelului 7.23.1a, 7.23.1b din Normativul I7/2013 este de 5s, iar timpul de funcționare este de minim 3h.

Corpurile de iluminat de securitate ce vor fi amplasate vor fi realizate din materiale clasa B reacție la foc.

Sursa principală de alimentare este rețeaua de distribuție publică, iar sursa de alimentare de securitate este sursa locală cea conținută în corpul de iluminat, astfel încât să intre în funcțiune în timpul menționat în tabelul 7.23.1a și să mențină alimentarea cel puțin pe durata de timp stabilită în funcție de tipul activității (5s/3h).

Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa astfel încât să asigure un nivel de iluminare adecvat.

Corpurile de iluminat pentru evacuare se vor amplasa:

- lângă*) scări astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată corespunzător;

- în exteriorul și lângă*) fiecare ieșire din clădire;

- lângă*) orice schimbare de nivel;

- la fiecare schimbare de direcție;

- toaletă persoană cu dizabilități;

*) lângă – este considerat ca fiind sub 2 metrii măsurați pe orizontală;

De-a lungul căilor de evacuare distanța dintre corpurile de iluminat de evacuare trebuie să fie de maxim 15 metri.

Întreținerea și verificarea iluminatului de siguranță

Utilizatorul sau proprietarul instalației iluminatului de siguranță trebuie să denumească o persoană competentă pentru a supraveghea, întreține și verifica iluminatul de siguranță.

Încercările instalației de iluminat de siguranță trebuie să fie efectuate fără a afecta funcționarea instalației.

Zilnic vor fi controlați vizual indicatorii alimentării de la sursa centrală pentru verificarea lor corectă.

Lunar se va verifica fiecare corp de iluminat și fiecare semnalizare de ieșire iluminată din interior de la bateria de acumulatori prin simularea unui defect în alimentarea iluminatului normal pentru un interval de timp suficient, pentru a se asigura că fiecare corp de iluminat este funcțional.

Anual fiecare corp de iluminat și fiecare semnalizare iluminată din interior trebuie să fie încercate la toate intervalel de timp stabilite în conformitate cu informațiile producătorului.

Alimentarea iluminatului normal și toți indicatorii luminoși vor fi controlați pentru a verifica funcționarea lor corectă.

Toate încercările și rezultatele trebuie să fie consemnate în Registrul de control pentru instalația de detectare, semnalizare, alertare și limitare a incendiilor.

Întocmit

ing. Ilie-Constantinescu Raoul

Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

Beneficiar: 		UAT. Comuna ALBOTA

Faza proiect:		PTh

Proiectant de specialitate: ARTEDO FIRE S.R.L.

CAIET DE SARCINI

Instalatii electrice

1.Rezistenta si stabilitatea.

Solutiile adoptate pentru circuitele electrice (trasee, materiale si montaj) cât si pentru aparatajul electric (materiale si montaj) au fost astfel alese incât sa respecte cerintele:

* asigurarea solutiilor care sa nu afecteze rezistenta si stabilitatea construtiei (ex: strapungeri prin grinzi , spargeri ulterioare in elementele prefabricate). Instalarea tuburilor si tevilor pe sau in structura de rezistenta a constructiilor se realizeaza doar in conditiile prevazute de normativul P 100.

* rezistenta la eforturile de deformare, rupere la tractiune si lovituri mecanice a circuitelor electrice.

* protectia antiseismica (ex: legaturile de prindere trebuie sa asigure tablourile electrice contra rasturnarii in timpul exploatarii sau a cutremurelor).

* rezistenta la agenti chimici, temperatura, umiditate, agenti biologici  (Normativ I7/2011)

2. Siguranta in exploatare.

Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii prin:

- electrocutare

- contactul cu elemente ale instalatiei

- consecinte ale descarcarilor atmosferice

* siguranta cu privire la riscul de electrocutare

Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor impotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii prin

- protectia la  suprasarcina  si  la  scurtcircuit ( cu interupatoare automate si dispozitive de protectie diferentiala ) .

Caracteristicile aparatajului de protectie s-au determinat prin calcule ce pot fi urmarite in breviarul de calcul.

- siguranta la alimentare prin distribuirea consumatorilor pe circuite separate , astfel incât in caz de defect acesta sa poata fi izolat imediat, mentinându-se in functiune restul instalatiei.

- protectie contra electrocutarii prin atingere directa sau indirecta prin legarea la pamânt , legarea la nul si izolarea suplimentara de protectie (platbanda OL-Zn 25x4, conductori de nul din cupru montati in acelasi tub cu conductorii activi). Alegerea aparatajului si echipamentelor electrice se va face functie de categoria de pericol de incendiu a incaperilor.

- alegerea caracteristicilor si gradului de protectie a aparatelor si echipamentelor electrice functie de caracteristicile externe (Normativ I7/2023)

- protectia instalatiilor electrice contra persoanelor neautorizate si antivandalism (dispozitive cu chei la usile tablourilor electrice, placute avertizoare).

3. Siguranta la foc.

Instalatiile electrice  trebuie realizate astfel incât sa se evite riscul de aprindere a unor materiale combustibile datorita temperaturilor ridicate sau arcurilor electrice . Aceasta se poate obtine prin respectarea urmatoarelor cerinte:

* adaptarea instalatiei la gradul de rezistenta la foc a constructiei (nivelul combustibilitatii materialelor constituiente ale instalatiei electrice

* echiparea circuitelor electrice cu intrerupatoare usor de manevrat in caz de incendiu.

* echiparea cladirii cu iluminat de siguranta pentru evacuare

4. Igiena vizuala.

Confortul vizual se realizeaza prin asigurarea unui iluminat artificial adecvat fiecarei incaperi, cu realizarea tuturor parametrilor necesari : nivel de iluminare, grad de uniformitate, grad de luminanta.

Se vor avea in vedere urmatoarele cerinte:

* asigurarea iluminatului natural

* asigurarea nivelului de iluminare medie a iluminatului artificial - conform NP061/02

* evitarea sau limitarea orbirii prin orbire directa - se vor lua masuri de ecranare a lampilor si de dispunere corespunzatoare a acestora.

NORME, NORMATIVE:

Proiectul a fost intocmit respectandu-se urmatoarele norme, normative si standarde de referinta:

- I 7 – 2023- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor,

- NP 061 – 2023- Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial in cladiri;

- STAS 12604/5-90 Protecţia împotriva electrocutării. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de

proiectare, execuţie şi verificare

- SR EN 60598-1/94 - 2003 Corpuri de iluminat;

- SR CEI 502/94 - Cabluri de energie cu izolaţie şi manta de P.V.C.

- SR 6990 – Tuburi izolante IPY din PVC;

- STAS 552 – Doze de aparat şi ramificaţie

- SR 6865 – Conducte din Cu sau Al cu izolaţie de policlorură de vinil;

MATERIALE  SI  PRODUSE

- Tuburi PVC tip IPEY

- Conductori  FY, cabluri CYAbY

- Corpuri de iluminat tip panou cu tuburi LED,  corpuri tip plafonierăcu senzor și cu LED.

- Tablouri electrice,  intreruptoare automate , dispozitive de protectie diferentiala;

- Prize cu contact de protectie, intreruptoare  si comutatoare obisnuite, intrerupatoare.

Se vor folosi numai materiale care corespund calitativ prevederilor, standardelor si normelor in vigoare si care au agrement tehnic.

LIVRARE,  MANIPULARE,  DEPOZITARE.

Materialele, aparatele, prefabricatele se introduc in lucrare numai daca sunt in conformitate cu prevederile din proiect, daca au fost livrate cu certificate de calitate si daca in cursul depozitarii si manipularii nu au suferit deteriorari.

In cazurile in care prescriptiile tehnice prevad probe, se vor face probe pe santier.

Depozitarea se face in magazii, pe suprafete drepte si netede, in rafturi special amenajate, astfel incât sa fie ferite de foc, actiunea directa a razelor solare, a inghetului, a loviturilor directe.

Executantul nu poate face inlocuiri de materiale fara avizul scris al proiectantului.                                                                                          	Tuburile, cablurile, conductele, aparatele, echipamentele ce urmeaza a fi  folosite in lucrare trebuie verificate scriptic, vizual, si dupa caz, prin masuratori de sondaj, cu ocazia preluarii din magazie pentru montaj.

Materialele, echipamentele, aparatele care prezinta defecte de calitate, sau care nu corespund cu cele prevazute in proiect, nu se introduc in lucrare.

EXECUTIA  LUCRARILOR.

Pozarea circuitelor.

Trasarea instalatiilor electrice consta in insemnarea cu creta a traseelor circuitelor electrice.

Tuburile de protectie se vor monta ingropat in pardoseală sau în tavanul fals. Pe pereti, pe traseele de coborare la aparatele de comutatie, la prize , pe casa scarii si la tablourile electrice, tuburile se vor monta aparent.

Legaturile sau derivatiile la  conductele electrice montate in tuburi se vor face numai in doze sau cutii de  derivatie. Dozele se vor monta numai pe pereti sau pe partea laterala a grinzilor.

La trasarea circuitelor se va tine seama de:

- toate traseele se vor executa in linie dreapta, orizontal sau vertical.

- pe orizontala, circuitele electrice de iluminat si prize se vor poza pe perete , la 10-15 cm sub nivelul grinzilor

- pe verticala, circuitele se monteaza paralel cu liniile golurilor pentru usi si la o distanta de 0,1- 0,15 m de acestea.

Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza la inaltimea de 1,5 m de nivelul pardoselii.

Aparatele de conectare se vor monta  astfel incât sa intrerupa simultan toate conductoarele de faza ale circuitului pe care-l deservesc. Nu se admite  intreruperea conductorului de protectie.

Este interzisa strapungerea sau afectarea elementelor de rezistenta (stalpi  grinzi, buiandrugi).

Golurile in placa se vor executa numai cu rotopercutorul, fara taierea armaturii.

La capetele libere ale tuburilor care intra in corpurile de iluminat sau echipamente electrice se vor monta tile pentru protejarea izolatiei conductelor electrice

Introducerea conductoarelor in tuburi se face numai dupa ce acestea au fost montate.Toate conductoarele ce se monteaza in acelasi tub se trag simultan (conductoare de cupru ).

Legarea conductoarelor de cupru in doze se face prin matisare sau cu cleme.

Legarea conductoarelor la aparate sau tablouri se face prin suruburi, pâna la 10 mmp si prin papuci pentru sectiuni mai mari.

Amplasarea aparatelor trebuie sa se faca astfel incât sa nu stânjeneasca circulatia, sa nu fie montate pe elemente combustibile.

Alimentarea corpurilor de iluminat se face numai intre faza si nul. Montarea lor se face prin fixare cu dibluri sau bolturi.

Tablourile electrice  s-au prevazut cu intrerupatoare automate magneto-termice si dispozitive de protectie diferentiala. Ele trebuie montate perfect vertical si fixate bine pentru a nu fi supus vibratiilor.

Aparatele, clemele, conductoarele  din interiorul tabloului vor fi astfel instalate, marcate, etichetate, incât sa fie usor accesibile si de identificat pentru manevrari, verificari si reparatii.

Executarea prizei de pământ

Electrozii se bat în pământ astfel încât partea superioară a lor să fie la 0,3m sub nivelul solului.

Pentru baterea electrozilor se recomandă maiul cu motor (mecanic sau electric) dar şi baterea manuala cu un ciocan de 5-10 kg.

În timpul baterii, partea superioară a electrodului se va acoperi cu un capac de protecţie; distanţa între electrozi va fi de minimum 6m.

Se trece la sudarea bandei (pe muchie) de fiecare electrod în parte şi se aliniază conform traseului din proiect.

Sudura se realizează cu o buclă de după ţeavă, astfel cusătura fiind de cel puţin 180mm.

Sudura va fi acoperită cu un strat de bitum sau carton, preferabil imediat după sudură.

Se astupă şi se măsoară rezistenţa prizei de legare la pământ.

În cazul când nu se realizează rezistenţa prevăzută în proiect, se ia legătura cu proiectantul în vederea definitivării soluţiei proiectului.

VERIFICARI  IN  VEDEREA  RECEPTIEI.

La cererea executantului, comisia de receptie autorizata va face proba instalatiei sub tensiune.

La receptia preliminara se verifica pe teren :

-existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea, respectiv reglarea corecta a dispozitivelor de protectie (sigurante, intrerupatoare)

-functionarea eficienta a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt.

Daca verificarea la receptia preliminara corespunde pe toata durata de timp normata pentru efectuarea probelor, se trece la incheierea procesului verbal de receptie preliminara.

Întocmit

ing. Ilie-Constantinescu Raoul

Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

Beneficiar: 		UAT. Comuna ALBOTA

Faza proiect:		PTh

Proiectant de specialitate: ARTEDO FIRE S.R.L.

BREVIAR DE CALCUL

Instalatii electrice

1. 1 . Dimensionarea coloanei de alimentare a T.G.D.

Secțiunea conductoarelor de fază se dimensionează astfel încât să fie îndeplinite condițiile de stabilitate termică în regim permanent sau intermitent și să fie asigurată respectarea condițiilor de protecție la șocurile electrice și verificate la pierderea de tensiune:

La calculul coloanei electrice s-a determinat curentul de sarcină și s-au calculat curenții nominali pentru întreruptoarele automate folosind relația:

- Circuite monofazate pentru receptoare de iluminat și prize

Pentru circuitul de iluminat:

Ic =  PiU xcosØ

Ic - curentul de calcul (A)

Pi  = puterea instalata = 1200 W

U = tensiunea de fază  – 230 V

cos Ø = factor de putere al receptoarelor = 0,95

Ic =  1200230 x0,95 = 5,49 A

η = randamentul = 0,85

CS = coef. de simultaneitate = 0,75

Pentru circuitul de prize:

Ic =  PiU xcosØ

Ic - curentul de calcul (A)

Pi  = puterea instalata = 2000 W

U = tensiunea de fază  – 230 V

cos Ø = factor de putere al receptoarelor = 0,75

Ic =  2000230 x0,75 = 11,59 A

Conform Normativ I7/2011 ( anexele 5.5. si 5.10 ) se alege o coloana de alimentare formata din 3 conductoare active cu sectiunea de 10 mmp cupru, iar întrerupătorul general va fi de 50 A .

Verificarea sectiunii la conditia de stabilitate termica :

Iadm ≥ In ≥ Ic

Iadm = 32 A  ( conform Normativ I7 – anexa 5.5 si 5.10 )

In =25 A

Ic = 18,68 A

50A ≥ 32 A ≥ 18,68 A - conditia de stabilitate termica este indeplinita

Dimensionarea celorlalte circuite s-a realizat funcție de sarcina fiecăruia in parte utilizând Normativul I7 – 2011si NTE 007/08/00

Întocmit,

ing. Ilie-Constantinescu Raoul

Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

PROGRAM DE CONTROL

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

| Nr. crt | Faza de lucrare supusă obligatoriu controlului | Metoda de control | Participă la control |  |  |  | Documentaţie ce urmează să stea la baza atestării calităţii | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Benef. | Proiect. | Constr. | I.S.C. |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | La montarea aparatajului electric si a tablourilor electrice. | Vizual | Da | Da | Da | - | Proces verbal receptie calitativa |  |
| 2 | La inceperea probelor sub tensiune si verificarea functionarii aparatajului si a corpurilor de iluminat. | Vizual | Da | Da | Da | Da | Proces verbal faza determinanta . |  |

Proiectant,                                                        Investitor,                           Responsabil tehnic de lucrare,                              Delegat

Ing. Ilie-Constantinescu Raoul

Denumire obiectiv: 	EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA

Amplasament:		com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș

PROGRAM PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP

INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

| Nr. crt | Denumirea construcţiilor | Felul controlului |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vizual | Special |  |
| 1 | Verificarea integritatii aparaturii electrice , a tablourilor de distributie si starea tehnica a dozelor de derivatie. | trimestrial | vizual | _______ |  |
| 2. | Verificarea integritatii elementelor de iluminat, inclusiv legatura acestora la circuit. | trimestial | vizual | _______ |  |
| 3 | Verificarea integritatii elementelor ce compun instalatia de legare la pamânt si a instalatiei de paratrasnet (piese de separatie, protectie mecanica) si masurarea rezistentei acestora | anual | vizual | Aparate speciale:inductor, ohmetru |  |

Proiectant,                                                        Investitor,                           Responsabil tehnic de lucrare,                              Delegat

Ing. Ilie-Constantinescu Raoul