Ofertantul ……………………………………………

Formular Propunere tehnica

Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică prin completarea prezentului formular într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire. Propunerea tehnică va fi încărcată în SEAP şi în format editabil, semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Specificaţiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerinţe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă.

| CERINȚA MINIMĂ DIN CAIETUL DE SARCINI | PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI |
| --- | --- |
| Prestatorul va efectua lucrari de mentenanta preventiva la instrumentatia de proces cuprinsa in Caietul de sarcini. 1.1 Mentenanta preventiva; A. In cadrul interventiilor la intrumentatia de proces se vor efectua urmatoarele operatii: Inspectie vizuala: - Se verifica integritatea circuitelor de masura (circuite de apa si armaturi); - Se verifica integritatea circuitelor electrice si a senzorilor de masura (trasee de cabluri, cabluri si senzori); -Se verifica gradul se oxidare a componentelor electronice; Curatarea si spalarea: - Se deconecteaza senzorul sau analizorul din circuitul de masura ( prelevare ) ; - Curatarea circuitelor sistemul de prelevare se conecteaza la sistemul de masurare; - Spalarea/curatarea senzorilor sau a analizoarelor se face manual cu solutii dedicate in functie de parametrul masurat; Inlocuirea elementelor consumabile – dupa caz; Calibrarea senzorilor sau a analizoarelor cu solutii etalon; Reconectarea senzorilor sau a analizoarelor in circuitul de masura; Efectuarea de teste functionale; Proba de presiune a ansamblului complet al circuitului de prelevare; Reconectarea si verificarea legaturilor electrice; Verificarea integritatii buclei de masura si a valorilor afisate; Repunerea in functiune a sistemului de masura; B. In cadrul interventiilor la echipamentele de masura pentru: debit, nivel, presiune si temperatura se vor efectua urmatoarele operatii: - Echipamente pentru masurare debite -Inspectie vizuala: -Verificarea gradului de oxidare si a prezentei condensului sau infiltraţiilor de apa in interiorul compartimentului electronic. -Verificari functionale: -Verificarea acuratetii semnalului de masura debit cu un aparat specializat de diagnoza, prin simularea debitului (aparat portabil „FieldCheck” + software dedicat “); -Verificarea curentului de referinta şi a rezistenţei de referinţă; -Verificarea rezistenţei bobinei; -Verificarea modulelor electronice; -Verificarea senzorilor; -Inlocuirea gelului de contact; -Testarea senzorului (verificarea nivelului si stabilitatii curentului, verificarea integrităţii electrozilor); - Echipamente pentru masurare nivel -Verificarea semnalului de nivel cu un aparat portabil specializat de testare si diagnoza, cu software dedicat; -Verificarea integritatii senzorului de masura nivel; -Verificarea semnalului de iesire nivel prin compararea valorii masurate de senzorul de nivel cu un element de masura de referinta; -Testarea senzorului de masura nivel: verificarea nivelului si a stabilitatii curentului; - Echipamente masurare presiune -Verificarea sensorului de presiune cu calibrator de presiune dedicat; -Verificarea integritatii senzorului de masura presiune; - Echipamente masura temperatura -Verificarea sistemului (sensor + adaptor) de temperatura cu calibrator de temperatura dedicat; -Verificarea integritatii senzorului de masura temperatura; Lucrarile se vor efectua in baza unui grafic stabilit de comun acord cu Beneficiarul. Dupa efectuarea mentenantei preventive (revizia) se va intocmi cate un Proces-Verbal de inspectie, pentru fiecare tip de echipament, separat la fiecare entitate si care va contine: - operatiile efectuate ; - starea tehnica a echipamentelor; - conformarea domeniul de masurare cu specificatiile producatorului; - observatii si recomandari privind componentele care necesita a fi inlocuite. Pentru calibrarea echipamentelor Prestatorul va folosi soluţii specifice certificate şi recomandate de producătorul echipamentelor, în termen de valabilitate. Soluţiile vor fi asigurate de Prestator iar costurile vor fi incluse în costul interventiei . Proces-Verbal de inspectie va fi semnat atat de catre Prestator cat si de reprezentantii Beneficiarului Sefii entitatilor care au in dotare echipamentele din ANEXA 1. 1.2 Mentenanta corectiva; Prestatorul va efectua interventii neplanificate ca raspuns la sesizarile Beneficiarului datorita unor defectiuni aparute la echipamentele cuprinse in Anexa 1. Remedierea defectiunilor accidentale, aparute la echipamentele ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, se va efectua la solicitarea Beneficiarului transmisa in scris (e-mail, fax, etc) sau telefonic. In aceste situatii, personalul tehnic de specialitate, responsabil pentru remedierea defectiunilor accidentale, se va deplasa la locatiile Beneficiarului in vederea constatarii defectiunilor sesizate de catre acesta, in maxim 48 ore de la solicitare. Mentenanta corectiva la echipamentele din Anexa 1 va include cel putin urmatoarele operatiuni: -Demontarea echipamentului defect; -Constatarea /diagnosticarea starii tehnice a reperelor componente ale echipamentului; - Inlocuirea reperelor/subansamlelor defecte cu repere/subansamble noi, ultima vesiune si compatibile cu echipamentul/sistemul; -Asamblarea echipamentului; - Recalibrarea echipamentului si punerea in functiune; Reprezentanţii Prestatorului vor trimite achizitorului în termen de maxim 48 ore de la intervenţie Nota de constatare si in maxim 5 zile de la intervenţie Devizul. Interventia de remediere va fi efectuata numai dupa ce Beneficiarul si-a dat acceptul asupra Devizului. Prestatorul va intocmi, dupa efectuarea remedierilor corective, un Proces-Verbal de remediere si punere in functiun, care va fi semnat atat de Prestator cat si de Beneficiar (Sefii entitatilor care au in dotare echipamentele din ANEXA 1) si in care se va consemna: - operatiile de remediere efectuate ( vor fi consemnate toate operatiile efectuate pentru punerea in functiune a echipamentului); - conformarea domeniul de masurare cu specificatiile producatorului ( va fi consemnat domeniul de masura precizat in cartea tehnica a ehipamentului si de asemenea vor fi consemnate valoarile indicate de echipament la punerea in functiune) ; - recomandari pentru operare. Termenul de efectuare a remedierilor aparute este de maxim 30 zile lucratoare de la data acceptarii Devizului de catre Beneficiar. Materialele, soluţiile, componentele, echipamentele, piesele folosite, puse în operă vor fi originale şi vor respecta cerinţele/specificaţiile producătorului echipamentelor cât şi cerinţele legate de mediu, nu vor pune în pericol viaţa, sănătatea personalului Beneficiarului şi nu vor încălca normele de sănatate şi securitate a muncii; Factura, emisa la final va fi insotita de Nota de constatare, Deviz si de Proces-Verbal de punere in functiune. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit la efectuarea serviciului. 1.3 Servicii de Instruire Prestatorul va efectua instruirea personalui stabilit de catre Beneficiar in vederea asigurarii modului de operare si respectiv a intretinerii curente, a echipamentelor in conditile tehnice impuse de producatori. 4. Obligatile Prestatorului Pentru executarea servicilor de mentenanta Prestatorul trebuie sa respecte si sa asigure urmatoarele conditii tehnice impuse: -Servicile executate trebuie sa corespunda cerintelor din Caietul de sarcini; -Sa respecte prescriptiile din documentatiile tehnice ale echipamentelor; -Sa detina documentatiile tehnice ale echipamentelor; -Sa detina dotarea tehnica necesara pentru intretinerea si repararea echipamentelor. In acest sens va prezenta o declaratie pe proprie raspundere; . -Sa asigure interventia la defectiunie in cel mult 48 de ore de la anuntarea acestuia de catre Beneficiar; -Prestatorul va asigura atat materialele de baza necesare remedierii defectelor cat si materialele auxiliare; -Prestatorul va asigura toate echipamentele si aparatele de masura necesare realizarii operatiilor de mentenanta preventiva si corectiva ; -Toate piesele de schimb care se vor utiliza in cadrul mentenantei preventive/corective vor fi insotite de Certificate de conformitate sau echivalent; 6. Conditii de garantie Termenul de garantie pentru serviciile de mentenanta preventiva va fi de minimum 6 luni de la data finalizarii acestora, respectiv pentru serviciile de mentenanta corectiva prestate, termenul de garantie va fi de minim 12 luni, si respectiv maxim 24 luni, de la data finalizarii acestora. Pentru piesele de schimb inlocuite, termenul de garantie acordat va fi minim termenul oferit de producator si stabilit de la data punerii in functiune a echipamentului. In acest sens Prestatorul va mentiona in mod concret, in Procesul verbal de punere in functiune, perioada de garantie pentru piesele inlocuite. Pentru defectele apărute în termenul de garanţie şi însuşite de Prestator, remedierea/înlocuirea reperelor neconforme se va realiza în termen de maxim 14 zile de la data sesizării, costurile fiind suportate de Prestator. In aceasta situatie, pentru piesele noi inlocuite, se va acorda un nou termen de garantie, conform conditiilor stabilite anterior. Perioada de garantie, pentru lucrarile efectuate in cadrul mentenantei corective, acordata initial, va fi extinsa cu o perioada de timp egala cu perioada in care echipamentele nu au functionat, daca motivul se datoreaza Prestatorului; In situaţia nerespectării de către Prestator a termenelor stabilite in caietul de sarcini, Beneficiarul va proceda la remedierea cu forţe proprii sau firme terţe pe propria cheltuială, urmând a recupera cheltuielile ulterior de la Prestator prin reţineri din garanţia de bună execuţie. |  |

| Data completării ___.___.______ | Denumire operator economic, |
| --- | --- |
|  | ____________ |
|  | Reprezentat legal prin |
|  | ____________ (nume şi prenume, funcţie semnatar) |