     Direcţia de Sănătate Publică Dolj
Reparatie capitala - inlocuire integrala instalatie electrica la sediul DSP Dolj Str Constantin Lecca Nr.2 - Proiect tehnic si executie –2025            

	[image: image2.jpg]()

Miscarea Romana
pentru Calitate




	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE

PUBLICĂ DOLJ


	[image: image1.jpg]



ISO 9001 
 Certificat nr. 407C
	

	Sediul central:

str. Tabaci, nr. 1, Craiova

Tel.: 0251.31.00.67

Fax: 0251.31.00.71

E-mail: dspdolj17@gmail.com
Website: www.dspdolj.ro
	Sediul 2:

str. Lămâiţei, nr. 10, Craiova
Tel./Fax: 0251.55.06.69

E-mail: office@sanpubdj.ro
	Sediul 3:

str. Brestei, nr. 6, Craiova

Tel. 0251.41.31.34

E-mail: labsp_dolj@yahoo.com
	Sediul 4:

str. Ctin Lecca, nr. 2, Craiova

Tel. / Fax: 0251.41.78.80

E-mail: liricv@yahoo.com

	COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE (sediul central)
Tel.: 0351.88.51.37

E-mail: achizitii_dspdolj@yahoo.com




                       Nr. 14991/19.11.2025

APROBAT,









DIRECTOR  EXECUTIV,








            Ec. Micu Viorel Dorin

                 

APROBAT,








        DIR. EXEC  ADJ. ECONOMIC









           Ec. Marcu Nicolae

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini parte integrantă din documentaţia  de atribuire este întocmit în concordanţă cu necesităţile obiective ale autorităţii contractante si constituie ansamblul cerințelor tehnice pe baza cărora se elaborează oferta de către operatorii economici. 

Cerințele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate minimale. 

În acest sens orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

I. DATE GENERALE  
Autoritatea contractantă: Direcția de Sănătate Publică Dolj 

Amplasament: - Sediul D.S.P. Dolj - Craiova, str. Constantin Lecca Nr.2, jud. Dolj. 

Obiect contract : Reparatie capitala - inlocuire integrala instalatie electrica la sediul DSP Dolj Str Constantin Lecca Nr.2 - Proiect tehnic si executie 
Durata contract : de la data semnării de către ambele si de la primirea ordinului de începere a lucrărilor in maxim 20 zile, incluzând și perioada de mobilizare.
Termen de execuție și predare a lucrărilor: este de maxim 20 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, incluzând și perioada de mobilizare
1. DESCRIEREA OBIECTIVULUI
Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către agentul economic desemnat câștigător, denumit în continuare ofertant, a următoarelor activități:

ETAPA I –proiect tehnic de executie va cuprinde:

 Executarea proiectului tehnic in format scris;

 Avizare, aprobare proiect tehnic;

ETAPA II – inlocuire integrala a instalatiei electrica  care va cuprinde:
 Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații conform documentațiilor tehnice, testarea, finalizarea lucrărilor, recepționarea, remedierea oricăror neconcordanțe și defecte rezultate în urma executării contractului;

 Racordarea la reteaua electrica principala – realizarea branșamentelor în funcție de consumurile înscrise în proiectul

tehnic de execuție;

 Furnizare și montare/punere în funcțiune de dotări, utilaje și echipamente conform proiectului tehnic de execuție;

 Pregătirea personalului beneficiarului investiției în vederea utilizării echipamentelor furnizate în cadrul contractului;

 Puneri în funcțiune, calibrări, verificări ale prizelor de pământ aferente investiției care impugn verificarea/măsurarea rezistenței de dispersie, etc.

 Recepția la terminarea lucrărilor;

 Recepția finală a lucrărilor.
Proiectul tehnic v-a conține detalii de execuție atât în format scris cât și în format electronic. 


Având în vedere că sediul din str. C-tin Lecca nr. 2, Craiova este o clădire din anul 1917, aceasta prezintă un grad mare de deteriorare (tablou electric vechi cu siguranțe clasice la care au fost făcute modificări care nu mai corespund cu proiectul inițial și nu mai asigură o protecție electrică corespunzătoare în cazul unui defect, conductori din aluminiu subdimensionați cu risc mare de supraâncălzire, izolații electrice precare,etc.) ceea ce conduce la risc ridicat de incendiu și electrocutare. 

Totodată au fost făcute schimbări în destinația inițială a spațiilor din clădire fără a se face refacerea instalației electrice, au apărut neconcodanțe în ceea ce privește puterea electrică instalată și puterea electrică necesară satisfacerii nevoilor actuale și viitoare, au fost achiziționate în ultimii ani echipamente mari consumatoare de energie electrică specifice laboratorului de igiena radiațiilor și vor fi primite echipamente noi ceea ce face necesară redimensionarea circuitelor în vederea asigurării puterii electrice necesare.

În concordanță cu cele expuse mai sus considerăm că se impune înlocuirea integrală a instalației electrice  conform noilor normative în vigoare având deja efectuat studiul DALI pentru implementarea/realizarea obiectivului de investiții imobiliare ART 197/2024.

Proiectul tehnic cu detalii de execuție lucrări de modernizare instalații electrice la sediul nostru din str. C-tin Lecca nr.2, Craiova v-a cuprinde atât instalația electrică în totalitate cât și înlocuirea tabloului electric cu unul nou calibrat la puterea electrică necesară satisfacerii nevoilor actuale și viitoare. 

Deoarece în acest sediu au fost efectuate lucrări de igienizare și modernizare la interior se dorește realizarea noii rețele aparent, în conformitate cu legislația în vigoare astfel încât să fie cât mai puțin posibil deteriorate încăperile pentru a nu fi necesare reparații ulterioare.

De asemenea proiectul va fi realizat pe fiecare încăpere indiferent de destinația activității efectuate atât în ceea ce privește cantitățile de materiale cât și în ceea ce privește costurile astfel încât realizarea lucrărilor propriu-zise să poată fi făcută atât pe fiecare încăpere individual sau pe tot nivelul, sediul nostru fiind o clădire pe un singur nivel, iar tabloul electric proiectat să poată fi făcut și individual având cantitățile de materiale calculate și prețul estimat pentru relizarea lui.

Proiectul tehnic va fi depus la sediul D.S.P.Dolj cu toate aprobările și avizele aferente conform legislației în vigoare.

Totodată este pus la dispoziție în copie studiul DALI pentru implementarea/realizarea obiectivului de investiții imobiliare ART 197/2024, studiu ce include ansamblul cerințelor pentru elaborarea proiectului, iar în cazul în care se solicită serviciul Administrativ și Mentenanță însoțește reprezentanții ofertanților să vizualizeze locația înainte de depunerea ofertelor.

Ofertanții participanți trebuie să prezinte ,,atestat ANRE,, de minim tip B pentru proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane la tensiune nominală de 0,4 Kv.
De-a lungul timpului au fost efectuate doar lucrări de reparaţii curente, insuficiente faţă de necesarul de efectuat, astfel că în prezent instalaţia nu prezintă siguranţă în funcţionare, materialele componente şi echipamentele sunt deteriorate şi învechite, sparte şi corodate, cazurile de avarii în alimentarea cu energie electrică a clădirilor fiind foarte frecvente. 

În prezent alimentarea cu energie electrică a clădirilor şi iluminatul exterior al imobilului amplasat în mun. Craiova, in  Str Constantin Lecca Nr.2, jud. Dolj, se realizează cu ajutorul unei instalaţii de utilizare realizată în perioada 1917 – 1918, cu cabluri electrice din aluminiu montate îngropat în pământ şi tablouri electrice (firidă de branșament clădire) specifice perioadei de realizare. 
Ținând cont de reparațiile capitale identificate a fi necesare, autoritatea contractantă stabilește operațiile ce se regăsesc mai jos. Acestea au fost stabilite pentru a se putea efectua o comparare echitabilă a ofertelor și pentru a se folosi pe durata derulării contractului ca factor de referință. Lista poate fi completată de ofertant cu alte operații uzuale, în funcție de situația din teren. Pe parcursul executării lucrărilor este posibil să existe diferențe de cantități de lucrări sau materiale utilizate. Decontarea se va realiza în funcție de lucrările real executate, pe baza procesului-verbal de recepție.

Lista cu cantitățile estimative de lucrări pentru reparațiile capitale pentru inlocuire integrala instalatie electrica conform studiilor DALI nr. proiect 197/2024 sunt următoarele:
   Specificații tehnice conform studiului D.A.L.I pentru întocmirea caietului de sarcini.

INSTALAȚII ELECTRICE

La baza întocmirii documentației au stat planurile de arhitectură ale clădirii ( cu funcțiunile prezentate pe planuri) precum și datele de temă ale beneficiarului, acestea țin cont și de documentația românesca de specialitate, și anume:

•
Legea 10/95 + 123/05.2007 – legea calității în construcții

•
Normativ I 7 – 2011 – pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

•
Normativ NTE 007/08/00 ( înlocuiește PE 107 – 95) –pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri

•
Normativ NTE 002/03/00 ( înlocuiește PE 116 – 92)  - pentru încercări și măsurători la echipamentele și instalațiile electrice

•
I 9 - 09 – Normativ pentru proiectarea și execuția instalațiilor sanitare

•
P118 / 2 – 2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II a – instalații de stingere

•
P118 / 3 – 2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor partea a III a – instalații de detectare, semnalizare, avertizare

•
Ordinul 6025/2018 pentru modificarea reglementării tehnice ,,Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, ,,partea a III a – instalații de detectare, semnalizare și avertizare

•
P 100/2011 cod de proiectare seismică

•
STAS 12604 / 4 – 87 Protecția contra electrocutării. Prescripții generale

•
STAS 12604 / 5 – 90 Protecția contra electrocutării prin atingere indirect la instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare și execuție

•
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

•
SR EN 54 – x Sisteme de detecție și alarmare incendii. Norme tehnice

•
C. 300 – 94 – Normativ pentru prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații

•
PE 107 – 95 – Normativ de proiectare și execuție rețele de cabluri electrice

•
SR – CEI – 364 – 1 Instalații electrice în clădiri

•
C 56/85 – Normativ pentru verificarea și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente

•
Ordinal 163/2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor

•
Ordinul 80/2009 privind aprobarea Normeleor Metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă

•
Legea 316/2006 privind protecția și securitatea muncii

•
HG 955/2010 pentru aprobarea normelor de aplicare pentru protecția și securitatea muncii a Legii 316/2006

Toate standardele și normativele la care fac referire  reglementările de mai sus.

Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile P100/2011, toate echipamentele și instalațiile trebuie să respecte Normele de protecție antiseismică.

Întrucât prin proiect s-au respectat normele și normativele în vigoare nu sunt necesare derogări sau avize speciale.

Alimentarea cu energie electrică

Racordul obiectivului din Sistemul Energetic Național se realizează conform soluției realizate de furnizorul de energie local și se va realiza printr-un cablu de tip CYABY.

Instalațiile de joasă tensiune au următoarele caracteristici:

•
Joasă tensiune – 400   V

•
Frecvență – 50 Hz

•
Regim de neutru – TNC/TNS

Alimentarea cu energie electrică nu face obiectul prezentului proiect.

•
Soluția de alimentare cu energie electrică va fi stabilită de furnizorul de energie electrică prin ,,Studiul de soluție ,, , la cererea beneficiarului conform bilanțului energetic de mai sus.

•
Tablourile electrice sunt metalice cu grad de protecție minim IP 55 în zonele cu posibile degajări de umiditate și IP 41 în restul zonelor fiind echipate conform schemelor monofilare.

•
Toate circuitele electrice interioare se vor realiza cu cablu tip N2XH pentru întârzierea propagării flăcării, protejate împotriva deteriorării mecanice în tuburi de protecție din PVC ( tip IPEY).

•
Din tabloul electric general înaintea întrerupătorului general se vor alimenta următoarele:

1.
Tabloul electric curenți vitali TCV

2.
De asemenea, din TEG, se vor alimenta toate tablourile electrice de nivel.

Instalatii Electrice

Instalații de iluminat

Se dorește așa cum este propus în studiul D.A.L.I  copuri de iluminat cu surse LED, cu eficiență energetică ridicata și durere de viață mare. Corpurile noi se vor monta conform normativului aflat în vigoare.

Fiecare circuit de iluminjat este încărcat astfel încat sa însumeze o putere totală maximă de 1,5 kW.

Comanda iluminatului se va face manual , prin intermediul comutatoarelor sau întrerupătoarelor.Întrerupătoarele și comutatoarele va fi de 0,9 m , măsurate de la nivelul pardoselii finite până la axul aparatului.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcină și scurtcircuit cu întrerupătoare automate.

Circuitele de iluminat de interior se vor realiza cu cabluri din cupru , de tip N2XH 3x1,5 mm2, protejate împotriva deteriorării mecanice în tuburi de protecție din PVC 16.

Instalații de prize

Se dorește așa cum este propus în studiul D.A.L.I  ca  toate prizele să fie prevăzute cu contact de protecție protejate cu disjunctoare automate și cu diferențial de 30 mA.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat. Înălțimea de montaj a prizelor va fi de 0.30m , măsurată de la nivelul pardoselii , cu excepția celor care au o alta înălțime specificată în plan.

Circuitele de prize se vor realiza cu cablu de tip N2XH 3x2,5 mp protejate împotriva deteriorării mecanice în tuburi de protecție din PVC(tip IPEY ) 16 mm. Distribuția circuitelor se va realiza aparent pe pereții imobilului.

Pe circuitele de prize sunt prevăzute prize simple sau duble , toate cu contact neutru, cu o putere instalata de 2000W , în conformitate cu prevederile normativului I7/2011.

Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat si prize este de 230 V c.a. monofazat.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, coresupunzător gradului de importanță a acestora.

Nici un întrerupător și nici o priză nu trebuie să se găsesască la mai puțin de 0,60 m față de o sursă de apă.

În camera centralei termice s-a prevăzut o priză simplă pentru alimentarea detectorului de gaz conform reglementării tehnice I13/2015 și a Ordinului A.N.R.D.E. nr. 89/2018.

Datorită schimbărilor climatice din ultima perioadă clădirea trebuie să fie asigurată pe timpul furtunilor când descărcarea atmosferică este iminentă și apare o creștere bruscă a câmpului electric printr-o instalație de paratrăznet și împământare. Legarea acesteia la priza de pământ se va face cu platbandă din OL Zn 25x4mm, prin patru coborâri situate pe părți opuse ale clădirii. Coborârile se vor lega la priza de pământ prin intermediul pieselor de separare montate în firide. Firidele se vor monta la parter, la h=1,5 m față de sol.

Pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere indirectă s-a prevăzut legarea la priza de pământ. În funcție de valoarea prizei de pământ dacă aceasta depășește valoarea prescrisă de 1 ohm, se vor monta electrozi până când se va atinge valoarea prescrisă. Dacă este cazul la suplimentarea prizei de pământ se vor folosi electrozi verticali din țeavă OL – Zn cu D=21/2 țoli și L=3 m, legați între ei cu platbandă OL – Zn 40x4 mm îngropată în pământ.

Firida de branșament și tablourile electrice se vor lega cu platbandă OL Zn 40x4 mm prin intermediul unei piese de separație la priza de pământ. Tablourile electrice se vor lega la conductorul de protecție din firida de branșament.

De asemenea la priza de pământ se vor lega toate elementele metalice ale construcției (țevi de alimentare cu apă, gaze, etc. ) precum și toate elementele metalice ale instalației electrice care în mod normal nu se află sub tensiune dar care în mod accidental în urma unui defect pot ajunge sub tensiune.

Cantități conform studiului D.A.L.I 

Capitolul 1. Aparate electrice si accesorii – Conform propunerii studiului D.A.L.I

1.
Intrerupator simplu 10A,230V, IP 20 – 24 buc

2.
Priza simpla 230V/16A – 13 buc

3.
Priza simpla 380V/16A- 2 buc

4.
Priza Schuko 16A/230V IP54 cu capac de protectie – 8 buc

5.
Priza dubla cu contact de protective 2 x 2P+PE , 16A/230V, grad de protecție min. IP20 -55 buc.

6.
Racord electric – 33 buc.

Capitolul 2. Corpuri de iluminat- – Conform propunerii studiului D.A.L.I

1.
Corp de iluminat 600 x 600 mm , 230 V , cu surse LED , 40 W, minim 440llm temperatura 4000 K , Ra> 80 m , IP40 , montaj aparent – 24 buc ( conform situației deja existentă)

Capitolul 3. Cabluri și tuburi de protecție - – Conform propunerii studiului D.A.L.I

1.
CYABY 4x25 + 16mmp – 100 ml

2.
CYABY 5x2,5 mmp – 40 ml

3.
CYABY 3x2,5 mmp – 30 ml

4.
N2XH 5x10 mmp – 80 ml

5.
N2XH 5 x 4mmp – 120 ml

6.
N2XH 3 x 2,5 mmp – 1200 ml

7.
N2XH 3x 1,5 mmp – 700 ml

8.
NHXH 3x 1,5 mmp – 300 ml

9.
NHXH 3x4 mmp – 50 ml

10.
Tub PVC 16mm – inlusiv sisteme de prindere – 1800 ml

11.
Tub PVC 20mm – inlusiv sisteme de prindere – 1200 ml

12.
Tub PVC 25mm – inlusiv sisteme de prindere – 170 ml

13.
Tub PVC 32mm – inlusiv sisteme de prindere – 80 ml

14.
Canal cablu metallic 0,75 x 35 x 100 mm curenti tari – 50 ml

               Capitolul 4. Instalația de împământare 

1.
Platbanda 25x4 mm inclusive sisteme de prindere pentru legare la pamant – 120 ml

2.
Piese de separatie pentru instalatia de legare la pamant – 4 buc

3.
Electrod din teava Ol-Zn 2 1/2' , L=3m – 20 buc 

4.
Platbanda Ol-Zn 40 x 4 mm , pozata ingropat – 100 ml 
Orice posibilă denumire de marcă, de fabrică sau comerț, origine, sursă, producție, procedeu special, brevet de invenție, licență de fabricație etc. menționate în Caietul de sarcini sau în anexele acestuia trebuie citite cu mențiunea „sau echivalent”.

Menționăm că volumul lucrărilor ce trebuie efectuate precum și cantitățile de materiale necesare executării lucrărilor sunt conform estimarilor Serviciului Administrativ Mentenanta. 
Autoritatea contractantă stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire prevăzut în documentele achiziției, respectiv:”cel mai bun raport calitate-preţ”
Pretul ofertei 

70 (70,00 %)

Componenta financiara

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Termen executie a lucrarilor ()

20 (20,00 %)

Executia lucrarilor 
Cerinta minima executia lucrarilor: maxim 20 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, incluzând și perioada de mobilizare
Algoritm de calcul: Executia conform cerințelor din caietul de sarcini se va puncta astfel :
 a) Executia lucrărilor executate in maxim 15 zile se puncteaza cu 10 puncte;
 b) Executia lucrărilor executate in pana la maxim 10 zile se puncteaza cu 20 puncte; 
 c) Executia lucrărilor executate in pana la maxim 7 zile  se puncteaza cu 30 puncte; 
Pentru executia lucrărilor executate in pana la maxim 20 zile nu se va acorda punctaj, oferta fiind conformă (constituie cerinţă minimă a caietului de sarcini).
Experienta detinuta 

10 (10,00 %)

Experienta detinuta 

Cerinta minima Experiența minima deținuta în cadrul unor contracte de lucrari de instalatii electrice acceptata de beneficiar este de 3 contracte(minim valoarea de 66.115,70 lei fara tva/ contract) – in conformitate cu documentația tehnica
Algoritm de calcul: Experiența minima deținuta în cadrul unor contracte de lucrari de instalatii electrice se va puncta astfel :
 a) Experiența minima deținuta în cadrul unor contracte de lucrari de instalatii electrice in minim 4 contracte se puncteaza cu 10 puncte;
 b) Experiența minima deținuta în cadrul unor contracte de lucrari de instalatii electrice in minim 5 contracte se puncteaza cu 20 puncte; 
 c) Experiența minima deținuta în cadrul unor contracte de lucrari de instalatii electrice in minim 6 contracte se puncteaza cu 30 puncte; 
Pentru experiența minima deținuta în cadrul unor contracte de lucrari de instalatii electrice in minim 3 contracte nu se va acorda punctaj, oferta fiind conformă (constituie cerinţă minimă a caietului de sarcini).
Pentru factorii de evaluare ce privesc experiența minima deținuta în cadrul unor contracte de lucrari de instalatii electrice, ofertanții vor depune: 

- documente relevante/recomandări emise de Beneficiar pentru fiecare proiect/contract prezentat în vederea acordării punctajului, din care sa reiasă experiența specifică deținuta de fiecare ofertant in parte in cadrul proiectului/contractului, respectiv din care sa rezulte informații certe privind proiectul/contractul in care a fost implicat ofertantul, poziția deținuta/activitățile specifice desfășurate de către acesta, alte informații relevante.
MANAGEMENTUL EXECUTIEI LUCRARILOR 
PREVEDERI LEGALE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE ACHIZIȚIE

Pentru realizarea tuturor activităților menționate în prezentul caiet de sarcini, ofertantul va respecta:

 prevederile cadrului normativ național și comunitar (legislație, reglementările tehnice în vigoare specifice construcțiilor și instalațiilor, directive europene etc.);

 Prevederile proiectului tehnic de execuție (întocmit și pus la dispoziția executantului lucrărilor de către beneficiar), prescripții tehnice (normative, STAS – uri, instrucțiuni, standarde etc.) pe care executantul lucrărilor le consideră necesare și aplicabile pentru realizarea tuturor lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic de execuție, precum și a tuturor aspectelor ce fac obiectul contractului.

Notă: Legislația utilizată va fi cea în vigoare la data realizării lucrărilor.
Lucrările de execuție se vor desfășura in intervalul perioadei stabilite contractual. Depășirea termenelor prevăzute se va penaliza conform condițiilor stipulate in contract. 

Propunerea Tehnică se referă la execuția lucrărilor„ Reparatie capitala - inlocuire integrala instalatie electrica la sediul DSP Dolj Str Constantin Lecca Nr.2 - Proiect tehnic si executie” și va fi întocmită în baza cerințelor documentației de atribuire întocmite de către Autoritatea Contractantă, iar toate lucrările  sa indeplinesca în totalitate caracteristicile tehnice menționate în documentații. 

Lucrările de execuție se vor desfășura exclusiv in incinta pusa la dispoziție fără intervenții pe proprietățile vecine si fără a incomoda circulația pe căile de circulație publice. 

Operatorii economici trebuie sa obtina toate acordurile, avizele si autorizațiile necesare pentru proiectul tehnic si pentru eventuale lucrări ce au loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietăți învecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi suportate de către operatorul economic declarant castigator. 

După semnarea contractului, constituirea garanției de bună execuție și emiterea Ordinului de începere , se va întocmi un program complet al tuturor lucrărilor necesare pentru îndeplinirea acestuia la timp și in bune condițiuni.

 Se va prezenta in mod obligatoriu și resursele materiale și umane propuse pentru îndeplinirea diverselor activității.
Ofertantul trebuie să prezinte o descriere detaliată a metodologiei și planului de lucru conceput pentru realizarea tuturor  activităților necesare realizării obiectivului de investiții, cu nominalizarea întregului personal responsabil pentru toate tipurile de activități. Totodată, se va prezenta și un grafic de timp pentru prestarea tuturor activităților contractate, defalcat pe faze de realizare.

Ofertantul va avea o echipă formată din personal specializat/atestat/autorizat, respectiv:

 personal calificat și autorizat conform prevederilor legale pentru executarea lucrărilor de instalații electrice;

 personal responsabil în ceea ce privește controlul calității în construcții;

 șef de șantier;

 responsabil tehnic/responsabili tehnici cu execuția autorizați conform prevederilor legale în vigoare;

Lista specialiștilor sus menționați va cuprinde și alți specialiști pe care ofertantul îi consideră necesari pentru execuția lucrărilor specifice obiectivului de investiții (spre exemplu: specialiști în domeniul instalaților electrice), dar fără a se limita doar la aceștia.
Responsabili tehnici cu execuția pentru construcții și instalații

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr. 10/1995, responsabilii tehnici cu execuția autorizați răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi.

În acest sens, Ofertantul va face dovada că pentru realizarea lucrărilor de execuție dispune de responsabili tehnici cu execuția care au experiență generală în domeniul de specialitate, de cel puțin 5 ani, calificați și autorizați potrivit domeniului de activitate construcții și instalații, în conformitate cu prevederile legale și reglementările tehnice specifice în domeniu.

Pentru îndeplinirea acestor cerințe se vor prezenta următoarele documente:

 Curriculum Vitae, datat și semnat. Pe ultima pagina a CV-ului se va menționa “Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea prevederilor Codului penal, că informațiile prezentate sunt corecte și corespund realității”;
 Tabelul privind dovada experienței potrivit domeniului de specialitate; 

 Diplomă de licență/similar – în copie;

 Scrisoare/scrisori de recomandare de la beneficiarii serviciilor prestate, din care să rezulte experiența potrivit domeniului de specialitate/Contract de muncă din care să reiasă experiența potrivit domeniului de specialitate/adeverință semnată de angajator din care să reiasă experiența potrivit domeniului de specialitate – în copie;

 Declarație de disponibilitate, semnată si datată, pentru întreaga perioadă de derulare a contractului.

Acesta își va desfășura activitatea permanent, pe parcursul programului de lucru, sens în care va monitoriza și verifica execuția lucrărilor, asigurându-se că se vor realiza lucrări de calitate conform prevederilor legale și reglementărilor tehnice în domeniu, va întocmi toate documentele aferente calității lucrărilor executate, etc.

 Documentul oficial care atestă autorizarea ca responsabil tehnic cu execuția potrivit domeniului de specialitate emis de autoritățile în domeniu – în copie.

Personal pentru executarea lucrărilor de instalații electrice

- pentru executarea lucrărilor de instalații electrice, ofertantul va face dovada că pentru realizarea acestor tipuri de lucrări, dispune de personal cu experiență potrivit domeniul de specialitate, calificat și autorizat conform prevederilor legale, specifice domeniului de activitate.

Pentru această categorie, ofertantul va prezenta o copie lizibilă după autorizație, aflată în termen de valabilitate, pe care va menționa „conform cu originalul” și o declarație de disponibilitate pentru întreaga perioadă de derulare a contractului, semnată și datată.

Personal responsabil în ceea ce privește controlul calității în construcții

Pentru asigurarea calității de către ofertant pentru lucrări, materiale, utilaje și echipamente cu montaj care intră în operă, gestionarea documentelor de calitate întocmite de ofertant pe parcursul execuției lucrărilor. Astfel, ofertantul va prezenta decizia internă de numire a responsabilului cu controlul calității.
Calitatea lucrărilor realizate se va asigura de către ofertant și prin verificarea acestora de către responsabili tehnici cu execuția autorizați pe specialități (construcții și instalații) precum și prin elaborarea și prezentarea achizitorului a sistemului propriu de calitate conceput și realizat (program de asigurare a calității – manualul calității, proceduri ale sistemului care detaliază condițiile referitoare la sistemul calității, proceduri tehnice de execuție, programul de verificare/asigurare a calității lucrărilor

executate, program de lucru pe timp friguros, proceduri administrative, planul de control al calității, etc., organizarea aferentă sistemului calității, condițiile referitoare la sistemul calității, aplicabile lucrării, etc.)
Se va respecta documentația de atribuire, legislația în vigoare privind calitatea în construcții, normativele și standardele în vigoare, legislația aferentă protecției muncii, legislația privind paza și prevenirea incendiilor, clauzele contractuale. Recepția la terminarea lucrărilor obiectivului se va desfășura în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 
Obligaţiile achizitorului : 

- Va permite vizualizarea spaţiilor, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor; 

 - În vederea clarificării tuturor aspectelor necesare întocmirii corespunzătoare a ofertei, obiectivul se poate vizita în zilele  lucrătoare, între orele 9,00-13,00. Contact  : Serv Administrativ si Mentenanță Tel: 0251502321/ 0351/431076.

- Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract; Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanției de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate;

2. CERINȚE MINIMALE OBLIGATORII SOLICITATE OFERTANȚILOR
Obligațiile executantului:
- Să respecte prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare privind activitatea de construcții și reparații;
- Să asigure resurse umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, necesare pentru buna execuție a lucrărilor;
- Executantul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit;
- Să remedieze eventualele deteriorări pe care le provoacă din neglijența sa. Orice pagube materiale produse vor fi remediate de către executant, pe cheltuiala proprie;

- Să evacueze și să transporte zilnic toate materialele și molozul rezultat. În cazul devizului-ofertă vor fi cuprinse toate operațiunile de manipulare manuală și mecanică a materialelor și molozului, transport auto pană la groapa de gunoi;

- Să execute lucrările la termenul de execuție stabilit, cantitativ și calitativ, conform tehnologiilor stabilite;
- Executantul va avea grija ca materialele nepuse in opera, precum si sculele proprii sa fie stocate si asigurate in locuri bine precizate, convenite cu achizitorul. 

- Accesul personalului de execuție este permis doar în zonele și în perioadele de lucru convenite cu achizitorul.

- Accesul la utilități se va efectua doar în punctele și la parametrii ce se stabilesc de comun acord cu achizitorul.

- Să respecte normele de prevenire și stingere a incendiilor, normele de protecția mediului și normele de sănătate și securitate în muncă impuse de legislația în vigoare;

- Să instruiască personalul propriu în scopul respectării normelor de sănătate și securitate în muncă și P.S.I.

- Să asigure pe parcursul derulării lucrărilor, perimetrul clădirii, pentru prevenirea producerii unor accidente nedorite, în caz contrar, acesta va fi direct răspunzător și va suporta toate cheltuielile.

II. AMBALARE. EXPEDIERE SI TRANSPORT 

Transportul și depozitarea materialelor, precum si transportul la groapa de gunoi a deșeurilor rezultate, inclusiv taxele aferente, intră în sarcina executantului lucrării.


Depozitarea deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor  de inlocuire integrala instalatie electrica se va face numai la rampe de eliminare finală autorizate de autoritățile locale și garda de mediu.

IV. MATERIALE 

Materialele puse în operă în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică, vor fi agrementate tehnic.

Toate materialele vor fi utilizate în procesul de execuție numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate, declarație de conformitate, certificat de garanție, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare.

III. CONTROLUL CALITĂŢII ŞI RECEPŢIA LUCRĂRII
1) CONTROLUL EXECUŢIEI

Pe tot parcursul lucrărilor autoritatea contractantă, prin reprezentanții desemnați,  va supraveghea și verifica execuția corectă a acestora.

Pe parcursul execuţiei lucrărilor de reparații se va verifica în mod special:

- calitatea principalelor materiale ce intră în operă, conform standardelor şi normativelor în vigoare;

- corectitudinea execuţiei.

Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii de şantier pentru remediere sau refacere.

2) RECEPŢIA

Recepția cantitativă și calitativă se face la sediul unde au fost executate lucrările de inlocuire integrala a instalatiei electrice, în condițiile tehnice impuse de standardele în vigoare, pe bază de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Recepţia lucrărilor se va face la completa terminare a execuţiei lor şi va consta în:

- verificări scriptice privind calitatea materialelor puse în operă, pe bază de certificare de calitate şi eventual buletine de încercări şi analize.

- verificări fizice privind:
- completa terminare a lucrărilor de reparații;
- respectarea prevederilor normativelor în vigoare, a detaliilor tip şi a dispoziţiilor de şantier;

- remedierea defectelor sau abaterilor constatate în cursul execuţiei, conform dispoziţiilor de şantier.
Finalizarea lucrărilor de inlocuire integrala instalatie electrica se va comunica de către executant autorității contractante în termen de o zi de la finalizarea lucrărilor .

Recepția lucrărilor va fi efectuată de către o comisie numită de autoritatea contractantă, compusă din reprezentanți ai autorității contractante și executantului.

Convocarea comisiei de recepție se va face de către autoritatea contractantă, în maxim 3 zile de la primirea notificării de terminare a lucrărilor, transmisă de executant.

Comisia va încheia un proces-verbal de recepție, în care vor fi consemnate rezultatele detaliate ale recepției, eventualele obiecțiuni, precum și măsurile de remediere a lucrărilor care nu corespund din punct de vedere calitativ/cantitativ.

Dacă lucrările executate nu corespund din punct de vedere calitativ, autoritatea contractantă are dreptul să nu admită recepția, iar executantul are obligația să le remedieze în cel mai scurt timp, pe cheltuiala sa.
VI. TERMEN  DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

Achizitorul va emite ordinul de începere a lucrărilor în termen de trei zile lucrătoare de la semnarea contractului, iar execuția lucrărilor va începe în ziua transmiterii ordinului de începere a lucrărilor. 

Lucrările se vor finaliza  in 20 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, incluzând și perioada de mobilizare.

VII. GARANȚII 

Garantia de participare 1% din valoarea achizitiei respectiv 661,15 lei şi se constituie prin:
Perioada de valabilitate a garanției de participare: va fi cel puțin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitată prin documentația de atribuire, respectiv 6 luni de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

În conformitate ce prevederile Legii 98 actualizată art.154 alin.(4), lit. c) în cazul în care valoarea garanției de participare este mai mică de 5.000 lei garanția de participare se poate constitui și prin depunerea la casieria autorității contractante a sumei în numerar.

Garanția de participare se constituie prin virament bancar in contul RO75TREZ2915005XXX000116 deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, sau prin instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:

- scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

- scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei bară TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau lucrari a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei bară TVA;

asigurări de garanții emise:

-fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

-fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Garanția de participare trebuie să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire.

Garanția trebuie să fie irevocabilă si neconditionata.

Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor, și trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa irevocabil si necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

În cazul în care ofertantul optează pentru contituirea garanției de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garanției in contul Autoritatii Contractante. Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică extinsă, până la data limită de depunere a ofertelor.

După această dată, AC solicită ofertanților clarificări în scopul prezentarii in original a documentului privind garanția de participare, în cazul în care acesta face parte din categoria documentelor cu regim special a căror valabilitate este condiționată de prezentarea în forma originală.

În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanția de participare trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii grupului de operatori economici.

Nota: AC poate solicita extinderea perioadei de valabiltate a ofertei caz in care perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie prelungita in mod corespunzator.

Garanția de participare emisă în altă limbă se va încărca în SEAP, însotită de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorității contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reședință

Data echivalentei lei/alta valuta(curs BNR)este data de publicare a anuntului de participare.

Garanția de participare se retumează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garantiei de bună execuție. În cazul unei proceduri de atribuire a unui acord-cadru, precum și în cazul atribuirii unui contract pentru care nu este obligatorie constituirea garanției de bună execuție, garanția de participare constituită de ofertantul a cărei ofertă a fost stabilită câștigătoare se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării acordu1ui-cadru/contractului.

Garanția de participare, constituită de ofertanții a căror ofertă nu a fost stabilită câștigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă după semnarea acordului-cadru /contractului de achiziție publică cu ofertantul/ofertanții ale cărui/căror oferte au fost desemnate câștigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data semnării acordului-cadru /contractului de achiziție publică cu ofertantul declarat câştigător. În cazul în care autoritatea contractantă se află, în situația de a anula procedura de atribuire, garanția de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestații cu privire la această decizie, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată.

După primirea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertanții ale căror oferte au fost declarate necăștigătoare au dreptul de a obține eliberarea garanției de participare înainte de expirarea termenului de depunere a unei contestații dacă transmit autorității/entității contractante o solicitare în acest sens. Autoritatea/entitatea contractantă va restitui garanția de participare în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări în acest sens.

Garantia de buna execuție : 10% din valoarea contractului fara TVA. Garanţia de bună execuţie se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract. Potrivit prevederilor legale, acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a furnizorului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării prezentului contract. 

Potrivit prevederilor art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:

    (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

    (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

    (iii) asigurări de garanţii emise:

    - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

    - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie.
Termen de garanție lucrări : 24 luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni.

În perioada de garanție executantul este obligat să întrețină în bună stare și pe cheltuiala sa, toate lucrările executate, reparând pe cele ce au fost realizate defectuos, sau pe cele la care s-au descoperit vicii ascunse în acest interval de timp. Executantul nu poate scuza o executare vicioasă sau neconformă prin aceea că personalul de control al autorității contractantă a avut cunoștință de aceste nereguli.

VIII. DECONTAREA LUCRĂRILOR

Plata cuvenită pentru executarea lucrărilor se va efectua după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de către executant și autoritatea contractantă.

Decontarea lucrărilor se va face în baza prețurilor unitare stabilite prin devizul ofertă aprobat și pe baza lucrărilor real executate.

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emisă și acceptată de autoritatea contractantă, în termen de 60 de zile de primirea acesteia, pe baza următoarelor documente:

- factura în original emisă de executant 

- procesul verbal de recepție la terminarea lucrării semnat și ștampilat de către ambele părți

- devizul de lucrări.

IX. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU 

Pe toată durata realizării lucrărilor de reparații curente, executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiența care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări. 
Întregul personal care ia parte la execuția lucrării va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor și fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice și asupra măsurilor specifice de protecția muncii și de P.S.I decurgând din natura acestor operații corelate cu activitățile curente desfășurate de beneficiar în proximitatea spațiului asupra căruia se efectuează intervențiile. 
Executantul trebuie să adopte acele masuri care să asigure protecția persoanelor aflate în exteriorul șantierului: semnalizarea și marcarea corespunzătoare a lucrărilor. 
Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor utilizate.
X. ELABORAREA ȘI PREZENTAREA OFERTELOR
Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va întocmi prin descrierea, în ordinea operațiunilor executate, a tehnologiei și a metodelor  folosite pentru realizarea lucrării.  

Propunerea tehnică va conține, de asemenea, declarația operatorului economic prin care se angajează că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile legale care sunt în vigoare privind condițiile de muncă și protecția muncii, securității si sănătății în muncă și cele referitoare la protecția mediului.
Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi întocmită astfel încât să fie evidențiată valoarea totală pentru care ofertantul se angajează să realizeze obiectul prezentei achiziții. Se va prezenta prețul în lei fără TVA.  Prețul va include toate cheltuielile aferente lucrărilor de reparație solicitate.
Se va prezenta Formularul de ofertă,  însotit de Devizul de lucrări. Devizele ofertă vor cuprinde si extrasele de resurse (materiale, manopera, utilaje si transport).Astfel, în cadrul propunerii financiare se vor prezenta :

· Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (F1)

· Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări detaliat (F3)
· Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale (C6)

· Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru (C7)

· Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor (C8)

· Lista cuprinzând consumurile privind transporturile (C9)

Se va ține cont de faptul că organizarea de șantier, cheltuielile de aprovizionare cu materiale, cazarea și hrănirea personalului de execuție, vor fi suportate de către executant.

XI LEGISLATIA, STANDARDELE ȘI NORMATIVELE APLICABILE
Legislația națională

Documentațiile elaborate vor respecta în totalitate legislația națională astfel: 

•
Legea 10/95 + 123/05.2007 – legea calității în construcții

•
Normativ I 7 – 2011 – pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

•
Normativ NTE 007/08/00 ( înlocuiește PE 107 – 95) –pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri

•
Normativ NTE 002/03/00 ( înlocuiește PE 116 – 92)  - pentru încercări și măsurători la echipamentele și instalațiile electrice

•
I 9 - 09 – Normativ pentru proiectarea și execuția instalațiilor sanitare

•
P118 / 2 – 2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II a – instalații de stingere

•
P118 / 3 – 2013 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor partea a III a – instalații de detectare, semnalizare, avertizare

•
Ordinul 6025/2018 pentru modificarea reglementării tehnice ,,Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, ,,partea a III a – instalații de detectare, semnalizare și avertizare

•
P 100/2011 cod de proiectare seismică

•
STAS 12604 / 4 – 87 Protecția contra electrocutării. Prescripții generale

•
STAS 12604 / 5 – 90 Protecția contra electrocutării prin atingere indirect la instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare și execuție

•
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

•
SR EN 54 – x Sisteme de detecție și alarmare incendii. Norme tehnice

•
C. 300 – 94 – Normativ pentru prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații

•
PE 107 – 95 – Normativ de proiectare și execuție rețele de cabluri electrice

•
SR – CEI – 364 – 1 Instalații electrice în clădiri

•
C 56/85 – Normativ pentru verificarea și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente

•
Ordinal 163/2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor

•
Ordinul 80/2009 privind aprobarea Normeleor Metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă

•
Legea 316/2006 privind protecția și securitatea muncii

•
HG 955/2010 pentru aprobarea normelor de aplicare pentru protecția și securitatea muncii a Legii 316/2006

Legislație de mediu 
In timpul execuției și la exploatarea obiectivului se vor respecta următoarele reglementări aplicabile referitoare la protecția mediului :

· Legea pentru protecția mediului nr. 137/1995 republicata, in M.Of. nr. 70/1 7.02.2000. si (completarile ulterioare OUG91/2002, Legea nr. 294/2003; 

· Legea 655 /2001 pentru aprobarea OUG nr.243/2000 privind protecția atmosferei; 

· Legea 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

· HG nr.336/2015 pentru modificarea anexelor 4 și 5 la Lagea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

· HG 806/2016 pentru modificarea anexelor 4,5, 6 și 7 la Legea 104/2011; 

· Legea 107/1996 legea apelor (actualizată cu complectările și modificările ulterioare); 

· OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006 și modificată prin OUG 57/2007; 

· Ordinul nr. 536/23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei - publicat in M.Of. nr.140/03.07.97; 

· Ordonanta de urgenta nr. 78/16.06.2000 privind regimul deseurilor - publicata in M.Of. nr.283/22.06.00; 

· Legea 426/din 18.07.01 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor - publicata in M.Of. nr. 411/25.07.01;

· Legea 465 din 18.07.01 pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile - publicata in M.Of. nr. 422 /30.07.0; 

· Legea 608 din 31.10.01 privind evaluarea conformitatii produselor - publicata in M.Of., partea I, nr. 712/08.11.01; 

· HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase - publicata in M.Of. nr. 659/05.09.02;
Se va respecta următoarele: 

· Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 

· Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivă; 

· Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 

· Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate; 

· Conventia nr. 138 a OIM privind vârsta minima de încadrare în muncă; 

· Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munca si profesie); 

· Convenția nr, 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

· Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 

· Legea 273 privind finanțele publice locale; 

XII. DISPOZITII FINALE
Cantitățile menționate în prezentul Caiet de Sarcini sunt orientative.

Preliminar întocmirii ofertei, ofertantul poate vizita amplasamentul pentru verificarea și relevarea cantităților de lucrări conform situației din teren. 
Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul  primirii.

Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau email cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Furnizorul va asigura o comunicare permanentă cu promitentul achizitor în vederea:

- rezolvării unor situaţii de urgenţă şi neprevăzute ce ar putea să apară;

- acordării de informaţii solicitate de achizitor.

La incheierea contractului se vor stabili numele, numerele de telefon şi adresele de e-mail ale persoanelor responsabile de contract, respectiv ale Managerului de responsabil de contract, persoane capabile să ofere consultanţă cu privire la buna desfăşurare a contractului.
Comisia:
Ing. Popa Alina

Ing. Lohon Andrei

Ec. Panduru Razvan

Caiet Sarcini Reparatie capitala - inlocuire integrala instalatie electrica la sediul DSP Dolj Str Constantin Lecca Nr.2 - Proiect tehnic si executie _Page 3 of 3

