Formularul T1

OFERTANT

____________________

(denumirea)

MATRICE DE CONFORMITATE

„Spălare rețele de alimentare cu apa si rezervoare stocare”

| Cerința minima din Caietul de sarcini | Modul de îndeplinire a cerințelor de către ofertant |
| --- | --- |
| - 3.3 Servicii solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate Cantitățile pentru care se solicita efectuarea serviciului sunt: - decolmatarea/spălarea si dezinfectarea conductelor de apa a aproximativ 57 km, cu diametre cuprinse intre 63-500 mm; - Decolmatarea conductelor se va efectua prin spălarea acestora cu un amestec de apa si aer; - Instalație de spălare va folosi aer comprimat, produs de un sistem de comprimare fără ulei; - Instalația va fi dotata cu un sistem electronic de control al presiunii de spălare; - Presiunea de lucru nu va depăși presiunea nominala de funcționare a conductei asupra căreia se intervine; - Timpul de intervenție asupra unei conducte va fi de maxim 6 ore; - spălarea si dezinfectarea a 5 gospodarii de apa, cu următoarele capacitați de stocare: - Rezervor 500 mc - 2 buc - Rezervor 1000 mc - 6 buc. - Prestarea acestor servicii se va face prin utilizarea unor soluții puternic bactericide, tensioactive cu un conținut minim de 480 g/kg peroxid de hidrogen si minim 10 g/kg acid formic. - Substanțele utilizate trebuie sa aibă acțiune biocida certificata prin avizul de la Ministerul Sănătății in care sa fie specificat domeniu de utilizare: - Dezinfectant pentru industria alimentara si aria de aplicare “Produsele utilizate pentru dezinfecția echipamentului, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafețelor sau conductelor aferente producției, transportului, depozitarii sau consumului de alimente, furaje sau băuturi pentru oameni si animale”. - Substanța cu acțiune biocida asupra suprafețelor ofertata cu caracteristicile de mai sus trebuie sa prezinte acțiune biocida, bactericida, levuricida si fungicida la concentrații minime de 20%, la un timp de contact de 60 de minute in conformitate cu EN 1276 , EN 1650 si EN 13697. Aceste performante trebuie sa fie specificate in avizul încadrării ei ca biocid. - Soluțiile ajutătoare utilizate după caz împreuna cu soluția biocida in procesul de curățare trebuie sa fie notificate la Ministerul Sănătății pentru a se putea utiliza pentru apa potabila. Soluția ajutătoare trebuie sa conțină minim 40 g/kg. Tripropilenglicol mono-n-butileter si minim 50 g/kg tripolifosfat de sodiu, concentrații compatibile cu peroxidul de hidrogen - Soluțiile folosite de prestator trebuie: - sa fie însoțite de buletin de analiza de la producător in care sa se specifice compoziția si concentrația ingredientelor - sa fie însoțite fise de tehnica securității muncii - sa asigure distrugerea atât a stratului protector al biofilmului cat si a coloniilor la nivel celular; - sa îndepărteze depunerile solide fer manganoase, calcaroase, magneziene de pe granula de nisip si de pe pereții rezervoarelor, filtrelor, decantoarelor - tratamentul aplicat sa nu implice soluții de neutralizare ulterioare -sa se neutralizeze in timpul procesului cu apa folosita la clătire pentru bazine si spălare si pe contra curent la filtre; - sa poată fi deversate la canalizare si sa nu aibă nevoie de neutralizare. Acest lucru sa fie specificat in fisa tehnica si in fisa de securitatea muncii -sa nu fie abrazive; -sa aibă remanenta cel puțin 6 luni; -sa aibă efect in proporție de 100% împotriva bacteriilor –clostridium Perfringens, enterococcus faecalis, E.coli. Efectul va fi verificat de beneficiar prin efectuare analize de laborator in laboratoarele proprii. - Echipamentele care se vor folosi pentru prestarea serviciilor solicitate nu trebuie sa utilizeze presiuni mai mari de 4 bari si sa nu folosească in funcționare uleiuri si combustibili - Timpul necesar pentru intervenție nu va fi mai mare de 48 h. | Ofertantul va detalia modalitatea de indeplinire a cerintei |
| - Cerințe minime obligatorii pentru execuția serviciilor de curățare: Toate serviciile vor fi efectuate sub supravegherea personalului tehnic de specialitate al Autorității contractante. Vizitarea amplasamentului reprezintă o condiție obligatorie înaintea depunerii ofertelor. Conform Ordinului nr.119/04.02.2014 si „Normă de igienă și recomandări privind mediul de viață al populației” din 04.02.2014, Art. 25(6), „Spălarea, curățarea și dezinfecția periodică și ori de câte ori este necesar a instalațiilor de tratare, a rezervoarelor de înmagazinare și a rețelei de distribuție sunt obligatorii. Produsele utilizate pentru dezinfecție trebuie să aibă aviz/autorizație emis/emisă de Comisia Națională pentru Produse Biocide sau autorizație unională potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și să se utilizeze conform instrucțiunilor.” Procesul de ofertare va cuprinde următoarele detalii si informații: - Termenul de prestare al serviciilor, exprimat in zile sau luni - 24 luni. Ofertantul trebuie să aibă implementat Sistemul de management al mediului, conform standardului de referința ISO14001 sau echivalent. Se va prezenta Certificatul ISO sau certificate echivalente care confirmă că operatorul economic are implementat un sistem de asigurare a managementului de mediu. | Ofertantul va detalia modalitatea de indeplinire a cerintei |
| 5. Alte prevederi: - Caracteristicile de mai sus reprezintă cerințele minime pentru serviciile ofertate. Orice caracteristici și valori care depășesc în performanță indicațiile din prezentul caiet de sarcini sunt considerate acceptabile. - Orice elemente omise, dar care sunt uzuale și sunt necesare pentru obținerea scopului lucrărilor de curățare ale capacitaților de stocare temporare/spălare, dezinfectare conducte și îndeplinirea funcționalității, vor fi considerate ca făcând parte din propunerea tehnică. - Ofertantul va utiliza soluții tehnice constructive care corelate cu tehnologia de execuție sa conducă la reducerea costurilor si a timpilor de operare ale stațiilor. | Ofertantul va preciza dacă și a însușit și acceptat prevederile caietului de sarcini |
| - Garanție Toate serviciile prestate vor trebui să fie acoperite de garanție, pe toata perioada de implementare a contractului. Eventualele daune sau avarii produse de contractant, ca urmare a unei execuții defectuoase a lucrărilor de curățare a capacitaților de stocare, vor fi in sarcina acestuia. | Ofertantul va preciza dacă și a însușit și acceptat prevederile caietului de sarcini |
| - Operațiuni cu titlu accesoriu - 7.1 Suport tehnic Echipamentele sau materialele utilizate pentru serviciile spălare si dezinfecție conducte si rezervoare vor fi însoțite de certificate sau agremente care sa ateste calitatea acestora. Cheltuielile generate de logistica sau transportul echipamentelor si personalului deservent, dislocarea acestora, autorizarea sau certificarea, reprezintă cheltuieli in sarcina directa a Contractantului, acestea fiind incluse în costul de prestare al serviciului. Pe toata durata contractului, Contractantul va asigura un punct de contact, dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante, unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită intervenție preventivă sau solicită suport tehnic, in măsura in care orice situație semnalată sa fie tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționarii sistemului de distribuție apa. | Ofertantul va detalia modalitatea de indeplinire a cerintei |
| - Nivelurile de prioritate sunt: - Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii sistemului de distribuție apa. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității/entității contractante. - Critic - impact semnificativ asupra funcționarii sistemului de distribuție apa. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv. - Major - impact mediu asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile stațiilor. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților. - Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității/entității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile sistemului de distribuție apa. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității/entității contractante. Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului, cei de mai jos având caracter orientativ: Nivel prioritate; Timp de răspuns; Timp de implementare soluție provizorie; Timp de rezolvare. Urgent; 48 ore; 72 ore; 5 zile. Critic; -; -; -. Major; -; -; -. Minor; -; -; -. Nerespectarea timpilor de mai sus, atribuie dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu reglementările si clauzele contractului de achiziție sectorială de servicii. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, va include unul din următoarele rezultate: - acceptat; - refuzat. | Ofertantul va preciza dacă și a însușit și acceptat prevederile caietului de sarcini |
| - Modalități si condiții de plata Contractantul va emite factura pentru serviciile prestate. Se vor accepta la plata doar facturi originale si documente asociate acesteia, întocmite lizibil si a căror redactare conține elementele prevăzute de cadrul legislativ. Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție, redactat cu rezoluția acceptat. Termenul scadent al facturii va fi de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii. | Ofertantul va preciza dacă și a însușit și acceptat prevederile caietului de sarcini |
| - Legislația aplicabila Ofertantul va respecta: - Legea apelor nr. 107/1996 actualizată 2026; - Autorizația sanitară de funcționare emisa de către Direcția de Sănătate Publica a Județului Constanta; - Legea nr.96/2004, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2023, privind calitatea apei destinata consumului uman; - HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspecție sanitara a calității apei potabile. | Ofertantul va preciza dacă și a însușit și acceptat prevederile caietului de sarcini |
| - Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului - Monitorizarea performantei pe durata derulării contractului: - Entitatea contractanta va comunica contractantului orice nerespectare a termenului de execuție si va aplica penalități conform prevederilor contractuale. - Evaluarea performantei Contractantului la finalul contractului. - La finalizarea contractului, entitatea contractanta va emite un document constatator, potrivit Legii 99/2016. - Informații despre implicarea efectiva a parților - In cazul in care Contractantul desemnat câștigător in cadrul procedurii de atribuire va avea susținere din partea unor terți susținători, devin aplicabile următoarele prevederi: - Terțul susținător va pune la dispoziția entității contractante resursele cu ajutorul cărora s-a angajat, urmare a notificării scrise transmise de entitatea contractanta, contractantului si terțului. - Activitatea terțului susținător va fi reglementata de prevederile Legii 99/2016. - În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea/entitatea contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Entității contractante în legătură cu schimbările legislative. | Ofertantul va preciza dacă și a însușit și acceptat prevederile caietului de sarcini |

Data completării ...........................

OFERTANT

………………….……

Nume persoană autorizată: ................…………..

Funcția: ………………….