## LOT NR.1 - chiller Tip1
ANEXA 1 LA CAIETUL DE SARCINI
Nr. Lot | Denumire produs | Cantitate | U.M. | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice sau cerințe minimale |  | Perioada minimă de garanție
1 | Chiller Tip 1 | Conform pct. 4 din Caietul de sarcini | buc. | Conform pct. 6 din Caietul de sarcini | Conform pct. 6 din Caietul de sarcini | Structura: | Oţel galvanizat rezistent la intemperii; | Conform pct. 5 din Caietul de sarcini
[6 empty] | Tensiunea electrică de alimentare: | 400V/3faze;
[6 empty] | Frecvenţa de funcţionare: | 50Hz;
[6 empty] | Puterea/Capacitatea de răcire: | ≥ 275kW;
[6 empty] | Puterea totală absorbită la capacitatea maximă de răcire : | ≤ 95kW;
[6 empty] | Curent maxim absorbit în funcționare: | 230A;
[6 empty] | Raport de eficiență energetică sezonieră (SEER) în mod răcire: | ≥ 4,20kW/kW;
[6 empty] | Raport de eficiență energetică (EER) în mod răcire: | ≥ 2,95kW/kW;
[6 empty] | Temperatură apă răcită(temp. aer prin condensator 35°C) : | de la 12°C la 7 °C;
[6 empty] | Debit de apă: | ≥ 13 l/s;
[6 empty] | Compresoare: | - tip: Scroll sau cu șurub; - număr: ≥ 4; - tip agent frigorific: R410A sau R32;
[6 empty] | Ventilatoare: | - număr: ≥ 4; - debit de aer nominal: ˃19 mc/s;
[6 empty] | Nivel presiune sonoră (sound pressure level) la distanța de 1m: | < 85 dB(A);
[6 empty] | Nivelul de putere sonoră (sound power level) la distanța de 1m:: | < 102 dB(A);
[6 empty] | Kit de legătură chiller la reţeaua hidraulică și accesorii obligatorii pentru conectarea la instalația de răcire furnizate împreună cu chillerul: | - stocator izolat apă răcită: capacitate: ≥ 1500l;
- pompă suplimentară de circulație (după stocator): - puterea nominală a motorului: ≥5,5 kW; - debit de pompare la înălțimea (h= 18÷20m) : ≥ 60 mc/h; - înălțimea maximă de pompare: ≥ 25m;
- racorduri hidraulice, robineți, compensatoare de dilatare(antivibranți), filtru de impurități, vane de izolare, flanșe, contraflanșe, țeavă, izolație, elemente de fixare și prindere țevi, etc.;

## LOT NR.2 - chiller Tip2
ANEXA 2 LA CAIETUL DE SARCINI
Nr. Lot | Denumire produs | Cantitate | U.M. | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice sau cerințe minimale |  | Perioada minimă de garanție
1 | Chiller Tip 1 | Conform pct. 4 din Caietul de sarcini | buc. | Conform pct. 6 din Caietul de sarcini | Conform pct. 6 din Caietul de sarcini | Structura: | Oţel galvanizat rezistent la intemperii; | Conform pct. 5 din Caietul de sarcini
[6 empty] | Tensiunea electrică de alimentare: | 400V/3faze;
[6 empty] | Frecvenţa de funcţionare: | 50Hz;
[6 empty] | Puterea/Capacitatea de răcire: | ≥ 400kW;
[6 empty] | Puterea totală absorbită la capacitatea maximă de răcire : | ≤ 160kW;
[6 empty] | Curent maxim absorbit în funcționare: | ≤ 350A;
[6 empty] | Raport de eficiență energetică sezonieră (SEER) în mod răcire: | ≥ 4,50kW/kW;
[6 empty] | Raport de eficiență energetică (EER) în mod răcire: | ≥ 2,60kW/kW;
[6 empty] | Temperatură apă răcită(temp. aer prin condensator 35°C) : | de la 12°C la 7 °C;
[6 empty] | Debit de apă: | ≥ 19 l/s;
[6 empty] | Compresoare: | - tip: Scroll sau cu șurub; - număr: ≥ 4; - tip agent frigorific: R410A sau R32;
[6 empty] | Ventilatoare: | - număr: ≥ 6; - debit de aer nominal: ˃29 mc/s;
[6 empty] | Nivel presiune sonoră (sound pressure level) la distanța de 1m: | < 85 dB(A);
[6 empty] | Nivelul de putere sonoră (sound power level) la distanța de 1m:: | < 102 dB(A);
[6 empty] | Kit de legătură chiller la reţeaua hidraulică pentru conectarea la instalația de răcire furnizat împreună cu chillerul: | - racorduri hidraulice, robineți, compensatoare de dilatare(antivibranți), filtru de impurități, vane de izolare, flanșe, contraflanșe, țeavă, izolație, elemente de fixare și prindere țevi, etc.;

## LOT NR.3 - VRV Tip 1
ANEXA 3 LA CAIETUL DE SARCINI
Nr. Lot | Denumire produs | Cantitate | U.M. | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice sau cerințe minimale |  | Perioada minimă de garanție
3 | VRV Tip 1 | Conform pct. 4 din Caietul de sarcini | buc. | Conform pct. 6 din Caietul de sarcini | Conform pct. 6 din Caietul de sarcini | Tensiunea electrică de alimentare: | 380-415V | Conform pct. 5 din Caietul de sarcini
[6 empty] | Frecvenţă tensiune alimentare: | 50Hz;
[6 empty] | Capacitate de răcire nominală: | ≥ 50kW;
[6 empty] | Capacitate de încălzire nominală: | ≥ 50kW;
[6 empty] | Raport de eficiență energetică sezonieră (SEER): | ≥ 6,00;
[6 empty] | Coeficient de performanţă (COP) la capacitatea nominală de încălzire (6ºCWB): | ≥ 3,50kW/kW;
[6 empty] | Interval minim temperatură ambientală de funcţionare în regim de răcire: | -5ºC ÷ 43°C;
[6 empty] | Interval minim temperatură ambientală de funcţionare în regim de încălzire: | -20ºC ÷ 15ºC;
[6 empty] | Tip agent frigorific : | R-410a;
[6 empty] | Nivel presiune sonoră (sound pressure level) la capacitatea nominală de răcire: | < 65 dBA;
[6 empty] | Nivelul de putere sonoră (sound power level) la capacitatea nominală de răcire:: | < 85 dBA;
[6 empty] | Număr de unităţi interioare conectabile: | Min. 60;
Echipamentul trebuie să funcţioneze la o diferenţă de nivel între unitatea internă şi cea externă de până la 40m, inclusiv.
[6 empty] | Compatibilitate: | cu unitățile interioare Daikin: model: FXMQ80, FXLQ20 și VKM 100 GM

## LOT NR.4 - VRV Tip 2
ANEXA 4 LA CAIETUL DE SARCINI
Nr. Lot | Denumire produs | Cantitate | U.M. | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice sau cerințe minimale |  | Perioada minimă de garanție
4 | VRV Tip 2 | Conform pct. 4 din Caietul de sarcini | buc. | Conform pct. 6 din Caietul de sarcini | Conform pct. 6 din Caietul de sarcini | Tensiunea electrică de alimentare: | 380-415V; | Conform pct. 5 din Caietul de sarcini
[6 empty] | Frecvenţă tensiune alimentare: | 50Hz;
[6 empty] | Capacitate de răcire nominală: | ≥ 33, 5kW;
[6 empty] | Capacitate de încălzire nominală: | ≥ 33, 5kW;
[6 empty] | Raport de eficiență energetică sezonieră (SEER): | ≥ 6,30;
[6 empty] | Coeficient de performanţă (COP) la capacitatea nominală de încălzire (6ºCWB): | ≥ 3,45kW/kW;
[6 empty] | Interval minim temperatură ambientală de funcţionare în regim de răcire: | -5ºC ÷ 43°C;
[6 empty] | Interval minim temperatură ambientală de funcţionare în regim de încălzire: | -20ºC ÷ 15ºC;
[6 empty] | Tip agent frigorific : | R-410a;
[6 empty] | Nivel presiune sonoră (sound pressure level) la capacitatea nominală de răcire: | < 65 dBA;
[6 empty] | Nivelul de putere sonoră (sound power level) la capacitatea nominală de răcire:: | < 85 dBA;
[6 empty] | Număr de unităţi interioare conectabile: | Min. 60;
Echipamentul trebuie să funcţioneze la o diferenţă de nivel între unitatea internă şi cea externă de până la 40m, inclusiv.
[6 empty] | Compatibilitate: | cu unitățile interioare Daikin: model: FXLQ20, FXSQ32 și FXLQ25