CuPRINS MEMORIU TEHNIC

1.	INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII	4

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII	4

1.2. INVESTITOR	4

1.3. BENEFICIARUL INVESTITIEI	4

1.4. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE	4

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI	4

2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE	4

2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE	4

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII SI PSI	5

MANAGEMENTUL MEDIULUI	8

2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR	10

2.3.1. statia Belcesti	11

2.3.2. statia Tabăra	13

2.3.3. statia Trifesti	14

2.3.4. statia Roman IMR	16

2.3.5. statia PAL Neamt	19

2.3.6. statia Piatra Neamt Gara	22

2.3.7. statia Roman Vest	25

2.3.8. statia Delnita	28

2.3.9. statia Iacobeni	32

2.3.10. statia Radiatoare	35

2.3.11. statia Tarnita	38

2.3.12. statia Mirauti	41

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITII	43

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI	43

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII / OPTIUNI TEHNICO – ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII	44

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI	44

3.1.a. Descrierea amplasamentului	44

3.1.b. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si cai de acces posibile	45

3.1.c. Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite	46

3.1.d. Surse de poluare existente in zona	46

3.1.e. Date climatice si particularitati de relief	47

3.1.f. Existenta unor retele edilitare, interferente cu monumente istorice, terenuri ale unor institutii speciale	49

3.1.g.  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare	49

3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL –ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC	56

3.2.1. Statia Belcesti	56

3.2.2. Statia Tabara	57

3.2.3. Statia Trifesti	57

3.2.4. Statia Roman IMR	59

3.2.5. Statia PAL Neamt	60

3.2.6. Statia Piatra Neamt Gara	61

3.2.7. Statia Roman Vest	62

3.2.8. Statia Delnita	63

3.2.9. Statia Iacobeni	64

3.2.10. Statia Radiatoare	65

3.2.11. Statia Tarnita	66

3.2.12. Statia Mirauti	67

3.3. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI	69

3.4. STUDII DE SPECIALITATE	69

3.5. GRAFIC ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI	69

4. Analiza fiecărui scenariu tehnico-economic propus	69

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA	69

4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA	69

4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM	70

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII	70

4.4.a. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse	70

4.4.b. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare	70

4.4.c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate	70

4.4.d. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza, dupa caz	72

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii	72

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară	72

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate	72

4.8. Analiza de senzitivitate	72

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor	72

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT	72

5.1. COMPARATIA SCENARIILOR  PROPUSE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR	72

5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI  OPTIM RECOMANDAT	73

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI RECOMANDAT	73

5.3.a Obtinerea si amenajarea terenului	73

5.3.b. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului	73

5.3.c. Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi	74

5.3.c.1 Statia Belcesti	74

5.3.c.2 Statia Tabara	81

5.3.c.3 Statia Trifesti	85

5.3.c.4 Statia Roman IMR	92

5.3.c.5 Statia PAL Neamt	99

5.3.c.6 Statia Piatra Neamt Gara	103

5.3.c.7 Statia Roman Vest	110

5.3.c.8. Statia Delnita	114

5.3.c.9. Statia Iacobeni	121

5.3.c.10. Statia Radiatoare	127

5.3.c.11. Statia Tarnita	132

5.3.c.12. Statia Mirauti	138

5.3.d Probe tehnologice si teste	156

5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII:	156

5.4.a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general	156

5.4.b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare	156

5.4.c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii	156

5.4.d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.	156

5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE	157

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite	157

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME	157

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE	157

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege	158

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică	158

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor	159

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară	159

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice	159

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI	160

7.1. INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI	160

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII (IN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI, ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI, RESURSE NECESARE.	161

7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE SI INTRETINERE: ETAPE, METODE SI RESURSE NECESARE	161

7.4. RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI INSTITUTIONALE	161

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI	162

- INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Modernizare si integrare in SCADA statii de transformare din gestiunea Delgaz Grid – Etapa 4

1.2. INVESTITOR

S.C. DELGAZ GRID  S.A.

Bd. Pandurilor nr. 42, etaj 4, municipiul Targu Mures, judetul Mures

1.3. BENEFICIARUL INVESTITIEI

S.C. DELGAZ GRID  S.A.

Bd. Pandurilor nr. 42, etaj 4, municipiul Targu Mures, judetul Mures

1.4. ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

SC Delgaz Grid SA – Serviciul Proiectare și Optimizare Reţea Electricitate

Șef proiect: ing. Marius Constantin Beșu

Proiectanti: ing. Barbu Razvan, ing. Irinel Rusu, ing. Gabriel Puscasu

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI

2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE

Nu este cazul, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Energia a devenit un factor strategic in politica globala, o componenta vitala si un factor de cost pentru dezvoltarea economica si progresul societatii in ansamblu, generand o serie de preocupari majore la nivel mondial. In situatia limitarii resurselor primare de energie, pentru a se atinge durabilitatea in acest domeniu este nevoie ca energia sa se produca, sa se furnizeze si sa se consume intr-un mod mai eficient decat pana acum.

Politica energetica europeana are in centrul sau un ansamblu de masuri variate, care au menirea de a realiza o piata energetica integrata si de a asigura securitatea aprovizionarii cu energie si durabilitatea sectorului energetic. Viziunea politicii energetice europene de astazi corespunde conceptului de dezvoltare durabila si se refera la urmatoarele aspecte importante: accesul consumatorilor la sursele de energie la preturi accesibile si stabile, dezvoltarea durabila a productiei, transportului si consumului de energie, siguranta in aprovizionarea cu energie si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Intr-un context din ce in ce mai globalizat, politica energetica a Romaniei se realizeaza in cadrul schimbarilor si evolutiilor ce au loc pe plan mondial si european, obiectivele nationale fiind corelate cu cele existente la nivel national. Obiectivul general al strategiei sectorului energetic il constituie satisfacerea necesarului de energie atat in prezent, cat si pe termen mediu si lung, la un pret cat mai scazut, adecvat unei economii moderne de piata si unui standard de viata civilizat, in conditii de calitate si siguranta in alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile.

Modernizarea statiilor de transformare ale companiei DELGAZ GRID raspunde nevoilor identificate la nivel national cu privire la functionarea in conditii de siguranta, securitate si eficienta a retelelor de distributie si asigurarea cerintelor privind calitatea serviciului de distributie conform Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordinul 11/2016 al ANRE, modificat prin Ordin 49/2017.

MASURI DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII SI PSI

- Norme utilizate pentru securitatea muncii

Masurile de protectia muncii la lucrare vor fi stabilite de Executant, pe perioada de executie. Acesta trebuie sa aiba in vedere ca lucrarile de constructii – montaj se executa in apropierea instalatiilor aflate in functiune.

La intocmirea instructiunilor se va tine seama de prevederile urmatoarelor prescriptii:

- Legea nr. 319/2006 actualizata si modificata de Legea 51 din 19 mar.2012, Legea 187 din 24.oct.2012 si OUG 68/2012 - Legea securitatii şi sanatatii in munca;

- HG nr. 1425/2006, modificata si completata cu HG 955/2010, HG 1242/2011 si HG 767/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;

- HG nr. 300/2006 actualizata prin Ord.242 si HG 601/2007 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

- HG nr. 493/2006 actualizata si modificata de HG 601/2007- privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

- HG nr. 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizare de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

- HG nr. 1051/2006 - privind cerintele minime  de securitate sanatate pentru manipularea manuala a maselor care reprezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- HG nr. 1091/2006 - privind cerintele minime  de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- HG nr. 1092/2006 – privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca ;

- HG nr.1876/2005 modificata si completata de HG 601/2007 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

- HG nr. 520/2016 – privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice

- HG nr.  1146/2006 - privind cerintele minime  de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- HG nr. 1218/2006 actualizata si modificata de HG 359/2015 – privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;

- HG nr. 600/2007 actualizata de HG 867/2009 – privind protectia tinerilor la locul de munca ;

- HG nr. 1048/2006 - privind cerintele minime  de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- Legea 457/2003 modificata de HG 1514/2003 – privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

- HG nr.115/2004 modificata de HG nr. 809/2005 - privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

- HG nr. 1146/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

- OUG nr. 195/2002 - privind circulatia pe drumurile publice, modificata si completata de Legea nr.49/2006; Legea nr. 202/2010; OUG nr. 54/2010; OUG nr. 9/2009; OUG nr. 69/2007; OUG nr. 63/ 2006; OUG 5/2011.

- IPSSM-02-DEE-DELGAZ GRID – Instructiuni proprii de securitate si sanatatea muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.

- Norme specifice de protectie a muncii la executia lucrarilor

Executia lucrarilor se face cu respectarea stricta a prevederilor proprii de sanatate si securitate in munca. La executia lucrarilor se vor lua toate masurile tenice si organizatorice, in ordinea prevazuta de norme.

Se vor urmari, aplica si respecta urmatoarele:

- folosirea mijloacele  de protectie;

- masurile  organizatorice de protectie a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare;

- masurile tehnice de protectie a muncii la executarea lucrarilor in instalatiile electrice din exploatare, cu scoaterea de sub tensiune;

- masurile tehnice de protectie a muncii la executarea masurarilor cu aparate portabile.

Executia lucrarilor se face cu respectarea prevederilor de securitate a muncii din normativele in vigoare. Se vor respecta, de asemenea, prevederile Instructiunii proprii de securitate si sanatate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare, elaborate de DELGAZ GRID, cod IP-SSM 02.

Intreruperea tensiunii, separarea vizibila, legarea instalatiei la pamant şi in scurtcircuit, delimitarea materiala a zonei de lucru se vor face in stricta conformitate cu autorizatiile de lucru emise de personalul de exploatare, potrivit schemei de functionare la data executiei lucrarilor.

Executia lucrarilor se va face de catre o unitate specializata, atestata de ANRE pentru lucrari executate in statii de transformare 110/MT.

Delimitarea materiala a zonei de lucru se realizeaza prin ingradiri provizorii mobile, care sa evidentieze zona de lucru, pe care se monteaza indicatoare de securitate, cu caracter de interzicere.

Toate lucrarile proiectate din statia de transformare se vor realiza sub supravegherea personalului calificat al executantului.

- Norme specifice de protectie a muncii la racordarea instalatiilor proiectate

Lucrarile de racordare a instalatiilor proiectate, conform acestei documentatii, la instalatiile existente se face in baza de autorizatiei de lucru.

Lucrarile din statiile de transformare se executa cu retragerea din exploatare a celulei la care se lucreaza, pe rand cate o celula, in conformitate cu prevederile Instructiunii proprii de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare, elaborate de DELGAZ GRID, cod IP SSM 02.

Se vor monta scurtcircuitoare de o parte si alta a zonei de lucru.

Lucrarile din camera de comanda, de modernizare a serviciilor interne de curent continuu si curent alternativ din statiile de transformare se executa etapizat, fara intreruperea alimentarii consumatorilor racordati in panourile de curent continuu si curent alternativ, in conformitate cu prezentarea lucrarilor din Programul tehnologic de executia lucrarilor, cu delimitarea materiala a zonei de lucru, in conformitate cu cerintele IP-SSM 02.

- Norme specifice de protectie a muncii la punerea in functiune şi exploatare de proba

Punerea in functiune se va face dupa verificarile corespunzatoare, raspunzator de respectarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca fiind personalul de executie şi exploatare autorizat in acest scop.

La receptia lucrarilor se vor avea in vedere:

- PE 003/1979 – Nomenclator de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor energetice;

- PE 116/1994  -  Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice

- respectarea solutiei si prevederilor din proiect.

Operatiile de punere in functiune se vor face in baza autorizatiei de lucru emisa de unitatea de exploatare, conform programului de intreruperi intocmit de constructor şi aprobat de unitatea de exploatare.

Lucrarile de punere in functiune se vor realiza in baza autorizatiei de lucru emisa, verificata si aprobata de unitatea de exploatare, in functie de Programul de lucrari intocmit de constructor si aprobat de Centrul de Exploatare 110 kV.

Se vor respecta cerintele Instructiunii proprii de securitate a muncii pentru instalatiile electrice in exploatare, elaborate de DELGAZ GRID, cod IP-SSM 02.

Se vor inscriptiona instalatiile proiectate, in conformitate cu prevederile urmatoarelor prescriptii:

- HGR - 971/26.07.2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

- STAS - 297/1/1998 - Culori si indicatoare de securitate.Conditii tehnice generale;

- STAS - 297/2/1992 – Culori cu indicatoare de securitate. Reprezentari.

Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere si de pas se realizeaza prin legarea la pamant a tuturor elementelor metalice care in mod normal nu sunt puse sub tensiune, dar care accidental ar putea fi puse sub tensiune. Inainte de punerea in functiune, instalatia de legare la pamant va fi verificata, incercata si vor fi emise buletine de masuratori si buletine de incercare.

- Norme specifice de protectie a muncii pentru perioada de exploatare

In perioada de exploatare se va urmari periodic, conform prescriptiilor tehnice in vigoare:

- respectarea distantelor minime normate de apropiere fata de instalatiile si constructiile existente si proiectate;

- evitarea amplasarii de materiale pe traseul instalatiilor electrice proiectate;

- executarea lucrarilor de mentenanta a instalatiilor de joasa tensiune conform normativelor si fiselor tehnologice in vigoare;

- rezistenta de dispersie a prizelor de pamant si integritatea acestora;

Se vor executa periodic controale, lucrari de mentenana conform normativelor in vigoare.

Instalatiile au fost proiectate pentru a fi exploatate fara pericol de accidente, cu conditia respectarii normativelor privind protectia muncii (enumerate mai sus), precum si a instructiunilor de exploatare tehnica, specifice fiecarui tip de instalatie.

Periodic, conform normativelor in vigoare, se vor executa:

- reviziile si reparatiile instalatiilor;

- verificarea integritatii tuturor legaturilor la pamant a instalatiilor;

- inscriptionarea instalatiilor;

- respectarea distantelor normate fata de instalatiile proiectate, la amplasarea unor noi constructii;

- evitarea amplasarii de materiale pe traseul instalatiilor electrice proiectate;

- starea fizica si rezistenta de dispersie a prizelor de legare la pamant.

Inaintea punerii in functiune a instalatiilor proiectate personalul de exploatare si mentenanta al beneficiarului va fi instruit de catre furnizorul echipamentelor cu caracter de noutate (relee numerice, SCADA).

- Masuri de protectie a muncii pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica

Pentru evitarea accidentelor de natura neelectrica a membrilor formatiei de lucru şi a altor persoane care ar putea patrunde accidental in zona de lucru se vor lua masuri conform normelor specifice pe genuri de lucrari şi instalatii.

Pe timpul zilei sau a noptii, sapaturile efectuate pentru realizarea fundatiilor vor fi semnalizate si delimitate prin ingradiri provizorii mobile care vor evidentia clar zona de lucru.

Masurile tehnice de securitate si sanatate in munca vor fi asigurate de seful de lucrare.

- Norme utilizate pentru PSI

La elaborarea documentatiei au fost respectate urmatoarele normative PSI:

- Legea 307/2006 modificata prin Legea 133/2016 si Legea 146/2017 - privind apararea impotriva incendiilor;

- OMAI nr. 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor ;

- Legea 481/2004 modificata prin OUG 70/2009 - privind protectia civila;

- OMAI nr.1234/2006 si OMTCT nr. 133/2006 - pentru aprobarea Regulamentului privind clasifi-carea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc;

- OMAI nr.166/2010 – Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente ;

- OMLPAT nr. 27/N-1999 – Normativul de siguranta la foc a constructiilor P118/1, P118/2, P118/3;

- PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere şi dotare impotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice şi termice;

- 1E – Ip – 62/90 – Instructiuni de proiectare si executie privind ansamblul masurilor PSI la statiile de transformare de inalta tensiune;

- E – Ip – 34/89 – Instructiuni privind dotarile necesare in statiile de transformare din punct de vedere al NPM si PSI.

Toate lucrarile se incadreaza in prevederile actelor normative in vigoare si nu sunt necesare instructiuni sau norme noi. Proiectarea instalatiilor s-a facut in conformitate cu prevederile Legii 307/2006.Nu sunt necesare derogari de la aceste norme.

Principalele masuri pe perioada executiei lucrarilor sunt:

- respectarea distantelor minime de apropiere, in plan orizontal si vertical, intre instalatiile proiectate si instalatiile si constructiile existente;

- respectarea regulilor de lucru cu foc deschis in apropierea instalatiilor electrice;

- etansarea tuturor trecerilor de cabluri prin tuburi de protectie pentru subtraversari, prin pereti si prin separarile transversale din canalele de cabluri;

- utilizarea cablurilor de circuite secundare cu intarziere marita la propagarea flacarii;

- depozitarea intr-un spatiu imprejmuit, folosit numai in acest scop, a materialelor si echipamentelor inainte de montaj;

- depozitarea intr-un spatiu exterior betonat si imprejmuit a materialelor si echipamentelor demontate, sortarea acestora si evacuarea lor la depozitul CE 110 kV;

- depozitarea provizorie intr-un spatiu exterior amenajat a deseurilor rezultate in urma demontarilor din statie si evacuarea acestora la depozitul de deseuri inerte a localitatii;

- curatarea spatiile de lucru de materialele ramase dupa terminarea lucrarilor.

In caz de incendiu, personalul de exploatare din statie va actiona in conformitate cu PE 009/1993 - cap.1- H si cap.5 - B5.

Pentru perioada de exploatare se vor respecta prevederile referitoare la caile de acces, lucrul cu foc deschis in incinta si indicatoarele cu caracter de avertizare montate in statie.

MANAGEMENTUL MEDIULUI

In vederea executarii lucrarilor de constructii in conditii de protectie a mediului inconjurator, Executantul are obligatia de a cunoaşte şi aplica legislatia şi reglementarile specifice cu referire la:

- OUG nr. 195/2005 - privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, modificata si completata prin OUG 114/2007, OUG 164/2008, OUG 71/2011, OUG 58/2012, Legea 187/2012, Legea 117/2013, Legea 226/2013 si OUG 9/2016;

- Legea 265/2006 – privind protectia mediului inconjurator;

- Legea 249/2015 modificata si completata de OUG 38/2016 - privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor din ambalaje;

- OUG 92/2021 - privind regimul deseurilor;

- HGR nr. 856/2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile , inclusiv deseurile  periculoase , completata Hotararea nr. 210/2007;

- HGR  nr. 349/2005 - privind depozitarea deseurilor, completata  de Hotararea nr. 210/2007 si completata şi modificata de Hotararea nr. 1292/2010;

- HGR nr. 1061/2008 - privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- OUG nr.5/2015 - privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Legea nr. 101/1996 modificata si completata de Legea 112/2006, OUG 64/2011, OUG 71/2011, Legea 187/2012, OUG 69/2013, Legea 153/2014, OUG 85/2016, OUG 94/2016 – Legea apelor;

- Lege nr. 104/2011 modificata și completata de HG 336/2015, HG 806/2016 - privind calitatea aerului inconjurator;

- OMAPPM nr. 863/ 2002 - privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- HGR nr. 17 / 2012 - pentru modificarea şi completarea HGR nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

- Masuri pentru protectia mediului la executia lucrarii

La executia lucrarilor, constructorul are urmatoarele  obligatii:

- de a utiliza numai materiale si materii prime cu impact minim asupra mediului, slab

poluante, care sa genereze un impact negativ cat mai mic, pe perioada de utilizare, iar dupa terminarea perioadei de viata, eliminarea echipamentului sa se faca pe cat posibil cu un impact minim asupra mediului;

- de a depozita materialele necesare numai in locuri special amenajate si marcate.

Materialele şi sculele folosite dupa terminarea lucrarilor se aduna şi se transporta la sediul prestatorului. Pe teren nu trebuie sa ramana materiale care sa degradeze sau sa polueze zona.

Substantele toxice şi periculoase se vor depozita in recipiente corespunzatoare.

Se va limita deplasarea echipelor şi a echipamentului numai pe caile de acces aprobate.

In vederea executarii lucrarilor de montaj, in conditii de protectie a mediului inconjurator, Executantul lucrarii are obligatia de a cunoaşte şi aplica legislatia şi reglementarile specifice.

- Protectia calitatii apelor

La executia lucrarilor, executantul  nu va  afecta calitatea apelor de suprafata/subterane prin depozitari necontrolate ale materialelor, echipamentelor proprii sau deşeurilor rezultate din activitatea desfaşurata.

Lucrarile proiectate nu necesita executia de retele de alimentari cu apa, canalizare, epurare sau evacuari de ape uzate. De asemenea nu sunt afectate stabilitatea şi functionalitatea lucrarilor hidrotehnice, precum şi curgerea normala a apelor de suprafata.

Se interzice deversarea de catre executant, in apele de suprafata a substantelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele etc.).

- Protectia solului şi subsolului

Lucrarile de inlocuire a echipamentelor primare si secundare din interiorul statiei de transformare, pentru instalatiile modernizate, se vor face fara afectarea suprafetelor de teren.

Se interzice deversarea pe sol a substantelor periculoase (combustibili, uleiuri, vopsele).

Executantul  va detine şi utiliza rezervoare/recipienti etanşi pentru depozitarea temporara a materialelor şi substantelor periculoase.

- Protectia aşezarilor umane şi a altor obiective de interes public

In timpul executiei lucrarilor, executantul va solutiona reclamatiile şi sesizarile aparute din propria vina şi datorita nerespectarii legislatiei şi reglementarilor de mediu mai sus amintite.

Executantul va avea in vedere ca executia lucrarilor sa nu creeze blocaje ale cailor de acces particulare sau ale cailor rutiere invecinate amplasamentului lucrarii.

- Gospodarirea substantelor toxice şi periculoase

Nu este cazul.

- Gospodarirea deşeurilor

Tipurile de deşeu rezultate din executia lucrarilor  sunt mentionate in tabelul de mai jos:

| Denumire deşeu | Cod deşeu | Operatiunea / procesul din care provine deseul | Cantitatea estimativa Kg | Destinatia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminiu | 17.04.02 | Conductoare si cabluri demontate | 27.600 | Se vor valorifica la operatorii economici autorizati, prin grija executantului lucrarilor, in numele SC Delgaz-Grid SA |
| Fier | 17.04.05 | Cleme, armaturi, celule console, dulapuri | 360.000 |  |
| Materiale ceramice | 17.01.03 | Izolatori ceramici | 6.600 |  |
| Beton rezultat din demontari | 17.01.01 | Demolare fundatii echipamente primare | 168.000 |  |
| Pământ şi pietre | 17.05.04 | Executare lucrari la fundatii | 6.000 | Depozitul de gunoi al orasului |
| Vopsele şi lacuri intarite | 08.01.99 | Executare inscriptionari | 60 |  |
| Ambalaje de hartie şi carton | 20.01.01 | Protejare materiale utilizate la lucrare | 960 | Valorificare prin agenti economici autorizati |
| Deşeuri textile | 20.01.11 | Lavete utilizate la executia lucrarilor | 60 | Valorificare prin agenti economici autorizati |
| DEE | 20.01.36 | Dezechipare utilaje, panouri, dulapuri si tablouri electrice | 246.000 | Valorificare prin agenti economici autorizati |

Materialele valorificabile / refolosibile se vor preda beneficiarului lucrarii conform procedurii de predare-primire a acestora.

Executantul va  asigura:

- colectarea selectiva a deşeurilor rezultate in urma lucrarilor de inlocuire;

- depozitarea temporara corespunzatoare a fiecarui tip de deşeu rezultat (depozitare in recipienti etanşi, cutii metalice/PVC, butoaie metalice/PVC etc.), pe o platforma special amenajata in incinta statiei exterioare;

- efectuarea transportului deşeurilor in conditii de siguranta la agentii economici specializati in valorificarea deşeurilor.

Este interzisa arderea/neutralizarea şi abandonarea deşeurilor in instalatii, respectiv locuri neautorizate acestui scop.

- Protectia calitatii aerului

Utilajele şi mijloacele de transport folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda din punct de vedere tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie.

- Protectia impotriva zgomotului şi vibratiilor

Maşinile şi utilajele folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor tehnice de nivel acustic.

Situatiile speciale, incidentele tehnice şi accidentele de mediu care pot determina impact semnificativ asupra mediului inconjurator, periclitand calitatea acestuia, vor fi communicate, in timp util, la beneficiar.

Instalatiile proiectate nu produc deseuri si nu polueaza mediul in timpul functionarii. Personalul de exploatare are obligatia ca in timpul lucrarilor de mentenanta sa ia toate masurile sa nu polueze mediul (solul, subsolul, aerul, apele de suprafata si subterane, etc.) cu materialele rezultate din procesul de munca si/sau al utilajelor de interventie.

Avand in vedere aspectele de mediu care pot apare cu ocazia executarii şi exploatarii lucrarilor proiectate, nu se impune monitorizarea factorilor de mediu.

2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

Situatia actuala a sistemului energetic din Moldova

Reteaua de distributie a DELGAZ GRID  are in componenta sa:

- 39.233,45 km linii aeriene medie si joasa tensiune si 22.539 km bransamente aeriene;

- 11.432,5 km linii electrice subterane de medie si joasa tensiune si 4.395 km bransamente subterane;

- 11.164 posturi de transformare;

- 134 statii de transformare din care un numar de 127 sunt de 110/MT si 7 sunt de MT/MT.

DELGAZ GRID oferǎ servicii unui numǎr de peste 1.3 milioane clienti.

Majoritatea elementelor de infrastructura gestionate de catre DELGAZ GRID au fost construite in perioada 1960-1980 fiind depasite moral, uzate fizic si avand o frecventa de defectare foarte ridicata.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 2139 din 2004, durata normala de functionare a echipamentelor din statiile electrice de transformare este cuprinsa intre 16 si 24 de ani, echipamentele electrice din majoritatea statiilor fiind in exploatare de peste 30 de ani.

In majoritatea statiilor de transformare:

• echipamentele primare si secundare (de automatizare si protectie) sunt uzate fizic si moral determinand o frecventa mare de functionari eronate si neselective;

• transformatoarele de putere si comutatoarele de ploturi aferente, in special dispozitivele de actionare ale acestora, precum si cuvele de retentie au parametrii functionali la limita inferioara admisa sau neindepliniti;

• sistemele de tratare a neutrului retelelor de medie tensiune nu corespund cerintelor de securitate si calitate stabilite prin normative;

• pentru unele echipamente nu mai este posibila efectuarea unei mentenante corespunzatoare din cauza  pieselor de schimb care nu se mai fabrica;

• riglele din beton sunt deteriorate si paratonierii sunt montati in varful stalpului;

• exista posibilitati limitate de preluare a consumatorilor din alte statii, in caz de avarie, pe calea principala.

Toate acestea constituie un factor de risc pentru producerea de incidente extinse, avand ca rezultate durate mari de nealimentare cu energie electrica si implicit afectarea unui numar foarte mare de consumatori, precum si costuri ridicate de exploatare si mentenanta.

2.3.1. statia Belcesti

Staţia 110/20 kV Belcești a fost pusă în funcţiune în anul 1976.

Schema de conexiuni

Staţia alimenta în anul 2022 8335 consumatori din zona localității Belcești. Stația Belcești  este alimentată radial din stația Târgu Frumos.

Stația 110 kV

Schema statiei 110 kV este realizata cu bara simpla la care sunt racordate 3 celule cu urmatoarele destinatii:

- Celula de linie cu separator;

- Celula de transformator T1, 110/20 kV – 16 MVA;

- Celula masura bare + descarcator.

Stația 20 kV

Schema stației 20 kV este realizată cu bara simpla, la care sunt racordate 15 celule metalice, de tip ICMP:

- 6 celule de linie,

- 1 celula transformator;

- 2 celule pentru transformatoarele de servicii interne și creare nul;

- 1 celula de cupla (longitudinală);

- 2 celule de masura;

- 3 celule de rezervă.

Schema electrică monofilară cu indicarea aparatajului 110/20 kV situația existentă este prezentată în planșa nr. E1.4.

Dispozitia constructivă

Statia 110 kV

Statia 110 kV Belcesti este de tip exterior, cu izolatie in aer, semiinalt, cu 3 planuri de inaltime:

- planul racordurilor spre stalpii terminali ai LEA la h= 11,6 m;

- planul barelor colectoare la h=8 m;

- planul legaturilor intre echipamente.

Pasul celulelor de 110 kV este de 9 m.

Barele de 110 kV sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp, cu lanturi duble de izolatoare sticla CTS corespunzatoare gradului II de poluare. Cordoanele de legatura sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp.

Statia 20 kV

Este de tip interior, cu celulele dispuse pe 2 randuri, cu un culoar central in fata celulelor. Celulele sunt metalice, de tip ICMP, cu barele generale izolate in aer, cu racord in bara la celula de transformator.

Corpul de comandă și conexiuni al staţiei are regimul de înălţime P.

Corpul de comandă al staţiei cuprinde panourile de protecție și comandă la distanţă a echipamentelor primare, panoul de  semnalizări centrale, panouri servicii interne c.a. 0.4 kV şi c.c.        220 V,  instalații de baterii de acumulatori, redresori. În ceea ce privește stația de conexiuni, barele de 20 kV A și B sunt în camere separate, nemodernizate.

Amplasarea panourilor și dulapurilor în camera de comandă – situația existentă este prezentată în planșa E1.8.

Stația Belcesti este echipată cu două transformatoare de servicii interne 20/0,4 kV. SI A  630/100 kVA, cu nul accesibil pentru racordarea bobine de stingere si SI B 160/50 kVA.

Vederea în plan a stației 110/20 kV Belcești situația existentă este prezentată în planșa nr. E1.5.

Constructii si cladiri tehnologice, inclusiv instalatiile aferente

Statia de 110 kV Belcesti este construita, din punct de vedere al structurii de rezistenta, pe elemente din beton armat centrifugat, atat pentru stalpii si riglele cadrelor, cat si pentru suportii echipamentelor de inalta tensiune nemodernizate.

Alte elemente de constructie din statia 110 kV Belcesti sunt:

- fundatiia transformatorului de putere, care este realizata cu elemente din beton armat turnate monolit, cu cuva de retentie de adancime;

- cale de rulare;

- canale de cabluri din beton armat monolit si acoperite cu placi prefabricate deteriorate;

- pod de bare medie tensiune,

- drumuri interioare;

- gard de imprejmuire din plasă sârmă.

In cladirea corpului de comanda sunt realizate:

- camera de comanda; închisă prin contur operativ,

- camera de protectii;

- sala de conexiuni celule 20 kV;

- camera bateriei de acumulatori si anexele ei;

- camere cu alte destinatii (vestiar, grup sanitar, magazie).

Cladirea este cu regim de inaltime P si este executată din zidarie portanta.

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior este realizat cu lampi pe suporti rabatabili, fixati pe stâlpii cadrelor de sustinere si cutii de jonctiune, la baza stalpilor.

Instalatia de legare la pamânt

Instalatia de legare la pamânt consta dintr-o priza artificiala executata din electrozi orizontali din banda de otel si electrozi verticali din teava de otel, la care sunt conectate structurile de sustinere si carcasele echipamentelor electrice din statie. Instalatia este realizata din otel galvanizat.

Instalatia de protectie la supratensiuni

Protectia la descarcarile atmosferice este asigurata de 5 tije paratrasnet fixate pe stalpii cadrelor și pe suporți independenți, iar protectia la supratensiuni atmosferice si de comutatie a echipamentelor este asigurata prin descarcatoare.

Staţia Belcești nu este integrată în sistemul SCADA.

Sistemul de exploatare al statiei Belcesti este in regim de tura mobilă.

2.3.2. statia Tabăra

Staţia (110)/20 kV Tabăra a fost pusă în funcţiune în anul 1980.

Schema de conexiuni

Staţia alimenta în anul 2022 1369 consumatori din zona localității Tabăra. Stația Tabăra este alimentată din stația 110/20 kV Trifești prin LEA 110 kV funcționând la 20 kV.

Stația 20 kV

Schema stației 20 kV este realizată cu bara simpla, la care sunt racordate 17 celule metalice, de tip Bailesti:

- 7 celule de linie,

- 2 celule pentru transformatoarele de servicii interne;

- 2 celule de cuplă longitudinală;

- 2 celule de măsură;

- 2 celule de descărcători;

- 2 celule de rezervă.

Echipamentele 20 kV sunt uzate fizic și moral; nu prezintă siguranță în exploatare, intervențiile în caz de defect se fac cu mare greutate ca urmare a lipsei pieselor de schimb, soluția la îndemâna personalului de mentenanță constând în recondiționarea pieselor defecte sau înlocuirea lor cu altele din demontări / dezmembrări care nu pot asigura o funcționare sigură.

Schema electrică monofilară cu indicarea aparatajului 20 kV situația existentă este prezentată în planșa nr. E2.4.

Dispozitia constructivă

Statia 110 kV

Statia Tabăra nu are echipamente de 110 kV, funcționarea se realizează la tensiunea de  20 kV.

Statia 20 kV

Este de tip interior, cu celulele dispuse pe 2 randuri, cu un culoar central in fata celulelor. Celulele sunt metalice, de tip Băilești, cu barele generale izolate in aer.

Stația Tabăra este echipată cu două transformatoare de servicii interne 20/0,4 kV: SI-A  630/100 kVA și SI-B 100 kVA.

Corpul de comandă și conexiuni al staţiei are regimul de înălţime P.

Corpul de comandă al staţiei cuprinde panoul de  semnalizări centrale, panouri servicii interne c.a. 0.4 kV şi c.c. 220 V, instalații de baterii de acumulatori, redresori. În ceea ce privește stația de conexiuni, barele de 20 kV A și B sunt într-o cameră separată, celulele sunt nemodernizate.

Amplasarea panourilor și dulapurilor în camera de comandă – situația existentă este prezentată în planșa E2.8.

Vederea în plan a stației Tabăra situația existentă este prezentată în planșa nr. E2.5.

Constructii si cladiri tehnologice, inclusiv instalatiile aferente

Alte elemente de constructie din statia Tabăra sunt:

- canale de cabluri din beton armat monolit si acoperite cu placi prefabricate , unele dintre ele lipsă sau deteriorate;

- drumuri interioare;

- gard de imprejmuire din plasă sârmă.

In cladirea corpului de comanda sunt realizate:

- camera de comanda; închisă prin contur operativ,

- camera de protectii;

- sala de conexiuni celule 20 kV;

- camera bateriei de acumulatori si anexele ei;

- camere cu alte destinatii (vestiar, grup sanitar, magazie).

Cladirea este cu regim de inaltime P si este executată din zidarie portanta.

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior este realizat cu lampi pe suporti rabatabili, fixati pe stâlpii cadrelor de sustinere si cutii de jonctiune, la baza stalpilor.

Instalatia de legare la pamânt

Instalatia de legare la pamânt consta dintr-o priza artificiala executata din electrozi orizontali din banda de otel si electrozi verticali din teava de otel, la care sunt conectate structurile de sustinere si carcasele echipamentelor electrice din statie. Instalatia este realizata din otel galvanizat.

Instalatia de protectie la supratensiuni

Protectia la descarcarile atmosferice este asigurata de 2 paratrasnete fixate pe suporți independenți.

Staţia Tabăra nu este integrată în sistemul SCADA.

Sistemul de exploatare al statiei Tabăra este in regim de tura mobilă.

2.3.3. statia Trifesti

Staţia 110/20 kV Trifești a fost pusă în funcţiune în anul 1982.

Schema de conexiuni

Staţia alimentează 5552 consumatori din zona localității Trifesti, fiind o stație intrare / ieșire având conexiuni în SEN prin LEA 110 kV cu statiile Dancu și Vlădeni.

Stația 110 kV

Schema statiei 110 kV este realizata cu bara simpla secționată la care sunt racordate 4 celule cu urmatoarele destinatii:

- două celule de linie LEA 110 kV Dancu, LEA 110 kV Vlădeni;

- două celule de transformator T1-110/20 kV – 25 MVA; T2-110/20 kV – 16 MVA.

Stația 20 kV

Schema stației 20 kV este realizată cu bara simpla, la care sunt racordate 21 celule metalice, de tip Bailesti:

- 9 celule de linie,

- 2 celula transformator;

- 2 celule pentru transformatoarele de servicii interne și creare nul;

- 2 celula de cupla longitudinală;

- 2 celule de masura;

- 2 celule de descărcător;

- 2 celule de rezervă.

Schema electrică monofilară cu indicarea aparatajului 110/20 kV situația existentă este prezentată în planșa nr. E3.4.

Dispozitia constructivă

Statia 110 kV

Statia 110 kV Trifești este de tip exterior, cu izolatie in aer, semiinalt, cu 3 planuri de inaltime:

- planul racordurilor spre stalpii terminali ai LEA la h= 11,6 m;

- planul barelor colectoare la h=8 m;

- planul legaturilor intre echipamente.

Pasul celulelor de 110 kV este de 9 m.

Barele de 110 kV sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp, cu lanturi duble de izolatoare sticla CTS corespunzatoare gradului II de poluare. Cordoanele de legatura sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp.

Statia 20 kV

Este de tip interior, cu celulele dispuse pe 2 randuri, cu un culoar central in fata celulelor. Celulele sunt metalice, de tip Băilești, cu barele generale izolate in aer, cu racord in bara la celulele de transformator.

Stația Trifești este echipata cu două transformatoare de servicii interne 20/0,4 kV de  630/100 kVA, cu nul accesibil pentru racordarea bobinelor de stingere 10-50 A cu reglaj manual.

Corpul de comandă și conexiuni al staţiei are regimul de înălţime P și este executată din zidărie portantă.

Corpul de comandă al staţiei cuprinde panourile de protecție și comandă la distanţă a echipamentelor primare, panoul de  semnalizări centrale, panouri servicii interne c.a. 0.4 kV şi c.c.        220 V,  instalații de baterii de acumulatori, redresori. În ceea ce privește stația de conexiuni, barele de 20 kV A și B sunt într-o cameră separată, nemodernizate.

Vederea în plan a stației 110/20 kV Trifești situația existentă este prezentată în planșa nr. E3.5.

Circuite primare

Stația 110 kV

Stația 110 kV cuprinde 4 celule: 2 celule de linie (LEA 110 kV Dancu, LEA 110 kV Vlădeni) și 2 celule de transformator (T1 – 110/20 kV – 25 MVA și T2 – 110/20 kV – 16 MVA).

Fiecare dintre cele două celule de linie și măsură este echipată cu:

- separator de linie STEP 110 kV, 1250 A, acționat local manual cu AME-5;

- trei transformatoare de tensiune TEMU 110 – 110000 / √3; 100 / √3; 100 V;

- cutie de conexiuni exterioare (cleme).

Celula de transformator T1 este echipată cu:

- întrerupător IUP 110 kV, 1250 A, acționat cu MR;

- separator de bare STEP 110 kV, 1250 A, acționat local manual cu AME;

- trei transformatoare de curent TECU 110 kV 2x150 / 5A;

- trei descărcătoare 110 kV;

- cutie de conexiuni exterioare (cleme).

Celula de transformator T2 este echipată cu:

- întrerupător IOTM 110 kV acționat cu MOP 3-1;

- separator de bare STEP 110 kV, 1600 A, acționat local manual cu AME;

- trei transformatoare de curent TECU 110 kV 200 / 5A;

- trei descărcătoare 110 kV;

- cutie de conexiuni exterioare (cleme).

Celula de secționare este echipată cu:

- două separatoare de bare STEP 110 kV, 1250 A, acționat local manual cu AME-5.

Barele de 110 kV sunt realizate cu conductoare din OLAL 1x300 mmp.

Nulul transformatoarelor pe partea de 110 kV este legat direct la pământ.

Servicii interne de curent continuu și curent alternativ

Serviciile interne de curent continuu ale stației sunt asigurate din 2 dulapuri de distribuție de curent continuu 220 Vc.c. Sursele de alimentare sunt două redresoare R1, R2 (Indraeltrac). Bateria de acumulatoare de 220 Vc.c., 230 Ah, capsulată, este montată în dulap în camera bateriei de acumulatoare și a fost pusă în funcțiune în 2017.

Serviciile intrne de curent alternativ ale stației sunt asigurate din 3 dulapuri, barele fiind alimentate din cele două transformatoare de servicii interne de 20/0,4 kV.

Panourile și dulapurile serviciilor proprii de curent continuu și alternativ sunt echipate cu aparataj clasiv vechi, cu relee analogice și chei de comandă, iar semnalele principale de supraveghere sunt duse in panoul de semnalizări generale PSC.

Amplasarea panourilor și dulapurilor în camera de comandă – situația existentă este prezentată în planșa E3.8.

Constructii si cladiri tehnologice, inclusiv instalatiile aferente

Statia de 110 kV Trifești este construita, din punct de vedere al structurii de rezistenta, pe elemente din beton armat centrifugat, atat pentru stalpii si riglele cadrelor, cat si pentru suportii echipamentelor de inalta tensiune nemodernizate.

Alte elemente de constructie din statia 110 kV Trifești sunt:

- fundatia transformatorului de putere, care este realizata cu elemente din beton armat turnate monolit, cu cuva de retentie de adancime;

- cale de rulare;

- canale de cabluri din beton armat monolit si acoperite cu placi prefabricate unele dintre ele lipsă sau deteriorate;

- pod de bare medie tensiune,

- drumuri interioare;

- gard de imprejmuire din elemente prefabricate de beton.

In cladirea corpului de comanda sunt realizate:

- camera de comanda; închisă prin contur operativ,

- camera de protectii;

- sala de conexiuni celule 20 kV;

- camera bateriei de acumulatori si anexele ei;

- camere cu alte destinatii (vestiar, grup sanitar, magazie).

Cladirea este cu regim de inaltime P si este executată din zidarie portanta.

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior este realizat cu lampi pe suporti rabatabili, fixati pe stâlpii cadrelor de sustinere si cutii de jonctiune, la baza stalpilor.

Instalatia de legare la pamânt

Instalatia de legare la pamânt consta dintr-o priza artificiala executata din electrozi orizontali din banda de otel si electrozi verticali din teava de otel, la care sunt conectate structurile de sustinere si carcasele echipamentelor electrice din statie. Instalatia este realizata din otel galvanizat.

Instalatia de protectie la supratensiuni

Protectia la descarcarile atmosferice este asigurata de 6 tije paratrasnet fixate pe stalpii cadrelor și pe suporți independenți, iar protectia la supratensiuni atmosferice si de comutatie a echipamentelor este asigurata prin descarcatoare.

Staţia Trifești nu este integrată în sistemul SCADA.

Sistemul de exploatare al statiei Trifești este in regim de tura mobilă.

2.3.4. statia Roman IMR

La tensiunea de 110 kV statia Roman IMR este racordata la SEN în schema tip « racord adanc - SRA », pe bara de 110 kV a statiei 220/110 kV Roman Nord.

Statia a  fost pusă în functiune în anul 1976. Alimentează consumatorii industriali (consumatori noi din zona fostei intreprinderi mecanice Roman), edilitari, comerciali si casnici din zona de nord - est a municipiului Roman si din zona rurala limitrofa. De pe bara de 6 kV se alimenteaza serviciile interne ale statiei 220/110 kV Roman Nord si posturile de transformare 6/0,4 kV care se bucleaza cu bara de 6 kV a statiei 110/20/6 kV Roman Oras.

Atât întrerupătoarele pe 110kV (de tip IUP, cu ulei si dispozitive de actionare cu aer comprimat, DPE) si MT (de tip IO, cu ulei, cu dispozitive de actionare cu resort, tip MRI) cât şi protectiile pe 110 kV si 6 kV (de tip electromecanic), fac parte din echipamentele care au durata de viată indeplinita si depăşită. Celulele de 110 kV si cele de 6 kV au o siguranta scazuta in exploatare si necesita costuri ridicate de mentenanta datorită deselor interventii accidentale, care au la baza uzura pieselor componenete şi lipsa pieselor de schimb ale intrerupatoarelor si dispozitivelor de actionare.

Din punct de vedere constructiv, statia 110 kV Roman IMR este de tip exterior, cu izolatie echipamentelor realizata in aer. Sustinerea echipamentelor este realizata din stalpi si cadre din beton armat centrifugat, de tip semiinalt, cu 3 planuri de inaltime:

-  planul racordurilor spre stalpul terminal al LEA 110 kV,  la h = 11,6 m;

-  planul cadrelor la transformatoare, pentru supratraversarea barelor 6 kV peste calea de rulare a transformatoarelor de putere,  la h=5,6 m;

-  planul legaturilor intre echipamente.

Legaturile intre echipamente 110 kV sunt realizate cu conductoare din Ol Al, 300 mmp, iar cele de la cadrele terminale la stalpul terminal sunt realizate cu conductoare din Ol Al, 185 mmp, sustinute de lanturi simple cu izolatoare din sticla ( CTS), amplasate pe rigla cadrului terminal din fiecare celula 110 kV, corespunzatoare gradului III de poluare.

Statia 110 kV este realizata fara bare generale si cuprinde doua celule 110 kV, de tip bloc linie – transformator, care au la intrarea in statie cate o celula de masura 110 kV si descarcatoare, fiecare cu cate un separator STE 123 kV, 1250A (cu coloane avand izolatia din materiale compozite si dispozitive de actionare AME 5), trei transformatoare de tensiune tip TEMU 110 kV, 110/√3//0,1√3/0,1 kV si trei descarcatoare cu oxizi metalici si contoare de descarcare.

Celulele 110 kV de transformator sunt echipate cu doua transformatoare de putere, astfel:

- T1 - 110/6 kV, 25 MVA, in functiune;

- T2 - 110/20/6 kV, 16/16/16 MVA, in functiune.

Nulul transformatoarelor este legat direct la pamant, existand cate un separator monopolar tip SMEP si un descarcator 72, 5 kV, tip VA, nemodernizate.

Intrerupătoarele din celulele 110 kV sunt de tip IUP 110 kV, 1250 A, 3000 MVA, actionate cu dispozitive cu aer comprimat, tip DPE. Aerul comprimat este produs de doua compresoare, amplasare intr-o camera din blocul de comanda si imagazinat in doua rezervoare (RAC), amplasate in statia exterioara. Transformatoarele de curent sunt de tip CESU 110 kV, 150/5/5/5 A. Separatoarele de linie sunt de tip STEP – 123 kV, 1250 A, cu un CLP, cu coloane avand izolatia din materiale compozite, dispozitive de actionare AME 5.

Cladirea corpului de comanda include camera de comanda si de protectii, camera de conexiuni 6 kV, camera bateriei de acumulatoare cu anexele corespunzatoare, camera compresoarelor, magazia si camera pentru utilitati. Regimul de inaltime este la nivel de parter si este executata din zidarie portanta.

Pe partea de 6 kV, statia este de tip interior, echipată cu celule metalice prefabricate de tip deschis (ICMP), cu dublu sistem de bare generale izolate in aer, cu cupla transversala. Racordarea transformatoarelor T1 si T2 la celule se realizeaza cu bare din Al (3 bare pe faza). In exterior, barele sunt montate la inaltime, pentru realizarea distantelor necesare subtraversarii acestora cu calea de rulare a transformatoarelor de putere.

Camera de conexiuni 6 kV este realizata pentru 2 x 10 celule, iar in prezent ea este echipata cu 18 celule de tip deschis, cu urmatoarele destinatii:

- sase celule de linie subterana, de distributie (LES):  Z2k – IMR L2 PA2 , Z4k – IMR L1 PA2 Z6k – PT 45, Z8k – PT 29, Z10k – PT 179, Z16k – PTM 2 Serv. int. statia Roman Nord;

- doua celula de linie rezerva: Z18k si Z20k, scoase din functiune;

- o celula de baterie condensatoare dezafectata: Z7k, scoasa din functiune;

- două celule de transformator, cu cate doua compartimente fiecare:  Z1k – Z3k, transformatorul T2 si Z17k – Z19k, transformatorul T1;

- o celula de servicii interne si bobina de stingere:  Z5k - TSI 2 + BS;

- o celula de servicii interne:  Z13k - TSI 1;

- doua celule de măsură: Z9k – masura bara 2 si Z15k - masura bara 1;

- o celula de cupla transversala:  Z11k.

Neutrul retelei de 6 kV racordate la bara statiei Roman IMR, este tratat printr-un grup de compensare a curentului capacitiv, format dintr-un transformator 6/04 kV, 250 kVA (utilizat si pentru alimentarea serviciilor interne de curent alternativ) si o bobina de stingere cu reglaj continuu, BSRC - 6/√3, 180 kVAr; 10 – 50 A. Aparatajul de comanda, reglaj si masura, pentru bobina de stingere, este amplasat in panoul 4 PC, montat in camera de comanda, iar reglajul bobinei se realizeaza automat cu un dispozitiv de reglaj numeric tip REG - DPA. Bobina BS este modernizata  in anul 2014.

In statia 6 kV este realizata o instalatie de protectie la simple puneri la pamant cu patru dispozitive numerice tip EOR – D, montate in celula de masura 2, Z9k. Pentru racordarea celulelor de linie 6 kV la dispozitivul numeric EOR – D, in fiecare din acestea sunt montate transformatoare de curent toroidale pe cablurile de 6 kV, de racordarea a LES la celule.

Tensiunea operativa in statie este 220 Vcc, furnizata de o baterie de acumulatoare  150 Ah, tip Caranda, cu elementi de 12 V amplasati intr-un dulap metalic montat in camera bateriei de acumulatoare. Aceasta functioneaza in regim tampon cu un redresor (un redresor in functiune, cu reglaj automat al tensiunii – tip RUN, 10 A, ICPE Actel, care poate fi preluat in SCADA si un redresor rezerva, cu reglaj automat, tip RUT INDE, 30 A - care nu se poate prelua in SCADA). Bateria de acumulatoare este racordata la panoul PSIcc (echipat pentru racordare BA si distributie), prin intermediul cutiei de racordare DRPT, echipat cu doua intrerupatoare automate de 250 A, cu temporizare, pentru cele doua sectii de bare 220Vcc.

Serviciile interne de curent alternativ sunt asigurate de doua transformatoarele 6/04 kV (250/63 kVA si 100 kVA), racordate la panoul de curent alternativ, PSIca (utilizat pentru racordare si distributie).

Exploatarea statiei se realizeaza cu personal in tura mobila, prin telesupraveghere centralizata. În statia este montat un un  sistem de telesemnalizare realizat prin intermediu unui releu UAC 420 care preia informatiile de la PSC.

Circuite secundare si SCADA

Pentru celulele 110 kV si 6 kV, trafo T1 si T2, circuitele secundare sunt nemodernizate: protectiile propriu-zise sunt cu aparataj si relee clasice, dispuse in dulapurile de protectie din camera de comanda; controlul si supravegherea acestora sunt realizate cu un terminal numeric, tip UAC-420 montat pe panoul 5PC. De asemenea, trafo T1 are un regulator automat de tensiune (RAT), realizat cu terminal REG – DA, montat in panoul 3PC si dispozitiv nou de actionare a comutatorului de ploturi pentru reglajul tensiunii.

Circuitele secundare ale liniilor 6 kV, TSI, cupla si masura sunt montate in celulele de 6 kV, fiind nemodernizare, realizate cu aparataj si relee clasice.

Masura energiei pe partea de 110 kV este realizata cu contoare electronice, amplasate in dulapurile de protectii ale transformatoarelor.

Comanda, supravegherea si reglajul automat a bobinei de stingere de pe nulul retelei de 6 kV este realizat in panoul de comanda 4PC, cu un dispozitiv de reglaj numeric, tip REG – DPA.

Automatizarea DAS (f+U) este realizata cu releu de frecventa numeric tip FCN 950 (ABB), amplasat in dulapul DAS din camera de comanda, care se va inlocui, in vederea integrarii in SCADA. Restul echipamentelor (comutatoare, dispozitive de deconectare, relee intermediare etc.) sunt vechi si necesita inlocuire.

Automatizarea AAR - 6 kV este functionala, fiind realizata cu releele clasice și aparataj de circuite secundare analogice, vechi, amplasate dulapul 1PP (AAR MT) si necesita inlocuire.

Semnalizarile generale din statie sunt realizate in panoul 1PC (PSC), cu casete de semnalizare cu becuri, de tip vechi, multe fiind nefunctionale.

Circuitele secundare destinate controlului si protectiei echipamentelor primare de 6 kV din celulele de 6 kV sunt nemodernizate, realizate cu aparataj si relee clasice.

Masura energiei pe partea de 6 kV este realizata cu contoare electronice, cu telecitire, amplasate in celulele de 6 kV. In celula 6kV a transformatorului T1 este montat un analizor a calitatii energiei electrice, tip PQI - DA.

Exploatarea statiei se realizeaza cu personal in tura mobila, prin telesupraveghere centralizata

In statie a fost implementat sistemul de telesemnalizare, mărimile monitorizate cuprind semnalizările de defect sau de stare ce se culeg din PSC.

Comunicaţia dintre staţia Roman IMR şi centrul de comanda SCADA se realizează prin canal VPN inchiriat de la Orange

Servicii interne de curent continuu si curent alternativ

Serviciile interne de curent continuu ale statiei sunt asigurate dintr-un panou, PSIcc, de racordare BA si distributie a curentului continuu 220 Vc.c., amplasat pe conturul operativ in camera de comanda a statiei. Sursele de alimentare sunt doua redresoare, R1 – tip RUN 10 A (ICPE Actel), in functiune si R2, tip INDE, 30 A, in rezerva, iar sursa de rezerva este bateria de acumulatoare de 220 Vcc, 150 Ah.

Serviciile interne de curent alternativ sunt asigurate de doua transformatoarele 6/04 kV (250/63 kVA si 100 kVA), racordate la panoul de curent alternativ, PSIca,  amplasat pe conturul operativ in camera de comanda a statiei.

Panourile serviciilor interne de curent continuu si alternativ sunt echipate cu aparataj clasic vechi, cu relee analogice si chei de comanda, iar semnalele principale de supraveghere sunt transmise la panoul de semnalizari generale, 1PC.

Constructii si cladiri tehnologice, inclusiv instalatiile aferente

Din punct de vedere al structurii de rezistenta, statia de 110 kV este construita pe elemente din beton armat centrifugat, atat pentru stalpii si riglele cadrelor cat si pentru suportii echipamentelor de inalta tensiune, nemodernizate.

Alte elemente de constructie din statia 110/6kV Roman IMR sunt:

- fundatiile transformatoarelor de putere, care sunt realizate cu cuve de retinere (de adancime) a scaparilor de ulei si cu elemente din beton armat turnate monolit;

- fundatii ale transformatoarelor de servicii interne, 6/0,4 kV si bobinei de stingere;

- cale  ferata de rulare pentru transformatoare;

- canale pentru cabluri din beton armat monolit si acoperite cu placi prefabricate (unele dintre ele lipsa sau deteriorate), pentru cablurile de circuite secundare;

- drumuri interioare;

- gard de imprejmuire din placi din beton;

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior este realizat cu lampi pe suporti metalici rabatabili, fixati pe stalpii cadrelor de sustinere si cutii de jonctiune, amplasate la baza stalpilor.

Instalatia de legare la pamant

Instalatia de legare la pamant consta dintr-o priza artificiala, executata din electrozi orizontali din banda de otel, Ol Zn si electrozi verticali din teava de otel zincat, la care sunt conectate structurile de sustinere si carcasele echipamentelor electrice din statie.

Instalatia de protectie la supratensiuni

Protectia la descarcarile atmosferice este asigurata de 7 tije paratrasnet fixate pe stalpii cadrelor (4 buc) si pe cladire (3 buc), iar protectia la supratensiuni atmosferice si de comutatie a echipamentelor este asigurata prin descarcatoare cu oxizi de zinc din celulele 110 kV de masura 1 si 2. Pe partea de 6 kV a transformatoarelor T1 si T2 sunt montate descarcatoare cu oxizi de zinc, pe barele exterioare de 6 kV.

Sistem de supraveghere, control acces si de alarmare in caz de incendiu

In corpul de comanda  exista  senzori de prezenta, senzori de fum si camere de luat vederi.  Informatiile sunt colectate intr-o centrala de control acces si o centrala de alarmare in caz de incendiu, ambele incluse in dulapul de securitate din camera de comanda.

2.3.5. statia PAL Neamt

La tensiunea de 110 kV staţia PAL este racordata la SEN în schema tip «racord adanc - SRA», din statia de transformare 110/20 kV Izvoare, printr-o LEA 110 kV.

Statia a fost pusă în functiune în anul 1980 si alimenteaza consumatorii industriali edilitari, comerciali si casnici din zona de sud a mun. Piatra Neamt si din zonele rurale limitrofe.

Din punct de vedere constructiv, partea de 110 kV este de tip exterior, realizata cu aparataj montat pe cadre si suporti din beton, de tip semiinalt.

Legaturile intre echipamente 110 kV sunt realizate cu conductoare din Ol-Al, 300 mmp, iar cele de la rigla LEA la stalpul terminal sunt realizate cu conductoare din Ol-Al, 185 mmp, sustinute de lanturi simple cu izolatoare din sticla (CTS), corespunzatoare gradului III de poluare.

Celula 110 kV bloc linie – transformator este echipata cu:

- trei descarcatoare 110 kV - tip TRIDELTA, Ur=96 kV, Uc= 77 kV, Is=63 kA;

- un separator de linie tip STEP1 123kV, 1250A, actionat cu dispozitiv de actionare tip AME-5;

- un intrerupator IUP-110 kV, 1250 A, 3000 MVA, actionat cu dispozitive de actionare tip MR-4,

- trei transformatoare de curent tip CESU 110kV, 2x150/5/5 A,

- un transformator de tensiune tip TEMU 110/√3//0,1/√3//0,1 kV,

- un transformator de putere trifazat, cu doua infasurari, 110/20 kV, 16 MVA. In anul 2014, la trafo de putere 110/20 kV s-au executat lucrari de modernizare a comutatorului de ploturi in vederea realizarii RAT, montandu-se sistemul automat de reglaj al tensiunii REDSys.

Alimentarea de rezerva a statiei 110/20kV Pal se face din statia 110/20 kV Piatra Neamt Gara, printr-o linie aeriana LEA 20 kV P. Neamt Gara - PAL, comuna cu LEA 110kV Izvoare- Piatra Neamt Gara, in portiunea dintre statiile PAL si P. Neamt Gara.

Legatura dintre stalpul terminal al LEA 20 kV si statia PAL se realizeaza printr-un cablu    20 kV, tip A2YSy 3x1x120 mmp. Racordarea acestui cablu la celula 20 kV din statia de conexiuni 20 kV PAL se face printr-un pod de bare 20 kV la care este racordat un separator tip STE 24 kV, 630A, actionat cu dispozitiv de actionare AME si un set de descatoare 20 kV de tip OCPZ-24S.

Tratarea neutrul retelei de 20 kV din statia PAL este realizat printr-un grup de tratare a neutrului, format din transformator 20/0,4 kV – 1200/200 kVA (trafo utilizat si pentru alimentarea serviciilor interne de curent alternativ) si rezistenta de tratare a neutrului RTN, avand Un=20/√3 kV, Ipp=600 A, R=18Ω. Separatorul de nul este de tip STE 35 kV, 1250 A, cu dispozitiv de actionare tip ASE.

Cladirea corpului de comanda include camera de comanda si de protectii, camera de conexiuni 20 kV, camera bateriei de acumulatoare cu anexele corespunzatoare si cateva incaperi pentru utilitati. Regimul de inaltime este la nivel de parter si este executata din zidarie portanta.

Statia de conexiuni 20 kV este de tip interior, aflata in cladirea corpului de comanda, fiind realizata cu simplu sistem de bare, sectionate (sectia ”A” si ”B”), la care sunt racordate celulele metalice, de tip inchis, fabricatie Bailesti.

La Sectia “A “ de bare 20 kV sunt racordate urmatoarele celule:

•	cel. Cupla longitudinala echipata cu carucior brose sectionare 1250 A;

•	cel. Descarcatoare A – 20 kV;

•	cel. Masura A – 20 kV;

•	cel. LEA 20 kV P. Neamt Gara;

•	cel. LES 20kV TSI 1 20/0,4 kV + RTN 20 kV;

•	cel. 20 kV Intrerupator Shunt;

•	cel. rezerva, fost LES 20 kV PT2 PAL;

•	cel. LES 20 kV L1 PA IMC;

•	cel LES 20 kV PT 87;

•	cel LEA 20kV Dumbrava.

La Sectia “B“ de bare 20 kV sunt racordate:

•	cel. Cupla longitudinala echipata cu intrerupator debrosabil IO 1250 A ;

•	cel. Masura A– 20 kV;

•	cel. Descarcatoare A – 20 kV;

•	cel. rezerva, fost LES 20 kV PT1 PAL;

•	cel. transformator Trafo 2;

•	cel. LES 20kV TSI 2 20/0,4 kV;

•	cel. LES 20 kV L2 PA IMC;

•	cel LES 20 kV PT 240;

•	cel. LES 20 kV SR2 Troleibuze;

•	cel LES 20kV PT 263.

Echiparea celulelor de 20 kV:

- intrerupatoare tip IO-24, 1250 A cu dispozitiv de actionare MRITM-3 la cel. Trafo 2, LEA 20 kV P.Neamt Gara si Cupla; intrerupatoare tip IO-24, 630A cu dispozitiv de actionare MRI 2 (cel 20 kV TSI 1, TSI 2, L1PA IMC, L2 PA IMC, Dumbrava), MRITM-2 (PT 240), MRI 3 ( PT87), MRIA-2 ( SR2 Troleibuze). La celulele LES 20kV PT 263 si Shunt s-au executat lucrari de modernizare montandu-se intrerupatoare tip VD-4 (ABB) 24 kV/ 630A/500 MVA, respectiv 3AH52 (Siemens) 24 kV, 800 A, 16 kA cu actionare monofazata. La aceste celule s-au modernizat si circuitele secundare inlocuindu-se protectiile clasice cu terminale numerice de protectie, la celula LES 20 kV PT 263 montandu-se terminal REF 541 (ABB), iar la cel 20kV Shunt, terminal Siprotec 7SJ64 (Siemens).

- transformatoare monopolare de masura de curent: cel. 20 kV Trafo 2 - GS 24c, 300-600/5/5/ A; cel. 20 kV Cupla – GS 24c, 300-600/5/5 A; ce. LEA 20kV P. Neamt Gara  - CIRTOS 20, 1250/5/5 A; cel. 20kV TSI 1+RTN – CIRSO 24, 2x100/5/5 A; cel 20kV TSI 2 – CIRS 20, 2x75/5/5 A; cel. LES 20 kV L1 PA IMC, LEA 20 kV PT 87, LEA 20 kV Dumbrava – CIRS 20, 2x100/5/5 A; cel. LES 20kV L2 PA IMC, MC 240 – CIRSO 24, 2x200/5/5 A; cel. LES 20 kV SR 2 Troleibuze - GS 24c, 100-200/5/5A; cel. LES PT 263 – GS 24; 2x100/5/5 A;

- transformatoare monopolare de masura tensiune: cel. LEA 20 kV P.Neamt Gara: TIRBO 20; 20/0,1 kV;

- transformatoare de masura curent homopolar: CIRHI 100/1A – cel. LES 20kV PT 263, MC240, L1 PA IMC, TSI 2 , TSI 1, Shunt, PT 87, LEA 20 kV Dunbrava;

- Cel. Descarcatoare 20 kV A si B, echipate cu: sep. tripolare de interior STIn 20kV, 630A si descarcatoare OCPZ-24S;

- Cel. Masura A, Masura B, echipate cu sigurante fuzibile monopolare SFITn + FITn 20 kV si transformatoare monopolare de masura tensiune TIRMO 20/√3/0,1/√3, 0,1kV.

Tensiunea operativa in statie este 220 Vcc, furnizata de o baterie de acumulatoare 120 Ah, tip Caranda, montata intr-un dulap metalic situat in camera bateriei de acumulatoare, care functioneaza in regim tampon cu un redresor in functiune, cu reglaj automat al tensiunii si un redresor rezerva, cu reglaj manual. Bateria de acumulatoare este racordata la panoul PSIcc-2, iar distributia curentului se realizeaza din panoul PSIcc-1. Pentru alimentarea protectiilor de rezerva ale transformatorului si a telecomunicatiilor se utilizeaza o baterie de acumulatoare tip Sunlight, 24 Vcc, 100 Ah.

Serviciile interne de curent continuu ale statiei sunt asigurate din 2 panouri de distributie curent continuu 220Vcc, amplasate in camera de comanda a statiei. Sursele de alimentare sunt doua redresoare, R1 – tip RUN 30 A, in functiune si R2 – tip PTG 10 A, rezerva, iar sursa de rezerva este bateria de acumulatoare de 220 Vcc, 120 Ah.

Serviciile interne de curent alternativ ale statiei sunt asigurate din cele 3 panouri (PSIca-1, alimentare TSI 2 – 20/0,4 kV si distributie, PSIca-2 – cupla si AAR si PSIca-3, alimentare TSI 1 si distributie), amplasate in camera de comanda a statiei.

Panourile serviciilor interne de curent continuu si alternativ sunt echipate cu aparataj clasic vechi, cu relee analogice si chei de comanda, iar semnalele principale de supraveghere sunt transmise la panoul de semnalizari generale, 1PC.

Circuite secundare

Pentru celula bloc linie – trafo 2, 110/20 kV, circuitele secundare sunt partial modernizate: protectiile propriu-zise sunt cu aparataj si relee clasice, dispuse in panoul de protectie 13PP din camera de comanda. Reglarea tensiunii Trafo 2 se face automat, cu ajutorul unui regulator automat de tensiune (REG-DA), realizat cu terminal numeric REGSys, montat in panoul de comanda 2PC. De asemenea in panoul 13PP este montat un analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice;

Masura energiei pe partea de 110 kV este realizata cu un contor electronic, amplasat in panoul de protectii 13PP, al trafo 110 kV.

Automatizarea DASf-u este realizata cu cu releu de frecventa numeric tip FCN 950, fabricatie ABB, amplasat in panoul 11PP, din camera de comanda.

Automatizarea AAR 20kV este realizata cu echipamente vechi, amplasate in panoul 12PP si nu este in functie.

Semnalizarile generale pe statie sunt realizate in panoul 1PC (PSC), cu casete de semnalizare cu becuri; semnalizarile sunt preluate intr-un dulap de semnalizare si de aici prin GPRS sunt transmise la dispecerul local DEL CORE Neamt.

Circuitele secundare destinate controlului si protectiei echipamentelor primare 20 kV din celulele PT 263 si SHUNT sunt modernizate, avand terminale numerice de protectii integrate in dulapul de semnalizare DS-Blue Note.

Masura energiei pe partea de 20 kV si 110 kV este realizata cu contoare electronice, cu telecitire, amplasate in cel. de 20 kV, respectiv in panoul de protectie 2PC din camera de comanda.

Constructii si cladiri tehnologice, inclusiv instalatiile aferente

Din punct de vedere al structurii de rezistenta, statia de 110 kV este construita pe elemente din beton armat centrifugat, atat pentru stalpii si riglele cadrelor cat si pentru suportii echipamentelor de inalta tensiune.

Alte elemente de constructie din statia 110/20 kV PAL sunt:

- fundatia transformatorului de putere, care este realizata cu cuva de retinere (de adancime) a scaparilor de ulei si cu elemente din beton armat turnate monolit;

- cale  ferata de rulare pentru transformator;

- drumuri interioare;

- gard de imprejmuire din placi din beton;

- fundatii din beton, neutilizate, de la fosta baterie de condensatori, dezafectata;

Cladirea corpului de comanda este compusa din:

- camera de comanda;

- camera de conexiuni, compartimentata pentru celule de 20 kV;

- camera bateriei de acumulatoare si anexe;

- camere cu alte destinatii.

Iluminatul exterior este realizat cu lampi pe suporti metalici rabatabili, fixati pe stalpii cadrelor de sustinere si cutii de jonctiune, amplasate la baza stalpilor.

Instalatia de legare la pamant consta dintr-o priza artificiala, executata din electrozi orizontali din banda de otel, Ol-Zn si electrozi verticali din teava de otel zincat, la care sunt conectate structurile de sustinere si carcasele echipamentelor electrice din statie.

Instalatia de protectie la supratensiuni

Protectia la descarcarile atmosferice este asigurata de 2 tije paratrasnet fixate pe stalpii cadrelor, iar protectia la supratensiuni atmosferice si de comutatie a echipamentelor este asigurata prin descarcatoare cu oxizi de zinc din celulele bloc linie-trafo 110 kV. Pe partea de 20 kV a transformatorului T2 si pe linia de rezerva 20 kV, sunt montate descarcatoare cu oxizi de zinc, tip OCPZ-20S, situate in exterior, la intrarea barelor generale in camera statiei de conexiuni 20 kV.

Sistem de supraveghere, control acces si de alarmare in caz de incendiu

In corpul de comanda exista senzori de prezenta si senzori de fum. Informatiile sunt colectate intr-o centrala de control acces si o centrala de alarmare in caz de incendiu, ambele incluse in dulapul de securitate din camera de comanda.

Telecomunicatii

Pentru transmiterea semnalizarilor, in statie exista un Dulap de Comunicatii Blue Note.

Sistemul de exploatare

Exploatarea statiei se realizeaza cu personal in tura mobila, prin telesupraveghere centralizata.

In statie este implementat sistemul de telesemnalizare tip Blue Note, care integreaza regulatorul de tensiune RAT (REG – DA) al trafo T2 -110 /20 kV si terminalele numerice de protectie ale cel. 20 kV modernizate (cel. Q1k si Q22k). Mărimile monitorizate pentru celelalte echipamente cuprind semnalizările de defect sau de stare ce se culeg din PSC sau panoul de comandă 110 kV, cel. 20 kV nemodernizate, panourile de servicii proprii, dulapul de supraveghere video si tabloul de semnalizari efractie si incendiu.

Comunicaţia dintre staţia PAL şi centrul de exploatare din Piatra Neamt se realizează prin GPRS, definit prin soft – cale principală şi circuit radio – calea de rezervă.

2.3.6. statia Piatra Neamt Gara

La tensiunea de 110 kV staţia Piatra Neamt Gara este racordata la SEN în schema tip „racord adanc - SRA „ din statia de transformare 110/20 kV Izvoare, printr-o LEA 110 kV.

Statia a  fost pusă în functiune în anul 1984 si alimenteaza consumatorii industriali edilitari, comerciali si casnici din zona de sud a mun. Piatra Neamt si din zonele rurale limitrofe.

Din punct de vedere constructiv, partea de 110 kV este de tip exterior, realizata cu aparataj montat pe cadre si suporti din beton, de tip semiinalt.

Statia 110/20kV Piatra Neamt. Gara a fost pusa in functie in urmatoarea configuratie:

- Trafo 2 110/20kV, 16 MVA si celule aferente de 110kV si 20kV alimentat din LEA 110kV Izvoare.  Celula de 110kV Trafo 2 110/20kV este echipata cu intrerupator IO-110kV actionat cu MOP1,  transformatoare de curent tip CESU 110kV, 150/5/5/5 A, transformatoare de tensiune tip TECU 110/√3//0,1/√3// 0,1 kV- 3 buc, Separator de linie tip STEP-2 123kV, 1250A, actionat cu AME-5, descarcatoare 110kV- tip VA 100, S nul 110kV tip SMEP-1, 123kV, 1250A, descarcator nul VA72,5.  In timp, dupa 2014, descarcatoarele de 110kV au fost inlocuite cu descarcatoare TRIDELTA VARISIL (Ur=96kV, Uc=77 kV, Is=63 kA ).

- Alimentare de rezerva din Statia 110/20kV PAL pintr-o linie aeriana comuna cu LEA 110kV Izvoare, racordata la barelele 20kV ale statiei P. Neamt Gara printr-un separator de110kV, tip STEP-2 123kV, 1250A, set descarcatoare tip OCP2-24s, cablu 20kV A2YSY 3x1x150mmp, celula de tip inchis Bailesti, echipata cu intrerupator tip IO-24 kV, 630A, actionat cu MRI TM-2 .

Tratarea neutrului:

- Bobina trifazata de nul -BTN-R 20kV racordata la Podul de Bare 20kV Trafo 2 printr-un separator tip STE P-1 35 kV, 1250A, actionat cu AME.

- Rezistenta tratare neutru–RTN-Tb-Si Un 20/√3, I=300/600A, 18Ω.

Cladirea corpului de comanda include camera de comanda si de protectii, camera de conexiuni 20 kV, camera bateriei de acumulatoare cu anexele corespunzatoare si cateva incaperi pentru utilitati. Regimul de inaltime este la nivel de parter si este executata din zidarie portanta.,

Partea de 20kV este este realizata cu Bara simpla sectionata, la care sunt racordate celule de tip inchis, tip Bailesti.

La Sectia “A “ Bare 20kV sunt racordate: celula 20kV Cupla longitudinala (carucior sectionare), CM-A 20kV, Cel 20kV TSI 1 20/0,4 kV, Cel LEA 20kV PAL, Cel LES 20kV PT 309, Descarcatoarte A, cel LES 20kV PT 220, PT178 si PC 300.

La Sectia “B” Bare 20kV sunt racordate: celula 20 Cupla longitudinala (intrerupator), CM-B 20kV, Cel 20kV TSI 2 20/0,4 kV, rezerva, Cel 20kV Trafo 2, rezerva, Descarcatoarte B-20kV, Cel LES 20kV MC235, PT180, SR1 Troleibuze si PT263.

Serviciile interne de curent alternativ

Serviciile interne de curent alternativ ale statiei sunt asigurate din cele 3 panouri (PSPA1, alimentare TSI 1– 20/0,4 kV si distributie, PSIPA-2–cupla si AAR si PSPA3, alimentare TSI 2 si distributie), amplasate in camera de comanda a statiei.

Serviciile interne de curent continuu

Sunt asigurate din 3 panouri de distributie curent continuu 220Vcc, amplasate in camera de comanda a statiei. Sursele de alimentare sunt doua redresoare, R1 – tip RUT 30 A, in rezerbva si R2 –tip RUN 40 A, in functie, iar sursa de rezerva este bateria de acumulatoare de 220Vcc, 120 Ah.

Baterie de acumulatoare 220V cc

In prezent in statie exista o Baterie de tip CARANDA 120Ah alcatuita din 17 bacuri de cate 12 V, montata intr-un dulap, amplasat in sala destinata Bateriei de acumulatoare.

In statie exista o baterie de 24 de V formata din 12 elemente de 2,2 V, tip Fullmen aflata in tampon cu un redresor de 24 V, ambele fiind racprdate la un dulap PSC24 Vcc

Panourile serviciilor interne de curent continuu si alternativ sunt echipate cu aparataj clasic vechi, cu relee analogice si chei de comanda.

Circuite secundare

Pentru celula bloc linie–Trafo 2, 110/20 kV, circuitele secundare sunt partial modernizate: protectiile propriu-zise sunt cu aparataj si relee clasice, dispuse in panoulrile de protectie 14PP si 15 PP din camera de comanda. Reglarea tensiunii Trafo 2 se face automat, cu ajutorul unui regulator automat de tensiune (REG-DA), realizat cu terminal numeric REGSys, montat in panoul de comanda 2PC.

Instalatie DASf/U

In panoul 11PP este montat un TNP tip REF 542 pentru realizarea automatizarii DAS-f iar in panoul 12 PP sunt montate releul pentru DAS-U si releele intermediare aferente acestei instalatii.

Automatizarea AAR 20kV este realizata cu echipamente vechi, amplasate in panoul 13PP si nu este in functie.

Statia nu este integrata in SCADA

Semnalizarile generale pe statie sunt realizate in panoul 1PC (PSC), cu casete de semnalizare cu becuri; semnalizarile sunt preluate intr-un dulap de semnalizare si de aici prin GPRS sunt transmise la dispecerul local DEDL Bacau.

Pentru transmiterea semnalizarilor in statie exista un Dulap de Comunicatii Blue Note.

Masura energiei pe partea de 20 kV si 110 kV este realizata cu contoare electronice, cu telecitire, amplasate in cel. de 20 kV, respectiv in panoul de protectie 14PP.

Constructii si cladiri tehnologice, instalatii aferente

Din punct de vedere al structurii de rezistenta, statia de 110 kV este construita pe elemente din beton armat centrifugat, atat pentru stalpii si riglele cadrelor cat si pentru suportii echipamentelor de inalta tensiune.

Alte elemente de constructie din statia 110/20 kV Piatra Neamt Gara sunt:

- fundatia transformatorului de putere, care este realizata cu cuva de retinere (de adancime) a scaparilor de ulei si cu elemente din beton armat turnate monolit;

- cale ferata de rulare pentru transformator;

- drumuri interioare;

- gard de imprejmuire din placi din beton;

- fundatii din beton, neutilizate, de la fosta baterie de condensatori, dezafectata;

In cladirea corpului de comanda sunt realizate:

- camera de comanda;

- camera de conexiuni, compartimentata pentru celule de 20 kV;

- camera bateriei de acumulatoare si anexe;

- camere cu alte destinatii.

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior este realizat cu lampi pe suporti metalici rabatabili, fixati pe stalpii cadrelor de sustinere si cutii de jonctiune, amplasate la baza stalpilor.

Instalatia de legare la pamant

Instalatia de legare la pamant consta dintr-o priza artificiala, executata din electrozi orizontali din banda de otel, Ol-Zn si electrozi verticali din teava de otel zincat, la care sunt conectate structurile de sustinere si carcasele echipamentelor electrice din statie.

Instalatia de protectie la supratensiuni

Protectia la descarcarile atmosferice este asigurata de 3 tije paratrasnet fixate pe stalpii cadrelor de intrare in statie a LEA110 kV Izvoare, LEA 20kV PAL si Trafo 2, iar protectia la supratensiuni atmosferice si de comutatie a echipamentelor este asigurata prin descarcatoare cu oxizi de zinc din celulele bloc linie-trafo 110 kV.

Pe partea de 20 kV ale transformatorului T2 si pe linia de rezerva 20 kV si pe sectiile A si B bare 20kV sunt montate descarcatoare cu oxizi de zinc, tip OCPZ-20S.

Sistem de supraveghere, control acces si de alarmare in caz de incendiu

In corpul de comanda  exista  senzori de prezenta si senzori de fum. Informatiile sunt colectate intr-o centrala de control acces si o centrala de alarmare in caz de incendiu, ambele incluse in dulapul de securitate din camera de comanda.

Telecomunicatii

Pentru transmiterea semnalizarilor, in statie exista un Dulap de Comunicatii Blue Note.

Sistemul de exploatare.

Exploatarea statiei se realizeaza cu personal in tura mobila, prin telesupraveghere centralizata.

In statie este implementat sistemul de telesemnalizare tip Blue Note, care integreaza regulatorul de tensiune RAT (REG–DA) al trafo T2 -110 /20 kV Mărimile monitorizate pentru celelalte echipamente cuprind semnalizările de defect sau de stare ce se culeg din PSC sau panoul de comandă 110 kV, cel. 20 kV nemodernizate, panourile de servicii proprii, dulapul de supraveghere video si tabloul de semnalizari efractie si incendiu.

Comunicaţia dintre staţia Piatra Neamt Gara şi DEDL Bacau se realizează prin GPRS, definit prin soft – cale principală şi circuit radio – calea de rezervă.

2.3.7. statia Roman Vest

La tensiunea de 110 kV statia Roman Vest este racordata la SEN schema tip « racord adanc - SRA », în derivatie pe LEA 110 kV Filipesti – Roman Laminor, cu un transformator, 110/20 kV,    16 MVA.

Statia a fost pusa în functiune în anul 1985. Alimenteaza consumatorii industriali, edilitari, comerciali si casnici din zona de vest a municipiului Roman si din zona rurala limitrofa.

De pe bara de 20 kV se alimenteaza posturile de transformare 20/0,4 kV care se bucleaza cu bara statiilor 110/20/6 kV Roman Oras si 110/20 kV Roman Sud. Postul de transformare PT 212, care se alimenteaza dintr-un distribuitor racordat pe bara 20 kV a statiei Roman Vest, cuprinde si PT 203, unde este racordata o microhidrocentrala de 530 kW (MHC Primaria Roman).

Atat întrerupatorul pe 110 kV (de tip IO, cu ulei si dispozitiv de actionare oleopneumatic, tip MOP) si 20 kV (de tip IO, cu ulei, cu dispozitive de actionare cu resort, tip MRI), cat şi protectiile pe 110 kV si 20 kV (de tip electromecanic), fac parte din echipamentele care au durata de viata indeplinita si depaşita. Celulele de 110 kV si cele de 20 kV au o siguranta scazuta in exploatare si necesita costuri ridicate de mentenanta datorita deselor interventii accidentale, care au la baza uzura pieselor componenete şi lipsa pieselor de schimb ale intrerupatoarelor si dispozitivelor de actionare.

Din punct de vedere constructiv, statia 110 kV Roman Vest este de tip exterior, cu izolatie echipamentelor realizata in aer. Sustinerea echipamentelor este realizata din stalpi si cadre din beton armat centrifugat, de tip semiinalt, cu 3 planuri de inaltime:

- planul racordurilor spre stalpul terminal al LEA 110 kV,  la h = 11,6 m;

- planul cadrelor la transformator, pentru supratraversarea conductoarelor flexibile 20 kV peste calea de rulare a transformatorului de putere,  la h=8 m;

- planul legaturilor intre echipamente.

Legaturile intre echipamente 110 kV sunt realizate cu conductoare din Ol Al, 300 mmp, cele intre bornele 20 kV ale transformatorului si izolatoarele de trecere exterior- interior, cu conductoare din Ol Al, 450 mmp, iar cele de la cadrul terminal la stalpul terminal sunt realizate cu conductoare din Ol Al, 185 mmp, sustinute de lanturi simple cu izolatoare din portelan (tip tija) si sticla ( CTS), amplasate pe rigla cadrului terminal din celula 110 kV, corespunzatoare gradului III de poluare.

Statia 110 kV este realizata fara bare generale si cuprinde o celula 110 kV, de tip bloc linie – transformator, care are la intrarea in statie o celula de masura 110 kV, fara separator, cu trei transformatoare de tensiune, tip TECU 110 kV, 110/√3//0,1√3/0,1 kV, din care este in functiune un singur transformator pentru prezenta tensiunii, celelalte doua fiind defecte.

Celula 110 kV de transformator este echipata cu un transformator de putere, 110/20 kV, 16 MVA.

Nulul transformatoarelor este legat direct la pamant.

Intrerupatorul din celula 110 kV este de tip IO 110 kV, 1250 A, 6000 MVA, actionat cu dispozitiv oleopneumatic, tip MOP. Transformatoarele de curent sunt de tip CESU 110 kV, 2x150/5/5/5 A. Separatorul de linie este de tip STE2P – 123 kV, 1250 A, cu doua CLP-uri, cu coloane avand izolatia din materiale compozite si  dispozitive de actionare AME 5.

Instalatia de paratrasnete este realizata prin doua tije de paratrasnet, nedemontabile, fixate pe unul din stalpii cadrului terminal, respectiv, pe un stalp independent, situat in zona cladirii statiei.

Cladirea corpului de comanda include camera de comanda si de protectii, camera de conexiuni 20 kV, camera bateriei de acumulatoare cu anexele corespunzatoare, magazia si camera pentru utilitati. Regimul de inaltime este la nivel de parter si peretii cladirii sunt executati din panouri orizontale de BCA.

Pe partea de 20 kV, statia este de tip interior, echipata cu celule metalice prefabricate de tip inchis (Bailesti), cu simplu sistem de bare generale izolate in aer, nesectionata. Racordarea transformatorului la celula se realizeaza cu conductoare flexibile AL-OL, 1 x 450/75 mmp sustinute de izolatoare 20 kV din sticla (tip CTS), montate in exterior, aerian, intre doua cadre din beton cu inaltimea de 8 m, pentru realizarea distantelor necesare subtraversarii acestora cu calea de rulare a transformatorului de putere.

Camera de conexiuni 20 kV este realizata pentru 2 x 9 celule, iar in prezent ea este echipata cu 9 celule de tip inchis, cu urmatoarele destinatii:

- trei celule de linie subterana, de distributie (LES):Q14k–PT 212, Q16k–PT 96;Q18k–134;

- o celula de linie rezerva (fosta baterie de condensatoare): Q15k, scoasa din functiune;

- o celula de transformator: Q17k;

- doua celule de servicii interne:  Q11k - TSI 1 si Q13k - TSI 2;

- o celula de masura: Q7k;

- o celula de descarcatoare: Q9k.

Neutrul retelei de 20 kV racordata la bara statiei Roman Vest, este tratat printr-un rezistor 20/√3, 1000A, legat la neutrul unei bobine trifazate de crearea a nulului artificial, 21 kV, 600/300 A. Bobina este racordata la conductoarele barelor de 20 kV ale transformatorului de putere printr-un separator trifazat, tip STEP 35 kV, 1250A.

In statie, pe partea de 20 kV nu exista baterie de condensatoare pentru compensarea energiei reactive, bateria fiind demontata.

Pentru protectia barelor de 20 kV (specifica statiei cu neutrul de MT tratat prin rezistor) sunt montate doua transformatoare de curent in canalul de cabluri circuite secundare (la iesirea din camera de conexiuni, spre statia exterioara), iar pentru protectiile de cuva, pe transformatorul de putere si bobina de nul, sunt montate cate un transformator de curent homopolar langa fundatiile acestora din statia exterioara.

Circuitele secundare ale celulelor 110 kV si 20 kV sunt nemodernizate, circuitele de comanda, protectie, automatizare si semnalizare sunt realizate cu aparataj si relee clasice, dispuse in panoul de comanda si dulapurile de protectie si automatizare din camera de comanda.

Tensiunea operativa in statie este 220 Vcc, furnizata de o baterie de acumulatoare 150 Ah, tip Caranda, cu elemente de 12 V, amplasate intr-un dulap metalic montat in camera bateriei de acumulatoare. Aceasta functioneaza in regim tampon cu doua redresoare cu reglaj automat al tensiunii, tip Teletecnica, 220 Vcc, 30 A (unul in functiune si celalalt in rezerva, care pot fi preluate in SCADA). Bateria de acumulatoare este racordata la panoul PSIcc 2, prin intermediul cutiei de racordare DRPT, echipat cu doua intrerupatoare automate de 250 A, cu temporizare, pentru cele doua sectii de bare 220 Vcc. Distributia curentului continuu se realizeaza din panourile PSIcc 1 (sectia A) si PSIcc 3 (sectia B)

In statie exista o baterie de acumulatoare 220 Vcc, 250 Ah, de rezerva, mentinuta incarcata printr-un redresor tip RUT, 30 A, vechi, dar functional.

Serviciile interne de curent alternativ sunt asigurate de doua transformatoarele, TSI 1 si TSI 2, 20/04 kV, 100 kVA, racordate la panourile de curent alternativ, PSIca 1 si PSIca 3, care asigura si . distributia curentului alternativ. In PSIca 2 sunt amplasate cupla si automatizarea AAR 0, 4 kV.

Racordarea cablurilor de 20 kV la bornele transformatoarelor de servicii interne TSI 1 si TSI 2 se realizeaza fara izolatoare de sustinere a barelor de racord si necesita modernizare. De asemenea, cutia terminala a cablului 0,4 kV este de tip vechi (cutie din fonta, cu masa galbena, pentru izolatie) si necesita inlocuire.

Circuite secundare si SCADA

Pentru celulele 110 kV si 20 kV, trafo T1, circuitele secundare sunt nemodernizate: instalatiile de protectie si comanda sunt realizate cu aparataj si relee clasice, dispuse in stelajele de protectie si panoul de comanda din camera de comanda; trafo T2 are un regulator automat de tensiune (RAT), realizat cu terminalul numeric TAPCON 230, montat in panoul 2PC si dispozitiv nou de actionare a comutatorului de ploturi pentru reglajul tensiunii, la transformatorul de putere.

Circuitele secundare ale liniilor 20 kV, TSI, cupla si masura sunt montate in celulele 20 kV, fiind nemodernizare, realizate cu aparataj si relee clasice.

Masura energiei pe partea de 110 kV este realizata cu un contor electronic, amplasat intr-unul din stelajele de protectii ale transformatorului.

Transformatorul de putere si bobina de creare a nulului TCN au cate o protectie de cuva, relele fiind cele clasice, amplasate intr-un stelelaj de protectie separat, al transformatorul de putere.

Automatizarea DAS (f+U) este realizata cu un terminal numeric, REF 542 plus (ABB), amplasat in stelajul DAS f+U din camera de comanda, in care sunt amplasate comutatoarele liniilor de 20 kV si relee intermediare tip Finder; stelajul DAS f+U se va pastra si terminalul numeric existent se va integra in sistemul SCADA.

Semnalizarile generale din statie sunt realizate in panoul 1PC (PSC), cu casete de semnalizare cu becuri, de tip vechi, multe fiind nefunctionale.

Circuitele secundare destinate controlului si protectiei echipamentelor primare de 20 kV din celulele de 20 kV sunt nemodernizate, realizate cu aparataj si relee clasice. In celula PT 212 circuitele secundare sunt modernizate cu un terminal numeric REF 630 (ABB).

Masura energiei pe partea de 20 kV este realizata cu contoare electronice, cu telecitire, amplasate in celulele de 20 kV. In celula 20 kV a transformatorului T1 este montat un analizor a calitatii energiei electrice, tip PQI – DA.

In camera de comanda exista doua dulapuri de telecomunicatii si un invertor, dezafectate, care se vor demonta.

Exploatarea statiei se realizeaza cu personal in tura mobila, prin telesupraveghere centralizata.

In statie a fost implementat sistemul de telesemnalizare tip Blue Note (dulapul de telesemnalizare), care integreaza, terminalul REF 542 plus (ABB) si regulatorul de tensiune RAT (TAPCON 230) a  transformatorului T1 - 110/20 kV. Marimile monitorizate cuprind semnalizarile de defect sau de stare ce se culeg din PSC sau panoul de comanda 110 kV, celulele de masura 20 kV, panourile de servicii proprii curent continuu (avarie 20 kV, întrerupere circuit comanda 20 kV, clapeta neridicata – staţia 20 kV, declanşare USOL masura 20 kV, Umin şi Umax – 20 kV, sesizor fum, efracţie).

Comunicaţia dintre staţia Roman Vest şi centrul de exploatare din Roman se realizeaza prin GPRS, definit prin soft – cale principala şi circuit radio – calea de rezerva.

Servicii interne de curent continuu si curent alternativ

Serviciile interne de curent continuu ale statiei sunt asigurate din 3 panouri (PSIcc 1, PSIcc 2 si PSIcc 3), de racordare a BA si distributie a curentului continuu 220 Vc.c., amplasate in camera de comanda a statiei. Sursele de alimentare sunt doua redresoare, tip Teletecnica, 220 Vcc, 30 A, iar sursa de rezerva este bateria de acumulatoare de 220 Vcc, 150 Ah (tip Caranda). Aceasta este montata intr-un dulap, amplasat in camera bateriei de acumulatoare. Bateria este noua si nu necesita mentenanta.

Serviciile interne de curent alternativ sunt asigurate de doua transformatoarele 20/04 kV, de cate 100 kVA, fiecare, racordate la panourile de curent alternativ, PSIca 1 si PSIca 3; in PSIca 2 montate cupla 0,4 kV si automatizarea AAR 0,4 kV, toate panourile fiind amplasate in camera de comanda a statiei.

Panourile serviciilor interne de curent continuu si alternativ sunt echipate cu aparataj clasic vechi, cu relee analogice si chei de comanda, iar semnalele principale de supraveghere sunt transmise la panoul de semnalizari generale, 1PC.

Constructii si cladiri tehnologice, inclusiv instalatiile aferente

Din punct de vedere al structurii de rezistenta, statia de 110 kV este construita pe elemente din beton armat centrifugat, atat pentru stalpii si riglele cadrelor cat si pentru suportii echipamentelor de inalta tensiune, nemodernizate. Statia exterioara nu are canale de cabluri circuite secundare, cablurile fiind montate direct in pamant (profile – santuri).

Alte elemente de constructie din statia 110/20 kV Roman Vest sunt:

- fundatia transformatorului de putere, care este realizat cu cuva de retinere (de adancime) a scaparilor de ulei si cu elemente din beton armat turnate monolit;

- fundatii (borduri si piatra sparta) ale transformatoarelor de servicii interne, 20/0,4 kV, 100 kVA;

- cale ferata de rulare pentru transformator;

- drumuri interioare pietruite;

- gard de imprejmuire din placi din beton si porti de acces din plase de sarma fixata pe profile metalice;

In cladirea corpului de comanda sunt realizate:

- camera de comanda, inchisa prin contur operativ si camera stelajelor de protectii;

- camera de conexiuni pentru celule de 20 kV.

- camerele bateriei de acumulatoare, magaziei si utilitatilor.

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior este realizat cu lampi pe suporti metalici rabatabili, fixati pe stalpii cadrelor de sustinere si cutii de jonctiune, amplasate la baza stalpilor.

Instalatia de legare la pamant

Instalatia de legare la pamant consta dintr-o priza artificiala, executata din electrozi orizontali din banda de otel, Ol Zn si electrozi verticali din teava de otel zincat, la care sunt conectate structurile de sustinere si carcasele echipamentelor electrice din statie.

Instalatia de protectie la supratensiuni

Protectia la descarcarile atmosferice este asigurata prin doua tije de paratrasnet, nedemontabile, fixate pe unul din stalpii cadrului terminal, respectiv, pe un stalp independent, situat in zona cladirii statiei, iar protectia la supratensiuni atmosferice si de comutatie a echipamentelor este asigurata prin descarcatoare cu oxizi de zinc din celula 110 kV de transformator. Pe partea de 20 kV a transformatorului T1 sunt montate descarcatoare cu oxizi de zinc, pe barele exterioare de 20 kV.

Sistem de supraveghere, control acces si de alarmare in caz de incendiu

In corpul de comanda  exista  senzori de prezenta, senzori de fum si camere de luat vederi. Informatiile sunt colectate intr-o centrala de control acces si o centrala de alarmare in caz de incendiu, ambele incluse in tablourile de securitate din camera de comanda.

2.3.8. statia Delnita

Schema de conexiuni

Statia 110 kV Delnita  are conexiuni in SEN prin LEA 110 kV cu statiile 110/20 kV Campulung si 110/20 kV Iacobeni.

Statia 110 kV

Schema statiei 110 kV este realizata cu bara simpla la care sunt racordate 4 celule cu urmatoarele destinatii:

- doua celule de linie LEA 110 kV Campulung si LEA 110 kV Iacobeni;

- o celula  de transformator T1, 110/20 kV – 10 MVA;

- o celula de cupla longitudinala CL 110 kV.

Statia 20 kV

Schema statiei 20 kV este realizata cu bara simpla sectionata printr-o cupla longitudinala, la care sunt racordate 22 celule metalice, inchise, cu izolatia barelor in aer:

- 3 celule de linie (Fundu Moldovei, Izvoarele Sucevei si Smida Ungureni);

- 1 celula de transformator;

- 2 celule pentru transformatoarele de servicii interne si creare nul;

- 2 celule pentru cupla longitudinala;

- 2  celule de masura;

- 2  celule descarcatoare;

- 10 celule de rezerva.

Dispozitia constructiva

Statia 110 kV

Statia 110 kV Delnita  este de tip exterior, cu izolatie in aer, semiinalt, cu 3 planuri de inaltime:

- planul racordurilor spre stalpii terminali ai LEA si supratraversarile la transformator  la h= 11,6 m;

- planul barelor colectoare la h=8 m;

- planul legaturilor intre echipamente.

Pasul celulelor este de 9 m.

Barele de 110 kV sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp, cu lanturi simple de izolatoare sticla CTS corespunzatoare gradului III de poluare. Cordoanele de legatura sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp.

Statia 20 kV

Este de tip interior, cu celulele dispuse pe 2 randuri, cu un culoar central in fata celulelor. Celulele sunt metalice, de tip inchis, cu barele generale izolate in aer, cu racord in bara la celulele de transformator.

Statia Delnita este echipata cu doua transformatoare de servicii interne 20/0,4 kV (TSI1 de 630 kVA, TSI2 de 400 kVA, cu nul accesibil pentru racordarea bobinelor de stingere), doua bobine de stingere de 10-50 A cu posibilitatea reglajului automat BS1, manual BS2 si doua baterii de condensatoare pentru compensarea puterii reactive dezafectate.

Cladirea corpului de comanda include camera de comanda si de protectii, camera de conexiuni 20 kV, camera acumulatoarelor cu anexele corespunzatoare. Regimul de inaltime este la nivel de parter si este executata din zidarie portanta.

Circuite primare

Statia 110 kV

Statia 110 kV cuprinde 4 celule: doua celule de linie LEA 110 kV (Campulung si Iacobeni), o celula  de transformator T1, 110/20 kV – 10 MVA, o celula de cupla de sectionare CL 110 kV.

Fiecare din cele 2 celule de linie este echipata cu:

- un intrerupator IUP, 1250 A, actionat cu MR-4;

- un separator de linie tip STEP 110 kV, cu 1  CLP, actionat manual cu ASE1.2;

- un separator de bare tip STEP 110 kV, cu 1  CLP, actionat manual cu ASE1.2

- trei transformatoare  de tensiune  tip TECU-110 de 110/√3 / 0,1V/√3 / 0,1V/√3 / 0,1 kV;

- trei transformatoare de curent tip CESU 110 kV, 2x300/5/5/5 A;

- o cutie de conexiuni exterioare (cleme).

Celula  de transformator T1 este echipata cu:

- un intrerupator IUP, 1250 A, actionat cu MR-4;

- un separator de bare tip STEP 110 kV, cu 1  CLP, actionat manual cu ASE1.2

- trei transformatoare de curent tip CESU 110 kV, 2x100/5/5/5 A;

- 3 descarcatoare 110 kV tip  3HSRCP96;

- o cutie de conexiuni exterioare (cleme).

Celula  de cupla longitudinala  de sectionare este echipata cu:

- un intrerupator IUP, 1250 A, actionat cu MR-4;

- 2 separatoare  de bare STEP 110 kV, 1250 A, actionat local manual cu AME;

Barele de 110 kV sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp, montate pe cadre de beton prin intermediul izolatoarelor simple de intindere tip CTS.

Pe partea de 110 kV nulul transformatorului T1 este legat la pamant prin intermediul unui separator tip SMEP si a unui descarcator.

Statia 20 kV

Celula de 20 kV de transformator T1 este echipata cu:

- 1 intrerupator tip IO 20 kV, 1250 A;

- 3 transformatoare de curent  CIRS 2x150/5/5A;

Celula de 20 kV de Cupla Longitudinala (2 buc) este echipata cu:

- 1 intrerupator tip IO 20 kV, 1250 A;

- 3 transformatoare de curent  CIRS 20kV, 2x150/5/5A;

Celulele de 20 kV de TSI1(2) sunt echipate cu:

- 1 intrerupator tip IO 20 kV, 630 A;

- 3 transformatoare de curent  tip CIRS 20 kV, 2x50/5/5A;

Celulele de 20 kV de Masura (A si B) sunt echipate cu:

- 3 transformatoare de tensiune 20kV, 20/√3 // 0,1/√3 // 0,1/√3 // 0,1 kV;

- 3 sigurante fuzibile tip SFIT-20 kV;

Celulele de 20 kV de Descarcatoare (A si B) sunt echipate cu:

- 1 separator de bare STIn-20 kV;

- 3 descarcatoare tip DRVL-24 kV;

Celulele de 20 kV de linie Fundu Moldovei, Izvoarele Sucevei si Smida Ungureni sunt echipate cu:

- 1 intrerupator tip IO 20 kV, 630 A;

- 3 transformatoare de curent  tip CIRS, 2x100/5/5A.

Tratarea neutrului de 20 kV se face cu cate o bobina de stingere tip BSRC 580 kVA, 10-50 A, racordata fiecare la nulul creat de transformatoarele TSI-1 respectiv TSI-2. Reglajul este realizat automat pentru BSRC1 si manual pentru BSRC2.

Bateriile de condensatoare sunt dezafectate.

Circuite secundare

Circuitele secundare destinate controlului si protectiei echipamentelor primare de 110 kV sunt realizate cu aparataj si relee clasice, analogice, dispuse in panourile de comanda si stelajele de protecție din camera de comanda.

Reglajul tensiunii pe trafo este realizat cu echipament numeric tip REG-DA, montat in panoul de comanda 3PC, iar dispozitivul de actionare al comutatorului de ploturi a fost inlocuit cu un dispozitiv tip MR.

Automatizarile DASf si AAR-MT sunt realizate fiecare în dulapuri dedicate din camera de protectii. Instalatia DAS f este realizata cu releu numeric de frecventa de tip UFD, iar instalatia pentru AAR este dezafectata.

De asemenea, este dezafectat dulapul de control si reglaj al bateriei de condensatoare, care a fost desfiintata.

Sistemul 1 de tratare a neutrului, realizat cu bobina de stingere BS1 10-50A, a fost modernizat in anul 2016. Controlul si reglajul bobinei BS1 este realizat cu un releu numeric REG-DP montat in panoul dedicat, pe conturul operativ. Protectia instalatiilor la simple puneri la pamant este realizata cu echipament tip EOR-D montat in celula de masura A, la care sunt racordate circuitele de curent homopolar de la celulele de linie.

Semnalizarile generale pe statie sunt realizate în panoul 1PC, cu casete de semnalizare de tip vechi, multe fiind nefunctionale.

Masura energiei pe partea de 110 kV este realizata cu contoare electronice, amplasate in dulapurile de protectie, iar pe partea de 20 kV este realizata cu contoare electronice, amplasate in celulele de 20 kV.

In statie nu a fost inca a fost implementat sistemul de conducere locala si de la distanta SCADA/EMS-DMS. Exista doar un dulap BlueNote care preia cateva semnale analogice principale si le transmite la distanta, dar nu permite un control complet al instalatiilor.

Telecomunicatiile sunt asigurate prin fibra optica OPGW si echipamentele existente in cele doua rack-uri de comunicatii din camera de protectii.

Statia este dotata cu sistem de supraveghere efractie si semnalizare de incendiu, echipamentele fiind concentrate intr-un dulap de securitate amplasat in camera de comanda.

Servicii interne de curent continuu si curent alternativ

Serviciile interne de curent continuu ale statiei sunt asigurate din 3 dulapuri de distributie curent continuu 220 Vc.c., amplasate in camera de comanda pe conturul operativ. Sursele de baza sunt cele doua redresoare R1 (tip RUN) si R2 (tip RUT), 30A, iar sursa de rezerva este bateria de acumulatoare de 220 Vcc, 250 Ah, capsulata (tip Caranda), montata in dulap in camera acumulatoarelor si pusa in functiune in decembrie 2015. Al treilea redresor, cu seleniu, este in rezerva.

Serviciile interne de curent alternativ ale statiei sunt asigurate din cele 3 dulapuri amplasate in camera de protectii, barele fiind alimentate din cele doua transformatoare de servicii interne 20/0,4 kV 630 kVA si respectiv 400 kVA.

Panourile si dulapurile serviciilor proprii de curent continuu si alternativ sunt echipate cu aparataj clasic vechi, cu relee analogice si chei de comanda, iar semnalele principale de supraveghere sunt duse la panoul de semnalizari generale 1PC.

Constructii si cladiri tehnologice, inclusiv instalatiile aferente

Statia 110/20 kV Delnita este construita din punct de vedere al structurii de rezistenta, pe elemente din beton armat centrifugat, atat pentru stalpii si riglele cadrelor cat si pentru suportii echipamentelor de inalta tensiune nemodernizate.

Alte elemente de constructie din statia 110 kV Delnita  sunt:

- fundatia transformatorului de putere, care esre realizata cu elemente din beton armat turnate monolit, cu cuva de retentie de adancime;

- cale  de rulare;

- canale pentru cabluri din beton armat monolit si acoperite cu placi prefabricate, unele dintre ele lipsa sau deteriorate;

- drumuri interioare;

- gard de imprejmuire din plasa.

In cladirea corpului de comanda sunt realizate:

- camera de comanda, inchisa prin contur operativ;

- camera de protectii;

- camera de conexiuni celule 20 kV;

- camera acumulatoare si anexele ei;

- camera cu alte destinatii (grup sanitar, magazie.)

Cladirea este cu regim de inaltime la nivel de parter si este executata din zidarie portanta.

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior este realizat cu lampi pe suporti rabatabili, fixate pe stalpii cadrelor de sustinere si cutii de jonctiune, la baza stalpilor.

Instalatia de legare la pamant

Instalația de legare la pământ existentă este realizată dintr-o centură alcătuită din electrozi verticali, distribuiţi uniform pe un contur închis şi legaţi între ei cu benzi orizontale, precum şi dintr-o reţea de dirijare a distribuţiei potenţialelor la care se leagă toate părţile metalice ale echipamentelor care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot primi tensiune în mod accidental. Instalaţia este realizată din platbandă de oţel galvanizat 50x6 mm.

În cazul staţiei interioare de 20 kV, priza clădirii constă dintr-o centură în jurul clădirii şi o instalaţie în interiorul clădirii, la care sunt legate celulele metalice de medie tensiune.

Instalatia de protectie la supratensiuni

Protectia la descarcarile atmosferice este asigurata de 5 tije paratrasnet fixate pe stalpii cadrelor, si 1 tija fixata pe un suport independent, iar protectia la supratensiuni atmosferice si de comutatie a echipamentelor este asigurata prin descarcatoare.

Sistem de supraveghere, control acces si de alarmare in caz de incendiu

In cladirea corpului de comanda exista senzori de prezenta si senzori de fum.  Informatiile sunt colectate intr-o centrala de control acces si o centrala de alarmare in caz de incendiu, ambele incluse in dulapul de securitate din camera de comanda.

Sistemul de exploatare al statiei Delnita este in regim de tura mobila.

2.3.9. statia Iacobeni

Schema de conexiuni

Statia 110 kV are conexiuni in SEN prin LEA 110 kV cu statiile 110/20 kV Vatra Dornei si 110/20 kV Delnita.

Statia 110 kV

Schema statiei 110 kV este realizata cu bara simpla sectionata, la care sunt racordate 4 celule cu urmatoarele destinatii:

  - doua celule de linie LEA 110 kV Vatra Dornei si LEA 110 kV Delnita

  - o celula de transformator T1, 110/20 kV – 16 MVA;

  - o celula de cupla longitudinala realizata cu 1 separator.

Toate instalatiile sunt vechi, nemodernizate.

Statia 20 kV

Schema statiei 20 kV este realizata cu simplu sistem de bare, nesectionata, la care sunt racordate 15 celule metalice, de tip inchis, cu izolatia barelor in aer, de fabricatie Bailesti:

- 7 celule de linie (Arsita, Valea Fierului, Vatra Dornei, Carlibaba, Mestecanis, Apa Iacobeni, Saruri Mangan);

- 1 celula de transformator;

- 2 celule pentru transformatoarele de servicii interne si creare nul;

- 1 celula de masura;

- 1 celula descarcatoare;

- 3 celule de rezerva.

Dispozitia constructiva

Statia 110 kV

Statia 110 kV Iacobeni este de tip exterior, cu izolatie in aer.Pasul celulelor este de 9 m.

Barele de 110 kV sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp, cu lanturi simple de izolatoare sticla CTS. Cordoanele de legatura sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp.

Statia 20 kV

Este de tip interior, cu celulele dispuse pe 2 randuri, cu un culoar central in fata celulelor. Celulele sunt metalice, de tip inchis, cu barele generale izolate in aer, cu racord in bara la celulele de transformator.

Statia Iacobeni este echipata cu doua transformatoare de servicii interne 20/0,4 kV 630/100 kVA, cu nul accesibil pentru racordarea cate unei bobine de stingere de 10-50 A (BS1 cu reglaj automat, BS2 cu reglaj manual).

Cladirea corpului de comanda cu regim de inaltime la nivel de parter si este executata din zidarie portanta.

Circuite primare

Statia 110 kV

Statia 110 kV cuprinde 3 celule: doua celule de linie LEA 110 kV (Vatra Dornei si Delnita), o celula de transformator T1, 110/20 kV – 16 MVA, si un separator de sectionare bare 110 kV.

- Fiecare din cele doua celule de linie este echipata cu cate un separator de bare tip STEP 110 kV, cu un CLP si un transformator de tensiune tip TECU (TEMU) de 110/√3/0,1V/√3/0,1V/√3/0,1 kV;

- Celula de transformator T1 este echipata cu un intrerupator IUP, un separator de bare tip STEP 110 kV, cu 1 CLP, trei transformatoare de curent tip CESU, trei descarcatoare tip VA 110 si o cutie de conexiuni exterioare (cleme).

- Celula de cupla este echipata cu un separator de bare tip STEP 110 kV, cu 1 CLP;

Barele de 110 kV sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp, montate pe cadre de beton prin intermediul izolatoarelor simple de intindere tip CTS. Pe bare colectoare sunt montate trei descarcatoare tip VA 110.

Pe partea de 110 kV nulul transformatorului T1 este legat la pamant .

Statia 20 kV

- Celula de 20 kV de transformator T1 este echipata cu un intrerupator debrosabil tip IO 20 kV, 1250 A si trei transformatoare de curent CIRS 2x300/5/5A;

- Celulele de 20 kV de TSI1(2) sunt echipate cu un intrerupator debrosabil tip IO 20 kV, 630 A, trei transformatoare de curent tip CIRS 20 kV, 2x50/5/5A;

- Celula de 20 kV de Masura este echipata cu trei transformatoare de tensiune TIRMo, 20/√3 // 0,1/√3 // 0,1/3 kV si trei sigurante fuzibile tip SFIT-20 kV;

- Celula de 20 kV Descarcatoare este echipata cu un separator de bare STIn-20 kV si trei descarcatoare tip DRVL-24 kV;

- Celulele de 20 kV de linie sunt echipate cu un intrerupator debrosabil tip IO 20 kV, 630 A si trei transformatoare de curent tip CIRS, 2x100/5/5A; (2x75/5/5 A; 1x50/5/5 A), transformator toroidal de curent homopolar si un CPL spre linie.

Tratarea neutrului de 20 kV se face cu cate o bobina de stingere tip BSRC 580 kVA, 10-50 A, racordata fiecare la nulul creat de transformatoarele TSI-1, respectiv TSI-2. Reglajul este realizat automat pentru BSRC1 si manual pentru BSRC2.

Circuite secundare

Circuitele secundare destinate controlului si protectiei echipamentelor primare de 110 kV sunt realizate cu aparataj si relee clasice, analogice, dispuse in panourile de comanda si stelajele de protecție din camera de comanda.

Reglajul tensiunii pe trafo este realizat cu echipament numeric tip REG-DA, montat in panoul de comanda 1PC, iar dispozitivul de actionare al comutatorului de ploturi a fost inlocuit cu un dispozitiv MR.

Automatizarea DASf este realizata intr-un dulap dedicat din camera de protectii, cu aparataj analogic vechi.

Sistemul 1 de tratare a neutrului, realizat cu bobina de stingere BS1 10-50A, a fost modernizat. Controlul si reglajul bobinei BS1 este realizat cu un releu numeric REG-DP montat in panoul dedicat, pe conturul operativ. Protectia instalatiilor la simple puneri la pamant este realizatat cu echipament tip EOR-D montat in celula de masura, la care sunt racordate circuitele de curent homopolar de la celulele de linie.

Semnalizarile generale pe statie sunt realizate în panoul PSC, cu casete de semnalizare de tip vechi, multe fiind nefunctionale.

Masura energiei este realizata numai pe partea de 20 kV, cu contoare electronice amplasate in celulele de 20 kV.

In statie nu a fost inca implementat sistemul de conducere locala si de la distanta SCADA/EMS-DMS. Exista doar un dulap BlueNote care preia cateva semnale analogice principale si le transmite la distanta, dar nu permite un control complet al instalatiilor.

Telecomunicatiile sunt asigurate prin fibra optica OPGW si echipamentele existente in cele doua rack-uri de comunicatii.

Statia este dotata cu sistem de supraveghere efractie si semnalizare de incendiu, echipamentele fiind concentrate intr-un dulap de securitate amplasat in camera de comanda.

Servicii interne de curent continuu si curent alternativ

Serviciile interne de curent continuu ale statiei sunt asigurate din trei dulapuri de distributie curent continuu 220 Vc.c., amplasate in camera de comanda pe conturul operativ. Sursele de baza sunt cele doua redresoare R1 si R2, 30A, iar sursa de rezerva este bateria de acumulatoare de 220 Vcc, 150 Ah, capsulata (tip Caranda), montata in dulap in camera acumulatoarelor. Inca doua redresoare, unul tip RUT si altul cu seleniu, sunt in rezerva rece (neracordate, dar functionale).

Serviciile interne de curent alternativ ale statiei sunt asigurate din cele 3 dulapuri amplasate in camera de protectii, barele fiind alimentate din cele doua transformatoare de servicii interne 20/0,4 kV 630/100 kVA .

Panourile si dulapurile serviciilor proprii de curent continuu si alternativ sunt echipate cu aparataj clasic vechi, cu relee analogice si chei de comanda, iar semnalele principale de supraveghere sunt duse la panoul de semnalizari generale PSC.

Constructii si cladiri tehnologice, inclusiv instalatiile aferente

Din punct de vedere al structurii de rezistenta, statia de 110 kV este construita pe elemente din beton armat centrifugat, atat pentru stalpii si riglele cadrelor cat si pentru suportii echipamentelor de inalta tensiune nemodernizate.

Alte elemente de constructie din statia exterioara 110 kV Iacobeni sunt:

  - fundatia transformatorului de putere, care este realizata cu elemente din beton armat turnate monolit, cu cuva de retentie de adancime;

  - cale de rulare;

  - tronson canal pentru cabluri din beton armat monolit si acoperit cu placi prefabricate, lipsa sau deteriorate;

  - drumuri interioare;

  - gard de imprejmuire din plasa.

In cladirea corpului de comanda sunt realizate: camera de comanda, inchisa prin contur operativ, camera de protectii, camera de conexiuni celule 20 kV, camera acumulatoare si anexele ei, camere cu alte destinatii (vestiar, grup sanitar, magazie).

Cladirea este cu regim de inaltime la nivel de parter si este executata din zidarie portanta.

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior este realizat cu lampi pe suporti rabatabili, fixate pe stalpii cadrelor de sustinere si cutii de jonctiune, la baza stalpilor.

Instalatia de legare la pamant

Instalatia de legare la pamant consta dintr-o priza artificiala executata din electrozi orizontali din banda de otel si electrozi verticali din teava de otel, la care sunt conectate structurile de sustinere si carcasele echipamentelor electrice din statie. Instalatia este realizata din otel galvanizat.

Instalatia de protectie la supratensiuni

Protectia la descarcarile atmosferice este asigurata de 4 tije paratrasnet fixate pe stalpii cadrelor, iar protectia la supratensiuni atmosferice si de comutatie a echipamentelor este asigurata prin descarcatoare.

Sistem de supraveghere, control acces si de alarmare in caz de incendiu

In cladirea corpului de comanda exista senzori de prezenta si senzori de fum. Informatiile sunt colectate intr-o centrala de control acces si o centrala de alarmare in caz de incendiu, ambele incluse in dulapul de securitate din camera de comanda.

2.3.10. statia Radiatoare

Schema de conexiuni

Statia 110 kV Radiatoare are legatura in SEN prin doua LEA 110 kV cu statia de 110 kV Conexiuni.

Statia 110 kV

Schema statiei 110 kV este de tip racord adanc, cu doua celule bloc linie-transformator si cu doua transformatoare de putere 110/6 kV, T1-16 MVA si T2-25 MVA. Toate instalatiile sunt vechi, nemodernizate.

Statia 6 kV

Schema statiei 6 kV este realizata cu bara dubla si cupla transversala.

Statia de 6 kV cuprinde 22 celule metalice, deschise, cu izolatia barelor in aer:

- 7 celule de linie (Epurare Biol, PT274, SUCT, MES, PT100, ALBIN 1 si ALBIN 2);

- 2 celule duble de transformator;

- 2 celule pentru transformatoarele de servicii interne ;

- 1 celula pentru cupla transversala;

- 2  celule de masura si descarcatoare;

- 6 celule de rezerva.

Dispozitia constructiva

Statia 110 kV Radiatoare este de tip exterior, cu izolatie in aer, semiinalt, cu 2 planuri de inaltime:

- planul racordurilor spre stalpii terminali ai LEA la h=11,6m;

- planul legaturilor intre echipamente.

Pasul celulelor este de 9 m.

Cordoanele de legatura sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp.

Statia 6 kV este de tip interior, cu celulele dispuse pe 2 randuri, cu un culoar central in fata celulelor. Celulele sunt metalice, de tip deschis, cu barele generale izolate in aer, cu racord aerian in bara la celulele de transformator.

In statia Radiatoare exista 2 transformatoare de servicii interne si creare nul de 6 kV, TSI 1 – 300/50 kVA si TSI 2 – 400/50 kVA, la care sunt racordate cate un rezistor R1 –  600 A, respectiv R2 – 500 A.

Cladirea corpului de comanda cu regim de inaltime la nivel de parter si este executata din zidarie portanta.

Circuite primare

Statia 110 kV

Statia 110 kV cuprinde 2 celule de tip bloc linie-transformator la care sunt racordate transformatoarele T1-110/6 kV-16 MVA, respectiv T2-110/6 kV-25 MVA.

Fiecare celula de 110 kV este echipata cu:

- intrerupator IUP, 1250 A, actionat electric cu MR4;

- separator de linie STEP, cu 1 CLP, 1250A, cu actionare manuala locala;

- un transformator de tensiune capacitiv TECU-110kV/√3; 2x100V/√3; 100V;

- 3 descarcatoare 110 kV tip 3HSRC96;

- 3 transformatoare de curent CESU 110 kV, 2x150/5/5/5 A (la  T1) si respectiv 2x150/5/5A (la T2);

- cutie de conexiuni exterioare (cleme).

Pe partea de 110 kV nulul fiecarui transformator este legat direct la pamant prin intermediul unui izolator suport de MT.

Statia 6 kV

Celula de transformator T1 este echipata cu:

- 1 intrerupator tip IO 6 kV, 2500 A;

- 3 transformatoare de curent  CIRSO 800/5/5A;

- 1 separator de borne, STIn 6 kV;

- 2 separatoare de bare STIn 6 kV;

Celula de transformator T2 este echipata cu:

- 1 intrerupator tip IO 6 kV, 1250 A;

- 3 transformatoare de curent  CIRSO 3000/5/5A;

- 1 separator de borne, STIn 6 kV;

- 2 separatoare de bare STIn 6 kV;

Celula de Cupla transversala este echipata cu:

- 1 intrerupator tip IO 6 kV, 2500 A;

- 3 transformatoare de curent  CIRS, 1500/5/5A;

- 2 separatoare de bare STIn-6 kV;

Celulele de TSI1 si TSI 2 sunt echipate cu:

- 1 intrerupator tip IO 6 kV, 630 A;

- 3 transformatoare de curent  tip CIRS 6 kV, 100/5/5A;

- 1 separator de bare 6 kV;

Celulele de Masura+Descarcatoare (1 si 2) sunt echipate cu:

- 3 transformatoare de tensiune tip TIRMIc-24kV, 20/√3 //   0,1/√3 // 0,1/3 kV;

- 3 sigurante fuzibile tip SFIT-6 kV;

- 2 separatoare de bare STIn-6 kV;

- 3 descarcatoare tip DRVL-24 kV;

Celulele de linie Epurare Biologica, Albin 1 si Albin 2 sunt echipate cu:

- 1 intrerupator tip IO 6 kV, 630 A;

- 3 transformatoare de curent  tip CIRS, 2x200/5/5A;

- 2 separatoare de bare STIn-6 kV;

- 1 CLP .

Celulele de linie MES sunt echipate cu:

- 1 intrerupator tip IO 6 kV, 1250 A;

- 3 transformatoare de curent  tip CIRS, 2x200/5/5A;

- 2 separatoare de bare STIn-6 kV;

- 1 CLP .

Celula de linie SUCT este echipata cu:

- 1 intrerupator tip VD4 6 kV, 630 A;

- 3 transformatoare de curent  tip CIRS, 200/5/5A;

- 2 separatoare de bare STIn-6 kV;

- 1 CLP .

Celula de linie PT 100, PT 274 este echipata cu:

- 1 intrerupator tip IO 6 kV, 630 A;

- 3 transformatoare de curent  tip CIRS, 2x300/5/5A;

- 2 separatoare de bare STIn-6 kV;

- 1 CLP .

Celulele de servicii interne sunt racordate la transformatoarele de servicii interne cu cabluri de 6 kV.

Rezistoarele RTN1 – 600 A si RTN2 – 500 A sunt racordate la nulul de medie tensiune al transformatoarelor de servicii proprii de 300/50 kVA, respectiv 400/50 kVA.

Circuitele secundare destinate controlului si protectiei echipamentelor primare de 110 kV sunt realizate cu aparataj si relee clasice, analogice, dispuse in panourile de comanda si stelajele de protecție din camera de comanda,

In panoul 4 PC exista un terminal numeric tip UAC 420 care preia semnalizarile din PSC pentru transmiterea la distanta.

Automatizarile DAS-f si AAR-MT sunt realizate fiecare în dulapuri dedicate din camera de protectii. Instalatia DAS-f este realizata cu releu numeric de frecventa de tip MRF 2 SEG, iar instalatia pentru AAR este realizata cu relee clasice.

Semnalizarile generale pe statie sunt realizate în panoul 1PC, cu casete de semnalizare de tip vechi, multe fiind nefunctionale.

Circuitele secundare destinate controlului si protectiei echipamentelor primare de 6 kV sunt realizate cu relee analogice vechi, amplasate pe usile celulelor de medie tensiune. Exceptie face celula SUCT, la care echiparea cu circuite secundare a fost modernizata si s-a prevazut un releu numeric REF541, care insa nu poate fi integrat in SCADA deoarece nu are porturi pentru IEC 61850.

Echipamentele sunt vechi si tehnologia depasita.

Masura energiei este realizata numai pe partea de medie tensiune, in celulele de 6 kV, cu contoare electronice cu telecitire. In celulele 6 kV ale transformatoarelor T1 si T2, (Y4k si Y22k), sunt montate cate un analizor a calitatii energiei electrice, tip PQI - DA.

In statie nu a fost inca a fost implementat sistemul de conducere locala si de la distanta SCADA/EMS-DMS. Exista un sistem de teleconducere cu echipament SPOT33, inclusiv cu dulapuri dedicate pentru alimentarea cu 24 Vcc si 230Vca si cu invertor, dar nu mai este functional.

Telecomunicatiile sunt asigurate prin echipamentele existente in cele doua cutii de comunicatii Orange, din camera de protectii.

Statia este dotata cu sistem de supraveghere efractie si semnalizare de incendiu, echipamentele fiind concentrate intr-un dulap de securitate amplasat in camera de comanda.

Servicii interne de curent continuu si curent alternativ

Serviciile interne de curent continuu ale statiei sunt asigurate din trei dulapuri de racord si distributie 220 Vc.c., amplasate pe conturul operativ. Sursele de baza pentru tensiunea operativa de 220 Vcc sunt doua redresoare R1 (Indaeltrac - nou) si R2 (RUT - vechi), ambele de 30A, iar sursa de rezerva este bateria de acumulatoare de 220 Vcc, 150 Ah, capsulata, montata in dulap in camera bateriei de acumulatoare si pusa in functiune in februarie 2018.

Mai exista un redresor cu seleniu, vechi, neracordat.

Serviciile interne de curent alternativ ale statiei sunt asigurate din cele 3 dulapuri amplasate in camera de protectii, barele fiind alimentate din cele doua transformatoare de servicii interne de 6/0,4 kV, 300 kVA, respectiv 400 kVA.

Panourile si dulapurile serviciilor proprii de curent continuu si alternativ sunt echipate cu aparataj clasic vechi, cu relee analogice si chei de comanda, iar semnalele principale de supraveghere sunt duse la panoul de semnalizari generale 1PC.

Constructii si cladiri tehnologice, inclusiv instalatiile aferente

Din punct de vedere al structurii de rezistenta, statia de 110 kV este construita pe elemente din beton armat centrifugat, atat pentru stalpii si riglele cadrelor, cat si pentru suportii echipamentelor de inalta tensiune nemodernizate.

Cladirea este cu regim de inaltime la nivel de parter si este executata din zidarie portanta.

Iluminatul exterior este realizat cu lampi pe suporti rabatabili, fixate pe stalpii cadrelor de sustinere si cutii de jonctiune, la baza stalpilor.

Instalatia de legare la pamant consta dintr-o priza artificiala executata din electrozi orizontali din banda de otel si electrozi verticali din teava de otel, la care sunt conectate structurile de sustinere si carcasele echipamentelor electrice din statie. Instalatia este realizata din otel galvanizat.

Instalatia de protectie la supratensiuni

Protectia la descarcarile atmosferice este asigurata de 2 tije paratrasnet fixate pe stalpii cadrelor, iar protectia la supratensiuni atmosferice si de comutatie a echipamentelor este asigurata prin descarcatoare DRV.

Sistem de supraveghere, control acces si de alarmare in caz de incendiu

In corpul de comanda si conexiuni exista senzori de prezenta si senzori de fum. Informatiile sunt colectate intr-o centrala de control acces si o centrala de alarmare in caz de incendiu, ambele incluse in dulapul de securitate din camera de comanda.

2.3.11. statia Tarnita

Schema de conexiuni

Statia 110 kV Tarnita are conexiuni in SEN prin LEA 110 kV cu statiile 110/20 kV Frasin si 110/20 kV Barnar

Statia 110/6 kV Tarnita a fost pusa in functie in anul 1965.

Statia 110 kV

Schema statiei 110 kV este realizata cu bara simpla la care sunt racordate 5 celule cu urmatoarele destinatii:

- doua celule de linie LEA 110 kV Frasin si LEA 110 kV Barnar;

- doua celula de transformator T1 si T2, 110/6 kV – 16 MVA;

- o celula de cupla longitudinala CL 110 kV.

Statia 6 kV

Schema statiei 6 kV este realizata cu bara simpla sectionata printr-o cupla longitudinala, la care sunt racordate 15 celule metalice, celulele sunt prefabricate de tip deschis, cu izolatia barelor in aer:

- 3 celule de transformator;

- 2 celule pentru transformatoarele de servicii interne

- 2 celule pentru cupla longitudinala;

- 2  celule de masura si descarcatoare;

- 6 celule de rezerva.

In statia exterioara avem celula 20 kV ACELA Trafo 4

Celulele de 6 kV din statia 110/6 kV Tarnita sunt de tip ICMP si au anul de fabricatie/PIF 1965-1974 cu exceptia cel. 20 kV TRAFO 4 care este de tip ACELA si are anul de PIF 1972.

Dispozitia constructiva

Statia 110 kV

Statia 110 kV Tarnita  este de tip exterior, cu izolatie in aer, semiinalt, cu 3 planuri de inaltime:

- planul racordurilor spre stalpii terminali ai LEA si supratraversarile la transformator  la h= 11,6 m;

- planul barelor colectoare la h=8 m;

- planul legaturilor intre echipamente.

Pasul celulelor este de 8 m.

Barele de 110 kV sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp, cu lanturi simple de izolatoare sticla CTS corespunzatoare gradului III de poluare. Cordoanele de legatura sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp.

Statia 6 kV

Este de tip interior, cu celulele dispuse pe 2 randuri, cu un culoar central in fata celulelor. Celulele sunt metalice, de tip deschis, cu barele generale izolate in aer, cu racord in bara la celulele de transformator.

Statia Tarnita este echipata cu doua transformatoare de servicii interne 20/0,4 kV (TSI1 de 63 kVA, TSI2 de 160 kVA) si un PTA 63 kVA alimentat lin LEA 20 kV Stulpicani.

Cladirea corpului de comanda include camera de comanda si de protectii, camera de conexiuni 6 kV, camera acumulatoarelor cu anexele corespunzatoare. Regimul de inaltime este la nivel de parter si este executata din zidarie portanta.

Circuite primare

Statia 110 kV

Statia 110 kV cuprinde  5  celule: doua celule de linie LEA 110 kV (Frasin si Barnar), doua celula  de transformator T1 110/20 kV – 10 MVA si T2 110/20 kV – 10 MVA, o celula de cupla de sectionare CL 110 kV.

Fiecare din cele 2 celule de linie este echipata cu:

- un intrerupator IUP, 1250 A, actionat cu MR-4;

- un separator de linie tip STEP 110 kV, cu 1  CLP, actionat manual cu AME 2;

- un separator de bare tip STEP 110 kV, cu 1  CLP, actionat manual cu AME 2

- trei transformatoare  de tensiune  tip TECU-110 de 110/√3 / 0,1V/√3 / 0,1V/√3 / 0,1 kV;

- trei transformatoare de curent tip CESU 110 kV, 600/5/5/5 A;

- o cutie de conexiuni exterioare (cleme).

Fiecare din cele 2 celule de transformator  este echipata cu:

- un intrerupator IUP, 1250 A, actionat cu MR-4;

- un separator de bare tip STEP 110 kV, cu 1  CLP, actionat manual cu AME 2

- trei transformatoare de curent tip CESU 110 kV, 100/5/5/5 A;

- 3 descarcatoare 110 kV tip  3HSRCP96;

- o cutie de conexiuni exterioare (cleme).

Celula  de cupla longitudinala  de sectionare este echipata cu:

- 1 separator  de bare STE 110 kV, 1250 A, actionat local manual cu AME;

- 1 separator  de bare STEP 110 kV, 1250 A, actionat local manual cu AME 2;

Barele de 110 kV sunt realizate cu conductoare din OLAL 300 mmp, montate pe cadre de beton prin intermediul izolatoarelor simple de intindere tip CTS.

Pe partea de 110 kV nulul transformatoarelor este legat direct  la pamant.

Statia 6 kV

Celulele de 6 kV de transformator T1 si T2 sunt echipate cu:

- 1 intrerupator tip IO 6 kV, 1250 A;

- 1 separator de bare STIn-6 kV;

- 3 transformatoare de curent  CIRT 2000/5/5A;

Celula de 6 kV de Cupla Longitudinala (2 buc) este echipata cu:

- 1 intrerupator tip IO 6 kV, 1250 A;

- 2 separatoare de bare STIn-6 kV;

- 3 transformatoare de curent  CIRT 6 kV, 2000/5/5A;

Celulele de 6 kV de TSI1(2) sunt echipate cu:

- 1 separator de bare STI-6 kV;

- 3 sigurante fuzibile tip SFIT-6 kV;

Celulele de 20 kV de Masura (A si B) sunt echipate cu:

- 2 separator de bare STI-6 kV;

- 3 transformatoare de tensiune 6 kV, 6/√3 // 0,1/√3 // 0,1/√3 // 0,1 kV;

- 3 sigurante fuzibile tip SFIT-6 kV;

- 3 descarcatoare tip DRVL- 7,2 kV;

Celula de 6 kV de transformator T4 este echiapta cu:

- 1 intrerupator tip IO 6 kV, 1250 A;

- 1 separator de bare STIn-6 kV;

- 3 transformatoare de curent  CIRS 600/5/5A;

Sistemul de tratare a neutrului: statia nu este prevazuta cu grupuri de tratare a neutrului TRAFO de servicii interne sunt fara borna de nul pe partea de 6 kV, se functioneaza (functiona) cu neutrul izolat;

Statia 20 kV

Cuprinde 2 trafo  T3 /2/6 kV 1 MVA respective  T4 20/60 kV 6.3 MVA  si o  celula exterioara in cabina metalica  tip ACELA20 kV

Circuite secundare

Circuitele secundare destinate controlului si protectiei echipamentelor primare de 110 kV sunt realizate cu aparataj si relee clasice, analogice, dispuse in panourile de comanda si stelajele de protecție din camera de comanda.

Semnalizarile generale pe statie sunt realizate în panoul 1PC, cu casete de semnalizare de tip vechi, multe fiind nefunctionale.

Masura energiei pe partea de 110 kV este realizata cu contoare electronice, amplasate in dulapurile de protectie.

In statie nu a fost inca a fost implementat sistemul de conducere locala si de la distanta SCADA/EMS-DMS. Exista doar un dulap telesemnalizari care preia cateva semnale analogice principale si le transmite la distanta, dar nu permite un control complet al instalatiilor.

Statia este dotata cu sistem de supraveghere efractie si semnalizare de incendiu, echipamentele fiind concentrate intr-un dulap de securitate amplasat in camera de comanda.

Servicii interne de curent continuu si curent alternativ

Serviciile interne de curent continuu ale statiei sunt asigurate din 2 dulapuri de distributie curent continuu 220 Vc.c., amplasate in camera de comanda pe conturul operativ. Sursele de baza sunt cele doua redresoare R1, R2 (tip RUN) si un redresot R3 (tip RUT), 30A, iar sursa de rezerva este bateria de acumulatoare de 220 Vcc, 250 Ah, capsulata (tip Caranda), montata in dulap in camera acumulatoarelor si pusa in functiune in decembrie 2016.

Serviciile interne de curent alternativ ale statiei sunt asigurate din cele 2 dulapuri amplasate in camera de protectii, barele fiind alimentate din cele trei transformatoare de servicii interne 6/0,4 kV 63 kVA si 6/0.4kV 160 kVA, respectiv PTA 20/0.4 kV 160 kVA

Panourile si dulapurile serviciilor proprii de curent continuu si alternativ sunt echipate cu aparataj clasic vechi, cu relee analogice si chei de comanda, iar semnalele principale de supraveghere sunt duse la panoul de semnalizari generale 1PC.

Constructii si cladiri tehnologice, inclusiv instalatiile aferente

Statia 110/20/6 kV Tarnita este construita din punct de vedere al structurii de rezistenta, pe elemente din beton armat centrifugat, atat pentru stalpii si riglele cadrelor cat si pentru suportii echipamentelor de inalta tensiune nemodernizate.

Alte elemente de constructie din statia 110 kV Tarnita  sunt:

- fundatiile transformatoarelor de putere, care sunt realizata cu elemente din beton armat turnate monolit, cu cuva de retentie de adancime;

- cale  de rulare;

- canale pentru cabluri din beton armat monolit si acoperite cu placi prefabricate, unele dintre ele lipsa sau deteriorate;

- drumuri interioare;

- gard de imprejmuire din placi BA.

In cladirea corpului de comanda sunt realizate:

- camera de comanda, inchisa prin contur operativ;

- camera de protectii;

- camera de conexiuni celule 6 kV;

- camera acumulatoare si anexele ei;

- camera cu alte destinatii (compresori, magazie.)

Cladirea este cu regim de inaltime la nivel de parter si este executata din zidarie portanta.

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior este realizat cu lampi pe suporti rabatabili, fixate pe stalpii cadrelor de sustinere si cutii de jonctiune, la baza stalpilor.

Instalatia de legare la pamant

Instalația de legare la pământ existentă este realizată dintr-o centură alcătuită din electrozi verticali, distribuiţi uniform pe un contur închis şi legaţi între ei cu benzi orizontale, precum şi dintr-o reţea de dirijare a distribuţiei potenţialelor la care se leagă toate părţile metalice ale echipamentelor care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot primi tensiune în mod accidental. Instalaţia este realizată din platbandă de oţel galvanizat 50x6 mm.

În cazul staţiei interioare, priza clădirii constă dintr-o centură în jurul clădirii şi o instalaţie în interiorul clădirii, la care sunt legate celulele metalice de medie tensiune.

Instalatia de protectie la supratensiuni

Protectia la descarcarile atmosferice este asigurata de 3 tije paratrasnet fixate pe stalpii cadrelor, iar protectia la supratensiuni atmosferice si de comutatie a echipamentelor este asigurata prin descarcatoare.

Sistem de supraveghere, control acces si de alarmare in caz de incendiu

In cladirea corpului de comanda exista senzori de prezenta si senzori de fum.  Informatiile sunt colectate intr-o centrala de control acces si o centrala de alarmare in caz de incendiu, ambele incluse in dulapul de securitate din camera de comanda.

Sistemul de exploatare al statiei Tarnita este in regim de tura mobila.

2.3.12. statia Mirauti

Stația de transformare 110/20 kV Mirăuți din jud. Suceava a fost pusă în funcțiune în anul 1980.

Stația reprezintă o importanță ridicată din punct de vedere al schemei de distribuție pe partea de 20 kV în zona municipiului Suceava și a consumatorilor alimentați (zona industrială, zona centrală a municipiului Suceava).

SITUAȚIA EXISTENTĂ STAȚIA 110 kV

Stația 110 kV Mirăuți este stație de exterior de tip semiînalt, cu două celule de linie-trafo, fără sistem de bare.

Echipamentele cu care sunt echipate celulele sunt de generație veche, întreruptoarele sunt de tip IO 110 kV fabricate de ELECTROPUTERE, cu anul de PIF 1980, separatoarele de LEA sunt cu două CLP-uri, spre linie și spre TC, 110 kV de tipul STEP cu anul de PIF 1979, transformatoarele de curent sunt de tipul CESU 110 kV 2x150/5/5/5 A pentru celula trafo 1 si 2x100/5/5/5 A pentru celula trafo 2, prevăzute cu burduf si cu anul de PF in 1979. Pentru prezența tensiunii pe LEA 110 kV sunt prevăzute două transformatoare de tensiune de tipul TECU 110 kV cu anul de PF 1996 pentru celula trafo 2 si 1980 pentru celula trafo 1, care asigură și alimentarea instalației DAS f și AAR. Descarcatoarele cu oxizi de zinc 110 kV sunt de tipul 3HSRC 96 cu anul de PIF 2004.

SITUAȚIA EXISTENTĂ CORP CONEXIUNI 20 kV

Stația de 20 kV este amplasată în incinta corpului de conexiuni.

Stația este de tip interior, celule tip inchis cu bară dublă – bara I și bara II, legătura electrică între cele două sisteme de bară fiind realizată prin cupla transversală.

Stația de distribuție generală 20 kV este racordată prin intermediul a două transformatoare de putere astfel:

- TRAFO 1 110/20 kV, 25 MVA din stația Suceava – Celula 12

- TRAFO 2 110/20 kV, 16 MVA din stația Itcani – Celula 26

Stația de distribuție generală 20 kV cuprinde 26 celule prin intermediul cărora se realizează următoarele servicii:

- 2 celule de măsură ce asigură măsurarea tensiunii pentru fiecare sistem de bare ( celulele 14 si 22)

- 1 celulă de cuplă transversală ce asigură interconectarea sistemelor de bare colectoare ( celula 18)

- 2 celule de transformator pentru alimentarea stației de 20 kV de la cele două transformatoare de putere Trafo 1 și Trafo 2 (celula 10 pentru Trafo 1 și celula 26 pentru Trafo 2)

- 1 celulă de baterie de condensatoare (celula 2)

- 2 celule de servicii interne si tratare a neutrului (celulele 1, 3)

- 15 celule de linie ce asigură alimentarea consumatorilor de 20 kV (celulele 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28)

- 3 celule de rezervă (celula 4, 10, 24)

Celulele de 20 kV din stația 110/20 kV Mirăuți sunt de tipul ICMP și au anul de PIF 1980, nr. mijloc fix 110000000444-0000. Stația a fost modernizată parțial pe partea de 20 kV și integrată în SCADA în anul 2012

Transformatoarele de servicii interne sunt de 20/0,4 kV și 630 kVA, fiecare RTN este de 600 A.

Tratarea neutrului în stația 20 kV se realizează prin intermediul a 2 grupuri de tratare neutru GTN cu rezistențe, ambele cu valoarea de 600 A cate unul pentru fiecare bară. RTN 1 are anul de PIF 1985 iar RTN 2 are anul de PIF 1995.

Statia este prevazuta  cu trei redresoare, 1 redresor automat  tip RUT (an PIF 1983) si un doua redresoare automate numerice cu anul de PIF 2017. In statie un exista punct de masura de decontare.

SITUAȚIA EXISTENTĂ CONSTRUCȚII

In stația 110 kV Mirăuți se regăsesc atât cadre, cât și suporți și fundații aferente echipamentelor primare, din beton armat, conform planșei nr. RPE 509.1/2019-SF-39.

În stație există un tip de cadru format din rigle și stâlpi din beton armat:

- Cadru tip C1: stâlpi din beton armat cu înălțimea de 11.6 m (tip S11605) și rigle din beton armat cu deschiderea de 9 m (tip R9001)

Fundațiile pentru stâlpi sunt sub formă de bloc cu gol central (tip pahar) pentru montarea stâlpului prefabricat. Conform proiectului tip adâncimea de fundare variază intre 1.70 m și 2.20 m față de cota terenului amenajat. Betonul folosit in blocurile de fundare este B100 (C6/7.5), iar pentru monolitizare este B300 (C16/20-C20/25).

Constructiv, pe o deschidere a unui cadru longitudinal se află o celulă. Deasupra celulelor, intre riglele cadrelor sunt dispuși conductorii electrici. Astfel, stâlpii de cadre de la care pornesc conductorii sunt solicitați preponderent la încovoiere (compresiune excentrică cu mare excentricitate).

Din punct de vedere funcțional, stația de transformare este structurată pe celule, care sunt alcătuite dintr-o seria de echipamente poziționate pe suporți.

Suporții existenți pentru echipamente sunt din beton armat și au secțiuni și înălțimi diferite, in funcție de tipul echipamentului.

Iluminatul exterior

Iluminatul exterior este realizat cu lampi pe suporti rabatabili, fixate pe stalpii cadrelor de sustinere si cutii de jonctiune, la baza stalpilor.

Instalatia de legare la pamant

Instalatia de legare la pamant consta dintr-o priza artificiala executata din electrozi orizontali din banda de otel si electrozi verticali din teava de otel, la care sunt conectate structurile de sustinere si carcasele echipamentelor electrice din statie. Instalatia este realizata din otel galvanizat.

Instalatia de protectie la supratensiuni

Protectia la descarcarile atmosferice este asigurata de 5 tije paratrasnet fixate pe stalpii cadrelor, si  1 tija fixata pe un suport independent, iar protectia la supratensiuni atmosferice si de comutatie a echipamentelor este asigurata prin descarcatoare.

Sistem de supraveghere, control acces si de alarmare in caz de incendiu

In cladirea corpului de comanda  exista  senzori de prezenta si senzori de fum.  Informatiile sunt colectate intr-o centrala de control acces si o centrala de alarmare in caz de incendiu, ambele incluse in dulapul de securitate din camera de comanda.

Sistemul de exploatare al statiei Mirauti este in regim de tura mobila.

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Energia electrică intrată în rețeaua de distribuție în anul 2022 a fost de 302.000 Mwh/an.

Prognoza de evolutie a numarului de clienti: în viitor pot apărea mai multi consumatori, mici și mari, zona avand potential de dezvoltare.

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

Promovarea investitiei este impusa de obligativitatea DELGAZ GRID de realizare a indicatorilor de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice conform standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordinul 11/30.03.2016 al ANRE.

Prin promovarea lucrarilor ce fac obiectul prezentei documentatii se preconizeaza:

- cresterea sigurantei in alimentarea consumatorilor prin reducerea numarului de intreruperi, si a duratei acestora;

- reducerea cantitatii de energie electrica nelivrata;

- reducerea costurilor de operare si mentenanta.

Efectele modernizarii statiei de transformare identificate vor putea fi cuantificate prin:

- reducerea SAIFI cu cel puțin 10% pentru categoriile de instalatii care sunt propuse a fi modernizate

- reducerea SAIDI cu cel puțin 10% pentru categoriile de instalatii care sunt propuse a fi modernizate

- reducerea ENS cu cel puțin 10% pentru categoriile de instalatii care sunt propuse a fi modernizate

- reducerea costurilor de operare si mentenanta cu cel putin 30%.

| Indicator | SAIFI 2020 | SAIFI 2021 | SAIFI 2022 | SAIFI an 1 dupa proiect | SAIDI 2020 | SAIDI 2021 | SAIDI 2022 | SAIDI an 1 dupa proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proiect etapa 4 | 0,011 | 0,002 | 0,012 | 0,011 | 0,434 | 0,191 | 0,209 | 0,187 |

In tabel sunt calculate valorile indicatorilor pentru intreruperile accidentale (neplanificate), raportat la numarul de consumatori ai statiei. Intreruperile planificate se fac de regula cu preluarea consumatorilor sau cu acordul acestora in caz de limitare/oprire.

Reducerea indicatorului SAIFI pentru categoriile de instalatii care sunt propuse a fi modernizate se datoreaza lucrarilor de modernizare ale celulelor de 110 kV si de medie tensiune prin care vor fi eliminate refuzurile de actionare ale intreruptoarelor la celulele modernizate, respectiv refuzurile de actionare ale circuitelor secundare la toate celulele.

Reducerea indicatorului SAIDI pentru categoriile de instalatii care sunt propuse a fi modernizate. Imbunatatirea acestor indicatori este cu atat mai relevanta cu cat statiile au un grad mare de importanta pentru sistemul energetic din Moldova.

| Denumire statie | Nr consumatori alimentati (2022) | ENS 2022 (MWh) | Cheltuieli mentenanta (2022) |
| --- | --- | --- | --- |
| Belcesti | 8335 | 0 | 40.836 |
| Tabara | 1369 | 762 | 27.466 |
| Trifesti | 5935 | 347 | 92.574 |
| Roman IMR | 798 | 0 | 58.345 |
| PAL Neamt | 4722 | 0 | 52.827 |
| Piatra Neamt Gara | 9504 | 0 | 112.901 |
| Roman Vest | 6469 | 0 | 40.883 |
| Delnita | 4337 | 0 | 51.634 |
| Iacobeni | 1792 | 0 | 38.582 |
| Radiatoare | 32 | 80 | 29.070 |
| Tarnita | - | 0 | 74.919 |
| Mirauti | 9440 | 2109 | 22.597 |

Numarul real de ore de utilizare al echipamentelor in procesul de modernizare si integrare in SCADA este 100% din timpul de functionare prevazut in fisele tehnice.

Beneficiile pe care investitia le va aduce in privinta indicatorilor de performanta se datoreaza faptului ca toate echipamentele montate in cadrul investitiei vor fi de ultima generatie, fara mentenanta.

Alte obiective ale proiectului:

Beneficiari externi: consumatorii alimentati din statiile de transformare care fac obiectul proiectului

Beneficiari interni:

- Departamentul Dispecerat si Regimuri Retea;

- Departamentul Operatiuni Retea - Exploatare Statii – prin reducerea costurilor operationale prin diminuarea numarului de manevre accidentale sau programate (prin efectuarea lor de la dispecer, echipamentele fiind cu grad ridicat de disponibilitate si fara mentenanta);

- Departamentul Operatiuni Retea – reducerea costurilor operationale prin introducerea de echipamente fara mentananta in locul celor existente

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII / OPTIUNI TEHNICO – ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

3.1.a. Descrierea amplasamentului

Obiectivul de investitie este amplasate in Romania, Regiunea de Dezvoltare Nord Est, in judetele Iasi, Suceava si Neamt.

Etapa 4 a proiectului de modernizare si integrare in SCADA statii de transformare din gestiunea Delgaz Grid cuprinde statiile de transformare Belcesti, Tabara si Trifesti din judetul Iasi, statiile de transformare Roman IMR, PAL Neamt, Piatra Neamt Gara, Roman Vest din judetul Neamt si statiile de transformare Delnita, Iacobeni, Radiatoare, Tarnita si Mirauti din judetul Suceava.

Statia de transformare 110/20 kV Belcesti este amplasata în: localitatea Belcesti, judetul Iasi, cod SIRUTA: 95872.

Statia de transformare 110/20 kV Tabara este amplasata în: localitatea Tabara, comuna Bivolari, judetul Iasi, cod SIRUTA: 95943.

Statia de transformare 110/20 kV Trifesti este amplasata în: localitatea Trifesti, judetul Iasi, cod SIRUTA: 99600.

Statia de transformare 110/6 kV Roman IMR este amplasata în municipiul Roman, str. Ogoarelor nr. 3, judetul Neamt, cod SIRUTA: 120860.

Statia de transformare 110/20 kV PAL Neamt este amplasata pe strada Dumbravei, municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, cod SIRUTA: 120726.

Statia de transformare 110/20 kV Piatra Neamt Gara este amplasata în municipiul Piatra Neamt, str Dimitrie Leonida, judetul Neamt, cod SIRUTA: 120726.

Statia de transformare 110/20 kV Roman Vest este amplasata pe strada Mihail Jora, municipiul Roman, judetul Neamt, cod SIRUTA: 120860.

Statia de transformare 110/20 kV Delnita este amplasata în localitatea Delnita, com. Fundu Moldovei, judetul Suceava, cod SIRUTA: 148765.

Statia de transformare 110/20 kV Iacobeni este amplasata în localitatea Iacobeni, com. Iacobeni, judetul Suceava, cod SIRUTA: 148827

Statia de transformare 110/6 kV Radiatoare este amplasata pe Calea Unirii, cartier Burdujeni, municipiul Suceava, judetul Suceava, cod SIRUTA: 142263

Statia de transformare 110/20/6 kV Tarnita este amplasata în localitatea Tarnita, com Ostra, judetul Suceava, cod SIRUTA: 149655.

Statia de transformare 110/20 kV Mirauti este amplasata în municipiul Suceava, str. Apeductului, judetul Suceava, cod SIRUTA: 146263.

Lucrarile proiectate pentru modernizarea statiilor se executa in interiorul conturului si delimitat de imprejmuirea statiei, conform planurilor de incadrare in zona si a vederilor in plan.

Regimul  juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Realizarea lucrarilor de modernizare la instalatiile din statiile de transformare nu necesita ocuparea unor noi suprafete de teren.

Situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan

Modernizarea instalatiilor se executa in incinta statiilor de transformare, care apartin DELGAZ GRID  S.A.

Realizarea lucrarilor de modernizare la instalatiile din statiile de transformare nu necesita ocuparea unor noi suprafete de teren, definitiv sau temporar, in afara perimetrului ingradit al statiei exterioare.

3.1.b. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si cai de acces posibile

Statia Belcesti este amplasata în localitatea Belcesti. Accesul in statie se realizeaza din   DJ 281.

Statia Tabara este amplasata în localitatea Tabara. Accesul in statie se realizeaza din drumul comunal din localitate.

Statia Trifesti este amplasata în localitatea Trifesti. Accesul in statie se realizeaza din drumul comunal din localitate.

Statia Roman IMR este amplasata în municipiul Roman, str. Ogoarelor nr. 3. Accesul in statie se realizeaza din str. Ogoarelor.

Statia PAL Neamt este amplasata în municipiul Piatra-Neamt. Accesul in statie se realizeaza din strada Dumbravei.

Statia Piatra Neamt Gara este amplasata în municipiul Piatra Neamt, str Dimitrie Leonida Accesul in statie se realizeaza din str Dimitrie Leonida.

Statia Roman Vest este amplasata în municipiul Roman. Accesul in statie se realizeaza din strada Mihail Jora.

Statia Delnita este amplasata în în localitatea Delnita, com. Fundu Moldovei. Accesul in statie se realizeaza din drumul comunal din localitate.

Statia Iacobeni este amplasata în localitatea Iacobeni. Accesul in statie se realizeaza din Dn 17.

Statia Radiatoare este amplasata în municipiul Suceava. Accesul in statie se realizeaza din Calea Unirii.

Statia Tarnita este amplasata în localitatea Tarnita, com Ostra. Accesul in statie se realizeaza din drumuri de interes local din zona.

Statia Mirauti este amplasata în municipiul Suceava, str. Apeductului. Accesul in statie se realizeaza din str. Apeductului.

3.1.c. Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite

Modernizarea instalatiilor se executa in incinta statiilor de transformare, care apartin      S.C. DELGAZ GRID S.A. Statiile de transformare sunt amplasate in zone urbane / rurale / industriale, alimentand consumatori urbani / rurali / industriali.

Statia Belcesti este amplasata la intrarea in localitatea Belcesti pe DJ 281; in estul Lacului Tansa.

Statia Tabara este amplasata în localitatea Tabara, in apropierea granitei Romaniei cu Moldova; la vest de Raul Prut.

Statia Trifesti este amplasata în localitatea Trifesti in apropierea granitei Romaniei cu Moldova; la vest de Raul Prut.

Statia Roman IMR este amplasata în este amplasata in intravilanul municipiului Roman, in partea de nord - est a acestuia.

Statia PAL Neamt este amplasata în municipiul Piatra-Neamt.

Statia Piatra Neamt Gara este amplasata in intravilanul municipiului Piatra Neamt, in partea de sud a acestuia in zona Pietei Centrale a mun. Piatra Neamt.

Statia Roman Vest este amplasata în municipiul Roman.

Statia Delnita este amplasata în Localitatea Delnita, comuna Fundu Moldovei, situată în partea de vest a judeţului Suceava, în bazinul superior al râului Moldova.

Statia Iacobeni este amplasata în comuna Iacobeni.

Statia Radiatoare este amplasata în municipiul Suceava.

Statia Tarnita este amplasata în localitatea Tarnita, com Ostra, jud Suceava si este situată in sud-vestul judeţului Suceava, în bazinul Suha, afluent al Moldovei, intr-odepresiune din munţii Stanişoara.

Statia Mirauti este amplasata în intravilanului municipiului Suceava acces din strada Apeductului, la sud-vest de raul Suceava

3.1.d. Surse de poluare existente in zona

Conform NTE 001/03/00:

- Statia Belcesti, localitatea Belcesti se află în zona II de poluare;

- Statia Tabara, localitatea Tabara se află în zona II de poluare;

- Statia Trifesti, localitatea Trifesti se află în zona II de poluare;

- Statia Roman IMR, municipiul Roman se află în zona IIde poluare;

- Statia PAL Neamt, municipiul Piatra-Neamt se află în zona II de poluare;

- Statia Piatra Neamt Gara, municipiul Piatra-Neamt se află în zona II de poluare;

- Statia Roman Vest, municipiul Roman. se află în zona II de poluare;

- Statia Delnita, localitatea Delnita, com Fundu Moldovei se află în zona II de poluare;

- Statia Iacobeni, localitatea Iacobeni se află în zona II de poluare;

- Statia Radiatoare, municipiul Suceava. se află în zona II de poluare;

- Statia Tarnita, comuna Ostra se află în zona II de poluare;

- Statia Mirauti, municipiul Suceava se află în zona II de poluare.

3.1.e. Date climatice si particularitati de relief

Statia Belcesti

Conform codului de proiectare CR1-1-4/2012, presiunea de referinţă a vântului este de 0,7 kPa, mediată pe 1 min. la 10 m, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea cu zăpadă este de 2,5 kN/m2, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Localitatea Belcesti şi împrejurimile se află în zona II de poluare conform NTE 001/03/00; din punctul de vedere al indicelui cronokeraunic staţia se află în zona “C” durata medie a orajelor de 100 ore pe an şi în zona “C” din punct de vedere al indicelui izokeraunic cu număr mediu al orajelor de 40 zile pe an conform NTE 001.03.00.

Conform NTE 003/04/00, staţia se află în zona meteorologică „C” cu grosimea stratului de chiciură de 22 mm, viteza vântului: fără chiciură 55 daN/m2 şi cu chiciură 20 daN/m2, cu temperatura mediului ambiant între – 30 şi +40C.

Statia Tabara

Conform codului de proiectare CR1-1-4/2012, presiunea de referinţă a vântului este de   0,7 kPa, mediată pe 1 min. la 10 m, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea cu zăpadă este de 2,5 kN/m2, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Localitatea Tabara şi împrejurimile se află în zona II de poluare conform NTE 001/03/00. din punctul de vedere al indicelui cronokeraunic staţia se află în zona “C” durata medie a orajelor de 100 ore pe an şi în zona “C” din punct de vedere al indicelui izokeraunic cu număr mediu al orajelor de 40 zile pe an conform NTE 001.03.00.

Conform NTE 003/04/00, staţia se află în zona meteorologică „C” cu grosimea stratului de chiciură de 22 mm, viteza vântului: fără chiciură 55 daN/m2 şi cu chiciură 20 daN/m2, cu temperatura mediului ambiant între – 30 şi +40C.

Stația Trifesti

Conform codului de proiectare CR1-1-4/2012, presiunea de referinţă a vântului este de   0,7 kPa, mediată pe 1 min. la 10 m, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea cu zăpadă este de 2,5 kN/m2, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Localitatea Trifesti şi împrejurimile se află în zona II de poluare conform NTE 001/03/00. din punctul de vedere al indicelui cronokeraunic staţia se află în zona “C” durata medie a orajelor de 100 ore pe an şi în zona “C” din punct de vedere al indicelui izokeraunic cu număr mediu al orajelor de 40 zile pe an conform NTE 001.03.00.

Conform NTE 003/04/00, staţia se află în zona meteorologică „C” cu grosimea stratului de chiciură de 22 mm, viteza vântului: fără chiciură 55 daN/m2 şi cu chiciură 20 daN/m2, cu temperatura mediului ambiant între – 30 şi +40C.

Statia Roman IMR

Conform codului de proiectare CR1-1-4/2012, presiunea de referinţă a vântului este de   0,6 kPa, mediată pe 1 min. la 10 m, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea cu zăpadă este de 2,5 kN/m2, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Localitatea Radauti şi împrejurimile se află în zona III de poluare conform NTE 001/03/00. din punctul de vedere al indicelui cronokeraunic staţia se află în zona “C” durata medie a orajelor de 100 ore pe an şi în zona “C” din punct de vedere al indicelui izokeraunic cu număr mediu al orajelor de 40 zile pe an conform NTE 001.03.00.

Conform NTE 003/04/00, staţia se află în zona meteorologică „C” cu grosimea stratului de chiciură de 22 mm, viteza vântului: fără chiciură 55 daN/m2 şi cu chiciură 20 daN/m2, cu temperatura mediului ambiant între – 30 şi +40C.

Stația PAL Neamt

Conform codului de proiectare CR1-1-4/2012, presiunea de referinţă a vântului este de    0,6 kPa, mediată pe 1 min. la 10 m, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea cu zăpadă este de 2,0 kN/m2, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Localitatea Piatra Neamt şi împrejurimile se află în zona II de poluare conform NTE 001/03/00. Din punctul de vedere al indicelui cronokeraunic staţia se află în zona “B” durata medie a orajelor de 115 ore pe an şi în zona “B” din punct de vedere al indicelui izokeraunic cu număr mediu al orajelor de 44 zile pe an conform NTE 001.03.00.

Conform NTE 003/04/00, staţia se află în zona meteorologică „B” cu grosimea stratului de chiciură de 22 mm, viteza vântului: fără chiciură 33 m/s şi cu chiciură 19 m/s, cu temperatura mediului ambiant între – 30 şi +40C.

Stația Piatra Neamt Gara

Conform codului de proiectare CR1-1-4/2012, presiunea de referinţă a vântului este de 0,6kPa, mediată pe 1 min. la 10 m, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea cu zăpadă este de 2,5 kN/m2.

Localitatea Suceava şi împrejurimile se află în zona II de poluare conform NTE 001/03/00. din punctul de vedere al indicelui cronokeraunic staţia se află în zona “C” durata medie a orajelor de 83 ore pe an şi în zona “C” din punct de vedere al indicelui izokeraunic cu număr mediu al orajelor de 35 zile pe an conform NTE 001.03.00.

Conform SR EN 20341-2-24/2019, staţia se află în zona meteorologică „D3a” cu grosimea stratului de chiciură de 20,1-25 mm, viteza vântului: fără chiciură 35,1-40 m/s şi cu chiciură ≤15 m/s, cu temperatura mediului ambiant între – 30 şi +40C.

Statia Roman Vest

Conform codului de proiectare CR1-1-4/2012, presiunea de referinţă a vântului este de    0,6 kPa, mediată pe 1 min. la 10 m, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea cu zăpadă este de 2,0 kN/m2, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Localitatea Piatra Neamt şi împrejurimile se află în zona II de poluare conform NTE 001/03/00. Din punctul de vedere al indicelui cronokeraunic staţia se află în zona “B” durata medie a orajelor de 115 ore pe an şi în zona “B” din punct de vedere al indicelui izokeraunic cu număr mediu al orajelor de 44 zile pe an conform NTE 001.03.00.

Conform NTE 003/04/00, staţia se află în zona meteorologică „B” cu grosimea stratului de chiciură de 22 mm, viteza vântului: fără chiciură 33 m/s şi cu chiciură 19 m/s, cu temperatura mediului ambiant între – 30 şi +40C.

Stația Delnita

Conform codului de proiectare CR1-1-4/2012, presiunea de referinţă a vântului este de   0,6 kPa, mediată pe 1 min. la 10 m, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea cu zăpadă este de 2,5 kN/m2.

Localitatea Suceava şi împrejurimile se află în zona II de poluare conform NTE 001/03/00. din punctul de vedere al indicelui cronokeraunic staţia se află în zona “C” durata medie a orajelor de 83 ore pe an şi în zona “C” din punct de vedere al indicelui izokeraunic cu număr mediu al orajelor de 35 zile pe an conform NTE 001.03.00.

Conform SR EN 20341-2-24/2019, staţia se află în zona meteorologică „D3a” cu grosimea stratului de chiciură de 20,1-25 mm, viteza vântului: fără chiciură 35,1-40 m/s şi cu chiciură ≤15 m/s, cu temperatura mediului ambiant între – 30 şi +40C.

Statia Iacobeni

Conform codului de proiectare CR1-1-4/2012, presiunea de referinţă a vântului este de 0,6kPa, mediată pe 1 min. la 10 m, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea cu zăpadă este de 2,5 kN/m2.

Localitatea Iacobeni şi împrejurimile se află în zona II de poluare conform NTE 001/03/00. din punctul de vedere al indicelui cronokeraunic staţia se află în zona “C” durata medie a orajelor de 83 ore pe an şi în zona “C” din punct de vedere al indicelui izokeraunic cu număr mediu al orajelor de 35 zile pe an conform NTE 001.03.00.

Conform SR EN 20341-2-24/2019, staţia se află în zona meteorologică „D3a” cu grosimea stratului de chiciură de 20,1-25 mm, viteza vântului: fără chiciură 35,1-40 m/s şi cu chiciură ≤15 m/s, cu temperatura mediului ambiant între – 30 şi +40C.

Statia Radiatoare

Conform codului de proiectare CR1-1-4/2012, presiunea de referinţă a vântului este de 0,6kPa, mediată pe 1 min. la 10 m, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea cu zăpadă este de 2,5 kN/m2.

Municipiul Suceava şi împrejurimile se află în zona II de poluare conform NTE 001/03/00. din punctul de vedere al indicelui cronokeraunic staţia se află în zona “C” durata medie a orajelor de 83 ore pe an şi în zona “C” din punct de vedere al indicelui izokeraunic cu număr mediu al orajelor de 35 zile pe an conform NTE 001.03.00.

Conform SR EN 20341-2-24/2019, staţia se află în zona meteorologică „D3a” cu grosimea stratului de chiciură de 20,1-25 mm, viteza vântului: fără chiciură 35,1-40 m/s şi cu chiciură ≤15 m/s, cu temperatura mediului ambiant între – 30 şi +40C.

Stația Tarnita

Conform codului de proiectare CR1-1-4/2012, presiunea de referinţă a vântului este de 0,6kPa, mediată pe 1 min. la 10 m, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea cu zăpadă este de 2,5 kN/m2.

Localitatea Suceava şi împrejurimile se află în zona II de poluare conform NTE 001/03/00. din punctul de vedere al indicelui cronokeraunic staţia se află în zona “C” durata medie a orajelor de 83 ore pe an şi în zona “C” din punct de vedere al indicelui izokeraunic cu număr mediu al orajelor de 35 zile pe an conform NTE 001.03.00.

Conform SR EN 20341-2-24/2019, staţia se află în zona meteorologică „D3a” cu grosimea stratului de chiciură de 20,1-25 mm, viteza vântului: fără chiciură 35,1-40 m/s şi cu chiciură ≤15 m/s, cu temperatura mediului ambiant între – 30 şi +40C.

Stația Mirauti

Conform codului de proiectare CR1-1-4/2012, presiunea de referinţă a vântului este de 0,6kPa, mediată pe 1 min. la 10 m, pentru un interval mediu de recurenţă de 50 ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea cu zăpadă este de 2,5 kN/m2.

Localitatea Suceava şi împrejurimile se află în zona II de poluare conform NTE 001/03/00. din punctul de vedere al indicelui cronokeraunic staţia se află în zona “C” durata medie a orajelor de 83 ore pe an şi în zona “C” din punct de vedere al indicelui izokeraunic cu număr mediu al orajelor de 35 zile pe an conform NTE 001.03.00.

3.1.f. Existenta unor retele edilitare, interferente cu monumente istorice, terenuri ale unor institutii speciale

Nu este cazul, lucrarile se executa in incinta statiilor de transformare.

3.1.g.  Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare

Date privind zonarea seismica

Statia Tabara

Conform normativului P 100-1/2013 – Cod de proiectare seismica a constructiilor, pentru comuna Bivolari valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare „ag”, având intervalul mediu de recurenţă (al magnitudinii) IMR = 225 ani şi 20 % probabilitate de depăşire la 50 de ani, este 0,2g, iar perioada de colţ „Tc” a spectrului de răspuns, are valoare de 0,7 sec.

Zona seismică de calcul pentru proiectare este „C”.

Stația Trifesti

Conform normativului P 100-1/2013 – Cod de proiectare seismica a constructiilor, pentru comuna Trifești valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare „ag”, având intervalul mediu de recurenţă (al magnitudinii) IMR = 225 ani şi 20 % probabilitate de depăşire la 50 de ani, este 0,15g, iar perioada de colţ „Tc” a spectrului de răspuns, are valoare de 0,7 sec.

Zona seismică de calcul pentru proiectare este „C”.

Statia Roman IMR

Municipiul Roman este asezat in partea de mijloc a culoarului depresionar Moldova-Siret, la confluenta celor doua rauri, pe extremitatea sudica a interfluviului format intre vaile lor.

Zona se suprapune partial peste unitatea de terasa joasa din versantul stang al raului Moldova si partial peste capatul terasei de interfluviu, cu altitudinea relativa de 20-35 m, comuna raurilor Siret si Moldova. Din studiile geo-stratigrafice executate asupra zonei se cunoaste ca principala contributie la edificarea terasei de 20-35 m, precum si a celei urmatoare ca altitudine, spre care trecerea se face gradat, o are raul Siret. Din acest motiv constitutia litologica a acestei unitati este cea specifica reliefului de acumulare creat de Siret si mai putin cea specifica raului Moldova.

Terenul pe care se intinde statia Roman IMR este reprezentat de o suprafata relativ plana si orizontala din podul terasei de 20-35 m altitudine relativa.

Stația PAL Neamt

Terenul se afla pe malul stang al raului bistrita, pe terasa lui joasa si este relativ plan si orizontal.

Din punct de vedere geologic, amplasamentul se afla in zona miocene subcarpatica (panza pericarpatica). Aceasta zona, alcatuitadin depozite cu caracter molasic, este cutata si sarita peste Platforma Moldoveneasca, de-a lungul liniei pericarpatice.

Depozitele antecuaternare care constituie subteranul zonei apartin etajului Helvetian din seria Miocena. In cadrul depozitelor atribuite Helvetianului s-au separat doua orizonturi:

Orizontul inferior constituit dintr-o succesiune ritmica cu caracter flisoid de gresii calcaroase microconglomeratice, cenusii si de argile marnoase cenusiu-verzui si orizontul superior alcatuit din gresii nisipoase, friabile si nisipuri cenusii care alterneaza cu marne cenusii si rosietice.

Cuaternarului ii apartin depozitele de origine fluviala din lunca si terasele raului Bistrita, de varsta holocen inferioara. Aceste depozite sunt in majoritate formate din roci necoezive, cu granulometrie variabila, de la fina (nisipuri) la grosiera(pietrisuri si bolovanisuri).

Caracteristic este gradul ridicat de colmatare al acestor depozite, matricea pietrisurilor fiind constituita predominant din nisip sau nisip argilos. De asemenea, in mod frecvent, pietrisurile si bolovanisurile au elemente reprezentate de galeti, sedimentati cvasi-orizontal. Grosimea orizontului grosier poate si de pana la 15 m. Cuvertura coeziva de origine deluviala este foarte subtire sau cel mai frecvent, lipseste in totalitate.

Stația Piatra Neamt Gara

Terenul se afla pe malul stang al raului Bistrita, pe terasa lui joasa si este relativ plan si orizontal.

Din punct de vedere geologic, amplasamentul se afla in zona miocene subcarpatica (panza pericarpatica). Aceasta zona, alcatuitadin depozite cu caracter molasic, este cutata si sarita peste Platforma Moldoveneasca, de-a lungul liniei pericarpatice.

Depozitele antecuaternare care constituie subteranul zonei apartin etajului Helvetian din seria Miocena. In cadrul depozitelor atribuite Helvetianului s-au separat doua orizonturi:

Orizontul inferior constituit dintr-o succesiune ritmica cu caracter flisoid de gresii calcaroase microconglomeratice, cenusii si de argile marnoase cenusiu-verzui si orizontul superior alcatuit din gresii nisipoase, friabile si nisipuri cenusii care alterneaza cu marne cenusii si rosietice.

Cuaternarului ii apartin depozitele de origine fluviala din lunca si terasele raului Bistrita, de varsta holocen inferioara. Aceste depozite sunt in majoritate formate din roci necoezive, cu granulometrie variabila, de la fina (nisipuri) la grosiera(pietrisuri si bolovanisuri).

Caracteristic este gradul ridicat de colmatare al acestor depozite, matricea pietrisurilor fiind constituita predominant din nisip sau nisip argilos. De asemenea, in mod frecvent, pietrisurile si bolovanisurile au elemente reprezentate de galeti, sedimentati cvasi-orizontal. Grosimea orizontului grosier poate si de pana la 15 m. Cuvertura coeziva de origine deluviala este foarte subtire sau cel mai frecvent, lipseste in totalitate.

Statia Roman Vest

Municipiul Roman este asezat in partea de mijloc a culoarului depresionar Moldova-Siret, la confluenta celor doua rauri, pe extremitatea sudica a interfluviului format intre vaile lor.

Zona se suprapune partial peste unitatea de terasa joasa din versantul stang al raului Moldova si partial peste capatul terasei de interfluviu, cu altitudinea relativa de 20-35 m, comuna raurilor Siret si Moldova. Din studiile geo-stratigrafice executate asupra zonei se cunoaste ca principala contributie la edificarea terasei de 20-35 m, precum si a celei urmatoare ca altitudine, spre care trecerea se face gradat, o are raul Siret. Din acest motiv constitutia litologica a acestei unitati este cea specifica reliefului de acumulare creat de Siret si mai putin cea specifica raului Moldova.

Terenul pe care se intinde statia Roman Vest este reprezentat de o suprafata relativ plana si orizontala din podul retasei joase a raului Moldova.

Stația Delnita

Comuna Fundu Moldovei se situeaza in zona Obcinei Mestecanis, intinzandu-se pe de o parte si de alta a raului Moldova, pe o lungime de 16 km.

Comuna Fundu Moldovei este o subdiviziune fizico-geografica individualizata in nord-estul Carpatilor Orientali, asezata in depresiunea foramta in lungul raului Moldova. Altitudinea comunei este de 745 m in satul Fundu Moldovei, de 755 m in satul Colacu, de 770 m in satul Botus, cea mai ridicata fiind de 1100 m in satul Obcina

Amplasamentul este sitat pe terasa dreapta a paraului Delnita, afluent al raului Moldova, intr-o zona relativ plana si usor inclinata.

Obcina Mestecanis coincide cu zona cristalo-mezozoica a carpatilor Orientali. Zona cristalo-mezozoica este constituita dintr-un fundament cristalin si o covertura sedimentara mezozaica reprezentand in ansamblu o structura de panza de sariaj. Toate panzela de sariaj din carpatii orientali sunt incalecari sucesive de la vest la est.

Statia Iacobeni

Comuna Iacobeni se situeaza la marginea de nord a depresiunii Dornelor, de o parte si alta a raului Bistrita Aurie si e strajuita de muntii Suhard si Giumalau, comuna fiind situata la o altitudine de 850 m si imprejmuita de o ramura muntoasa.

Localitatea este traversata de raul Bistrita, care o desparte in doua sectoare asimetrice: cel drept domol, cu terase etajate si muscele prelungi de o inaltime redusa(900-1200 m), iar cel stang ( al masivului Giumalau) abrupt si fara terase.

Amplasamentul studiat se afla in zona terasei inferioara a vaii Bistrita Aurie de pe malul ei stang.

Geologia zonei cuprinde fasia cea mai vestica a Carpatilor Orientali si anume zona cristalina si zona flisului. Fundamentul zonei cristaline este format din roci metamorfice, peste care sunt dispuse cateva straturi de roci sedimentare dispuse in mezozoic, in triasic si cretacic formand resturile unui geosinclinal ce se intinde pe toata ramura vestica a Carpatilor Orientali.

Zona cristalo-mezozoica este alcatuita din formatiuni cristalofiliene de varsta ante-proterozoic superior, Proterozoic superior-Paleozoic si din depozite sedimentare mezozoice.

Atat in cadrul sisturilor cristaline cat si in cadrul formatiunilor sedimentare, au fost distinse mai multe serii, care caracterizeaza unitati tectonice diferite. Structura zonei cristalino-mezozoice este dominata de prezenta mai multor panze de sariaj suprapuse, la alcatuirea carora iau parte, in proportii diferite, depozite sedimentare si formatiuni cristaline.

Stația Tarnita

Comuna Ostra Este situata in partea cental-sudica a judetului Suceava, in muntuii Stanisoarei. Zona locuita este amplasata pe terasele inferioare si superioare ale principalelor cursuri de apa : Brateasa, Baisescu si Botosanu.

Amplasamentul studiat se afla in zona terasei superioare a vaii Brateasa de pa malul ei drept.

Geologiea zonei cuprinde zona fisului carpatic si anume panza de Ceahlau.Zona fisului carpatic este constituita din mai multe panze de sariaj, incalecate unele peste altele, de la EE pree E( de la interioar spre exteriaor) si anume: panza de Ceahlau, panza de palanca, panza de Audia, panza de Tarcau, si panza de Doamna. Depozitele care alcatuiesc aceste panze sunt de varsta mozaica si neozaica.

Stația Mirauti

Din punct de vedere geomorfolocic, teritoriu studait se incadreaza in podisul Moldove, caracterizat de relief deluros cu coline demolate cu altitudini in jur de 400 m.

Structura geolocica a zonei face parte din unitatea geo-structurala a Platformei Moldovenesti.

In ansamblu, Platforma Moldovenesca inclina slab spre VSV, afundarea ei avand loc in trepte  care formeaza praguri si boltiri slabe. In partea de vest a platformei, depozitele cuverturii se ingoasa gradat.

Zona studiata se intinde de o parte si de alta a raului Suceava, pe terasele ei si in zona de lunca a raului Sucevita. Depozitele din zona au varsta Volhinian si Pleistocen  superior si Cuaternar – Holocen in zoneel de lunca ale raurilor.

Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice

Statia Tabara

Natura terenului de fundare din aplasament prezinta urmatoarea stratificatie:

- 0,00 ÷ -0,80 m umplutura (sol);

- -0,80 ÷ -1,30 m argilă prăfoasă cafeniu brună, umedă, plastic vartos (lc=0,87);

- -1,30 ÷ -4,00 m argilă prafoasă galbenă cafenie și galbenă, umedă, platic vartoasă (lc=0,87).

Nivelul hidrostatic este mai jos de -5,00 m CTN și nu afost interceptat in foraj.

Stația Trifesti

Natura terenului de fundare din aplasament prezinta urmatoarea stratificatie:

- 0,00 ÷ -0,60 m umplutura (sol);

- -0,60 ÷ -4,00 m argilă prăfoasă cafeniu pana la facenie galbenă cu intercalații decimetrice nisipoase, puțin umedă, plastic tare, macroporică, cu compresibilitate mare, loessoidă PSU.

Nivelul hidrostatic este mai jos de -4,00 m CTN și nu afost interceptat in foraj.

Statia Roman IMR

Din punct de vedere geologic, suprafata de teren ocupata de orasul Roman si de imprejurimile sale este plasata in cuprinsul aripii externe, de varsata sarmato-pliocena, a avantfosei Carpatilor Orientali, la limita cu unitatea majora a Platformei Moldovenesti, limita in general marcata de culoarul Siretului.

Stația PAL Neamt

Terenul de fundare este incadrat la teren bun – pamanturi fine cu plasticitate redusa: nisipuri argiloase, prafuri nisipoase si prafuri, avand e<0.7 si Ic>0.75, in conditiile unei startificatii practic uniforme si orizontale cu blocuri, bolovanisuri si pietrisuri.

Stratul de apa subterana apare in subteranul zonei la adancimi mai mari de 5.00 m CTN cu variatii sezoniere.

Stația Piatra Neamt Gara

Terenul de fundare este incadrat la teren bun – pamanturi fine cu plasticitate redusa: nisipuri argiloase, prafuri nisipoase si prafuri, avand e<0.7 si Ic>0.75, in conditiile unei startificatii practic uniforme si orizontale cu blocuri, bolovanisuri si pietrisuri.

Stratul de apa subterana apare in subteranul zonei la adancimi mai mari de 5.00 m CTN cu variatii sezoniere.

Statia Roman Vest

Din punct de vedere geologic, suprafata de teren ocupata de orasul Roman si de imprejurimile sale este plasata in cuprinsul aripii externe, de varsata sarmato-pliocena, a avantfosei Carpatilor Orientali, la limita cu unitatea majora a Platformei Moldovenesti, limita in general marcata de culoarul Siretului.

Stația Delnita

Terenul de fundare este incadrat la teren de fundare  bun – blocuri, bolovanisuri si pietrisuri, continand mai putin de 40% nisip si mai putin de 30% argila, in conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale (avand inclinare mai mica de 10%)  sau panaturi fine cu Ip>20%: argile nisipoase, argile prafoase si argile, avand e<1.1 si 0.5<Ic<0.75, in conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizonatale cu elemente de pietris in masa.

Nivelul hidrostatic este la  -0.80÷ - 2.00 m CTN in zona insa in toata masa de coluvii circula infiltratii de apa, incepand chiar de la suprata terenului.

Statia Iacobeni

Terenul de fundare este incadrat la teren bun – blocuri, bolovanisuri si pietrisuri, continand mai putin de 40% nisip si mai putin de 30% argila, in conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale (avand inclinare mai mica de 10%)

Nivelul hidrostatic este la cca -2.00÷3.5 CTN in zona si are variatii sezoniere de ±0.5 m si nu este ascensional

Adancimea de fundare minima de -1.30 m CTN sau CTA pentru a respecta depasirea adancimii de inghet cu minim 0.2 m.

Stația Tarnita

Terenul de fundare este incadrat la teren de fundare  bun – blocuri, bolovanisuri si pietrisuri, continand mai putin de 40% nisip si mai putin de 30% argila, in conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale (avand inclinare mai mica de 10%).

Nivelul hidrostatic este la  -2.00÷ - 4.00 m CTN in zona.

Stația Mirauti

Terenul de fundare este incadrat la teren de fundare  bun – blocuri, bolovanisuri si pietrisuri, continand mai putin de 40% nisip si mai putin de 30% argila, in conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale (avand inclinare mai mica de 10%).

Nivelul hidrostatic masurat in fntani este mai jos de 4 m in zona.

Date geologice generale

Statia Tabara

Structura geologică a zonei în care se găsește comuna Bivolari face parte din unitatea geo – structurală a Platformei Moldovenești. Depozitele din zonă au vârsta Bessarabian și Pleistocen. Substratul geologic este format din alternanțe de argile, marne și nisipuri de vârstă sarmatiană medie (Bessarabian), peste care se suprapun nisipuri și argile loessoide cuaternare.

Stația Trifesti

Structura geologică a zonei în care se găsește comuna Trifești face parte din unitatea geo – structurală a Platformei Moldovenești. Depozitele din zonă au vârsta Bessarabian și Pleistocen în zonele de luncă ale râurilor. Depozitele Bessarabianului sunt reprezentate de stratele cu Cryotomactra, adică prin faciesul monoton de marne argiloase care corespund jumătății inferioare a Bessarababianului.

Substratul geologic este format din alternanțe de argile, marne și nisipuri de vârstă sarmatiană medie, peste care se suprapun nisipuri și argile loessoide cuaternare.

Albia majorp a râurilor este formată din pietrișuri și nisipuri atribuite Pleistocenului.

Statia Roman IMR

Municipiul Roman este asezat in partea de mijloc a culoarului depresionar Moldova-Siret, la confluenta celor doua rauri, pe extremitatea sudica a interfluviului format intre vaile lor.

Stația PAL Neamt

Din punct de vedere geologic, amplasamentul se afla in zona miocene subcarpatica (panza pericarpatica). Aceasta zona, alcatuitadin depozite cu caracter molasic, este cutata si sarita peste Platforma Moldoveneasca, de-a lungul liniei pericarpatice.

Stația Piatra Neamt Gara

Din punct de vedere geologic, amplasamentul se afla in zona miocene subcarpatica (panza pericarpatica). Aceasta zona, alcatuitadin depozite cu caracter molasic, este cutata si sarita peste Platforma Moldoveneasca, de-a lungul liniei pericarpatice.

Statia Roman Vest

Municipiul Roman este asezat in partea de mijloc a culoarului depresionar Moldova-Siret, la confluenta celor doua rauri, pe extremitatea sudica a interfluviului format intre vaile lor.

Stația Delnita

Comuna Fundu Moldovei se situeaza in zona Obcinei Mestecanis, intinzandu-se pe de o parte si de alta a raului Moldova, pe o lungime de 16 km.

Comuna Fundu Moldovei este o subdiviziune fizico-geografica individualizata in nord-estul Carpatilor Orientali, asezata in depresiunea foramta in lungul raului Moldova. Altitudinea comunei este de 745 m in satul Fundu Moldovei, de 755 m in satul Colacu, de 770 m in satul Botus, cea mai ridicata fiind de 1100 m in satul Obcina

Amplasamentul este sitat pe terasa dreapta a paraului Delnita, afluent al raului Moldova, intr-o zona relativ plana si usor inclinata.

Statia Iacobeni

Comuna Iacobeni se situeaza la marginea de nord a depresiunii Dornelor, de o parte si de alta a raului Bistrita Aurie si e strajuita de muntii Suhard si Giumalau, comuna fiind situata la o altitudine de 850 m si imprejmuita de o ramura muntoasa.

Localitatea este traversata de raul Bistrita, care o desparte in doua sectoare asimetrice: cel drept domol, cu terase etajate si muscele prelungi de o inaltime redusa(900-1200 m), iar cel stang ( al masivului Giumalau) abrupt si fara terase.

Amplasamentul studiat se afla in zona terasei inferioara a vaii Bistrita Aurie de pe malul ei stang.

Statia Radiatoare

Din punct de vedere geomorfolocic, teritoriu studait se incadreaza in podisul Moldove, caracterizat de relief deluros cu coline demolate cu altitudini in jur de 400 m.

Structura geolocica a zonei face parte din unitatea geo-structurala a Platformei Moldovenesti.

Stația Tarnita

Comuna Ostra Este situata in partea cental-sudica a judetului Suceava, in muntuii Stanisoarei. Zona locuita este amplasata pe terasele inferioare si superioare ale principalelor cursuri de apa : Brateasa, Baisescu si Botosanu.

Amplasamentul studiat se afla in zona terasei superioare a vaii Brateasa de pa malul ei drept.

Stația Mirauti

Din punct de vedere geomorfolocic, teritoriu studait se incadreaza in podisul Moldove, caracterizat de relief deluros cu coline demolate cu altitudini in jur de 400 m.

Structura geolocica a zonei face parte din unitatea geo-structurala a Platformei Moldovenesti.

Date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz

La aceasta faza de proiectare s-au realizat studii geotehnice atasate pentru statiile Tabara, Trifesti, Roman IMR, PAL Neamt, Piatra Neamt Gara, Roman Vest, Delnita, Iacobeni, Tarnita, Mirauti.

Încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare

Statia Tabara

În conformitate cu Planul de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural, comuna Bivolari se încadrează astfel:

- cutremure de pămănt – intensitate seismică exprimată în grade MSK este VIII;

- din punct de vedere al inundațiilor, in comuna Bivolari nu există riscul producerii unor inundații pe cursurile de apa (în special dupa realizarea acumulării de la Stânca – Costești, Râul prut nu a mai inundat șesurile de pe terasa inferioară a comunei Bivolari);

- din punct de vedere al alunecărilor de teren, comuna Bivolari este situat într-o zonă cu potențial ridicat în ceea ce privește riscul producerii de alunecări de teren primare.

Stația Trifesti

În conformitate cu Planul de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural, comuna Trifești se încadrează astfel:

- cutremure de pămănt – intensitate seismică exprimată în grade MSK este VIII;

- din punct de vedere al inundațiilor, in comuna Trifești există riscul producerii unor inundații pe cursurile de apa;

- din punct de vedere al alunecărilor de teren, comuna Trifești este situat într-o zonă cu risc ridicat de producere de alunecări de teren primare.

Statia Roman IMR

In conformitate cu normativul P 101-1/2013 – Cod de proiectare seismica, municipiul Roman se incadreaza astfel:

- acceleratia de varf a terenului ag=0.30g;

- perioada de colt Tc=0,7 sec.

Stația PAL Neamt

In conformitate cu normativul P 101-1/2013 – Cod de proiectare seismica, municipiul Piatra Neamt se incadreaza astfel:

- acceleratia de varf a terenului ag=0.25g;

- perioada de colt Tc=0,7 sec.

Stația Piatra Neamt Gara

In conformitate cu normativul P 101-1/2013 – Cod de proiectare seismica, municipiul Piatra Neamt se incadreaza astfel:

- acceleratia de varf a terenului ag=0.25g;

- perioada de colt Tc=0,7 sec.

Statia Roman Vest

In conformitate cu normativul P 101-1/2013 – Cod de proiectare seismica, municipiul Roman se incadreaza astfel:

- acceleratia de varf a terenului ag=0.30g;

- perioada de colt Tc=0,7 sec.

Stația Delnita

In conformitate cu normativul P 101-1/2013 – Cod de proiectare seismica, comuna Iacobeni se incadreaza astfel:

- acceleratia de varf a terenului ag=0.10g;

- perioada de colt Tc=0,7 sec.

Statia Iacobeni

In conformitate cu normativul P 101-1/2013 – Cod de proiectare seismica, comuna Iacobeni se incadreaza astfel:

- acceleratia de varf a terenului ag=0.10g;

- perioada de colt Tc=0,7 sec.

Stația Tarnita

In conformitate cu normativul P 101-1/2013 – Cod de proiectare seismica, comuna Iacobeni se incadreaza astfel:

- acceleratia de varf a terenului ag=0.15g;

- perioada de colt Tc=0,7 sec.

Stația Mirauti

In conformitate cu normativul P 101-1/2013 – Cod de proiectare seismica, comuna Iacobeni se incadreaza astfel:

- acceleratia de varf a terenului ag=0.20g;

- perioada de colt Tc=0,7 sec.

Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic

Statia Tabara

Rețeaua hidrologică a zonei este reprezentată de râul Prut și afluenții săi, cu caracter permanent sau torențial (pârâul Juncani și Râioasa – Saha. Pe unul din afluenții Prutului s-au amenajat 4 iazuri și bazine pentru puiet cu o suprafață de 72 ha).

Stația Trifesti

Reteaua hidrografică a zonei este reprezentată de râul Prut și afluenții săi pâraiele Frasin, Roșcani, Păuleni, Cerchejoaia, Culicea, Canoasa. Apele stătătoare sunt reprezentate de iazurile și lacurile naturale (Durducul și Bulhacul Armencii), bălțile și gârlele (Huc, Balta Stejarului, Bahna lui Vodă, Gârla Țiganului, Gârla Ungureanu, Canoasa). Toate acestea erau brațe de scurgere și alimentare ale Prutului, rezervoare de pește cu un volum mic de apă.

Statia Roman IMR

Reteaua hidrografica a zonei municipiului Roman este reprezentata de raurile Moldova si Siret, care au confluenta in apropierea lui.

Stația PAL Neamt

Reteaua hidrografica a zonei Piatra Neamt este reprezentata de raul Bistrita si afluentii ei, respectiv raul Cuejdi.

Stația Piatra Neamt Gara

Reteaua hidrografica a zonei Piatra Neamt este reprezentata de raul Bistrita si afluentii ei, respectiv raul Cuejdi.

Statia Roman Vest

Reteaua hidrografica a zonei municipiului Roman este reprezentata de raurile Moldova si Siret, care au confluenta in apropierea lui.

Stația Delnita

Reteaua hidrografica a zonei este reprezentata de paraul Delnita, afluent dreapta al raului Moldova si alte paraie cu curs permanent sau torential de pe versanti.

Statia Iacobeni

Reteaua hidrografica a zonei este reprezentata de raul Bistrita Aurie si de paraiele care aflueaza in acesta.

Stația Tarnita

Reteaua hidrografica a zonei este reprezentata de paraiele Brateasa, Baisescu si Botosanu.

Stația Mirauti

Reteaua hidrografica a zonei este reprezentata de raul Suceava si afluentii sai.

3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL –ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC

3.2.1. Statia Belcesti

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizari celule linie și transformator 110 kV;

- modernizare dulapuri comanda si protectie celule 110 kV;

- modernizare automatizari DAS si AAR-MT;

- înlocuire celule 20 kV;

- procurare și montare sistem SCADA local;

- modernizare sistem de tratare neutru medie tensiune;

- realizare baterie de condensatoare;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la imprejmuire statie.

Scenariul 1

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu bară simplă nesecționată, cu o celulă de linie și o celulă de transformator 110 kV.

Celula de linie 110 kV este echipată cu separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant, transformator de tensiune, întrerupator, transformator de curent și separator de bare cu un CLP.

Celula de transformator 110 kV este echipată cu separator de bare cu un CLP, intrerupator,  transformatoare de curent și descarcatoare cu oxizi metalici.

Transformatorul de putere trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule cu izolatie în aer.

Scenariul 2

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu bară simplă nesecționată, cu o celulă de linie și o celulă de transformator 110 kV.

Celula de linie 110 kV este echipată cu separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant și modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu  intrerupator, separator cu CLP, cu transformatoare de curent si transformatoare de tensiune.

Celula de transformator 110 kV este echipată cu descarcatoare cu oxizi metalici și modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu  intrerupator, separator cu CLP și cu transformatoare de curent.

Transformatorul de putere trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule cu izolatie în aer.

Echiparea statiei de 20 kV este identica in ambele scenarii.

Scenariul Recomandat:

Se recomanda Scenariul 1 fiind mai avantajos din punct de vedere economic.

Avantajele scenariul recomandat

Scenariul 1 necesita un efort investitional mai scazut, fata de scenariul 2.

Echipamentele 110 kV independente au avantajul ca, in caz de defectare, pot fi procurate si inlocuite mai repede, cu personal de mentenanta existent in cadrul DELGAZ GRID, avand in vedere gradul ridicat de utilizare in instalatiile apartinand DELGAZ GRID si cunostiintele existente in cadrul companiei.

Din punct de vedere al realizarii investitiei, timpul de procurare al echipamentelor este mai scurt, in schimb durata totala de realizare este usor crescuta.

3.2.2. Statia Tabara

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizare automatizari DAS si AAR-MT;

- înlocuire celule 20 kV;

- procurare și montare sistem SCADA local;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la imprejmuire statie.

Scenariul 1

Dulapurile noi vor fi montate în corpul de comandă existent.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule cu izolatie în aer. Celulele modernizate vor fi montate în corpul de cladire de conexiuni existent.

Scenariul 2

Dulapurile noi vor fi amplasate într-un container metalic nou.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule cu izolatie în aer. Celulele modernizate vor fi montate într-un container metalic nou.

Echiparea statiei de 20 kV este identica in ambele scenarii fiind realizata cu celule de tip închis (capsulate) izolate în aer, echipate cu întrerupatoare debrosabile cu stingerea arcului în vid, cu transformatoare de curent si CLP, cu dimensiuni maximale de 1000 mm lungime x 1700 mm adancime x 3100 mm înaltime.

Scenariul Recomandat:

Se recomanda Scenariul 1 fiind mai avantajos din punct de vedere economic.

Avantajele scenariul recomandat

Scenariul 1 necesita un efort investitional mai scazut, fata de scenariul 2.

Din punct de vedere al realizarii investitiei, timpul de procurare și montare al echipamentelor este mai scurt, deoarece acestea se montează in clădirea existentă.

3.2.3. Statia Trifesti

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizari celule linii și transformatoare 110 kV;

- modernizare dulapuri comanda si protectie celule 110 kV;

- modernizare automatizari DAS si AAR-MT;

- înlocuire celule 20 kV;

- procurare și montare sistem SCADA local;

- modernizare sistem de tratare neutru medie tensiune;

- realizare baterie de condensatoare;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la imprejmuire statie.

Scenariul 1

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu bară simplă secționată, cu două celule de linie și două celule de transformator 110 kV.

Celulele de linie 110 kV sunt echipate cu separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant, transformator de tensiune, întrerupator, transformator de curent și separator de bare cu un CLP.

Celulele de transformator 110 kV sunt echipate cu separator de bare cu un CLP, intrerupator,  transformatoare de curent și descarcatoare cu oxizi metalici.

Se înlocuiește transformatorul de putere trifazat numărul 1, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 25 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

Se menține transformatorul de putere trifazat numărul 2 modernizat anterior, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule cu izolatie în aer.

Scenariul 2

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu bară simplă secționată, cu două celule de linie și două celule de transformator 110 kV.

Celulele de linie 110 kV sunt echipate cu separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant și modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu  intrerupator, separator cu CLP, cu transformatoare de curent si transformatoare de tensiune.

Celulele de transformator 110 kV sunt echipate cu descarcatoare cu oxizi metalici și modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu  intrerupator, separator cu CLP și cu transformatoare de curent.

Se înlocuiește transformatorul de putere trifazat numărul 1, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 25 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

Se menține transformatorul de putere trifazat numărul 2 modernizat anterior, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule cu izolatie în aer.

Echiparea statiei de 20 kV este identica in ambele scenarii.

Scenariul Recomandat:

Se recomanda Scenariul 1 fiind mai avantajos din punct de vedere economic.

Avantajele scenariul recomandat

Scenariul 1 necesita un efort investitional mai scazut, fata de scenariul 2.

Echipamentele 110 kV independente au avantajul ca, in caz de defectare, pot fi procurate si inlocuite mai repede, cu personal de mentenanta existent in cadrul DELGAZ GRID, avand in vedere gradul ridicat de utilizare in instalatiile apartinand DELGAZ GRID si cunostiintele existente in cadrul companiei.

Din punct de vedere al realizarii investitiei, timpul de procurare al echipamentelor este mai scurt, in schimb durata totala de realizare este usor crescuta.

3.2.4. Statia Roman IMR

In conformitate cu cerintele din Tema de Proiectare si cele din Minuta incheiata cu beneficiarul investitiei DELGAZ GRID, in statia de transformare 110/6 kV Roman IMR  se vor realiza urmatoarele tipuri de lucrari:

- modernizare celule bloc linie – trafo 110 kV

- lucrari de inlocuire celulele de 6 kV

- realizare baterie de condensatoare BC-1,2 MVAr si racordarea ei la o celula MT;

- modernizare circuite secundare la toate celulele in functiune;

- introducere sistem SCADA local;

- modernizare sistem de tratare neutru medie tensiune;

- modernizare automatizare DAS+AAR MT ;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior ;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la cladirea corpului de comanda al statiei si la imprejmuire

- montare panouri fotovoltaice pe acoperis cladire.

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu doua celula bloc linie – transformator    110 kV.

Celulele bloc 110 kV sunt echipate cu descarcatoare cu oxizi metalici, transformatoare de tensiune, separator linie cu 2 CLP, intrerupator, si transformatoare de curent.

Cate un transformator de putere trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV pentru fiecare celula cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 6 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule noi cu izolatie în aer.

Scenariul 1

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu doua celule bloc linie – transformator    110 kV.

Celulele 110 kV sunt echipate cu descarcatoare cu oxizi metalici, transformatoare de tensiune, separator linie cu 2 CLP, intrerupator, si transformatoare de curent.

Doua transformatoare de putere trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/6 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 6 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule noi cu izolatie în aer.

Scenariul 2

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu doua celule bloc linie – transformator    110 kV.

Celulele 110 kV se echipeaza cu modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu doua separatoare, unul cu CLP si unul fara CLP, cu un intrerupator, cu transformatoare de curent si transformatoare de tensiune si un separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant .

Doua transformatoare de putere trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/6 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 6 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule noi cu izolatie în aer .

Echiparea statiei de 6 kV este identica in ambele scenarii.

Scenariul Recomandat:

Se recomanda Scenariul 1 fiind mai avantajos din punct de vedere economic

Avantajele scenariul recomandat

Scenariul 1 necesita un efort investitional mai scazut, fata de scenariul 2.

Echipamentele 110 kV independente au avantajul ca, in caz de defectare, pot fi procurate si inlocuite mai repede, cu personal de mentenanta existent in cadrul DELGAZ GRID, avand in vedere gradul ridicat de utilizare in instalatiile apartinand DELGAZ GRID si cunostiintele existente in cadrul companiei.

Din punct de vedere al realizarii investitiei, timpul de procurare al echipamentelor este mai scurt, in schimb durata totala de realizare este usor crescuta.

Caracteristici principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei de transformare 110/6 kV Roman IMR. Echipamentele primare 110 kV, cutiile de cleme si echipamentele aferente tratarii neutrului vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu, celulele de medie tensiune vor fi amplasate in cladirea existenta, in spatiile destinate.

3.2.5. Statia PAL Neamt

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizari celule bloc linie – transformator 110 kV;

- modernizare dulapuri comanda si protectie celule 110 kV;

- modernizare celule 20 kV;

- modernizare sistem SCADA local;

- modernizare sistem de tratare neutru medie tensiune;

- realizare baterie de condensatoare;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- modernizare automatizari DAS si AAR-MT;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la imprejmuire statie;

- montare panouri fotovoltaice pe acoperis camrara comanda/conexiuni.

Scenariul 1

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu o celula bloc linie – transformator 110 kV.

Celula bloc 110 kV este echipata cu descarcatoare cu oxizi metalici, transformatoare de tensiune, separator linie cu 2 CLP, intrerupator, si transformatoare de curent.

Un transformator de putere trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule noi cu izolatie în aer.

Scenariul 2

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu o celula bloc linie – transformator 110 kV.

Celula bloc 110 kV este echipata cu modul hibrid cu echipamentele izolate in GAZ/AMESTEC DE GAZE. Modulul hibrid va fi echipat cu un intrerupator, transformatoare de curent si transformatoare de tensiune si un separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant.

Un transformator de putere trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

Echiparea statiei de 20 kV este identica in ambele scenarii.

Scenariul Recomandat:

Se recomanda Scenariul 1 fiind mai avantajos din punct de vedere economic.

Avantajele scenariul recomandat

Scenariul 1 necesita un efort investitional mai scazut, fata de scenariul 2.

Echipamentele 110 kV independente au avantajul ca, in caz de defectare, pot fi procurate si inlocuite mai repede, cu personal de mentenanta existent in cadrul DELGAZ GRID, avand in vedere gradul ridicat de utilizare in instalatiile apartinand DELGAZ GRID si cunostiintele existente in cadrul companiei.

Din punct de vedere al realizarii investitiei, timpul de procurare al echipamentelor este mai scurt, in schimb durata totala de realizare este usor crescuta.

3.2.6. Statia Piatra Neamt Gara

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizare celula bloc linie – trafo 110 kV

- modernizarea celula de LEA 20kV PAL (partea de intrare in statie, SL)

- lucrari de inlocuire celulele de 20 kV

- realizare baterie de condensatoare BC-1,2 MVAr si racordarea ei la o celula de 20 kV;

- modernizare circuite secundare la toate celulele in functiune;

- introducere sistem SCADA local;

- modernizare sistem de tratare neutru medie tensiune;

- modernizare automatizare DAS ;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior ;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la cladirea corpului de comanda al statiei si la imprejmuire

- montare panouri fotovoltaice pe acoperis cladire.

Scenariul 1

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu o celula bloc linie – transformator 110 kV.

Celula bloc 110 kV este echipata cu descarcatoare cu oxizi metalici, transformatoare de tensiune, separator linie cu 2 CLP, intrerupator, si transformatoare de curent.

Un transformator de putere trifazat (existent), în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule noi cu izolatie în aer

Scenariul 2

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu o celula bloc linie – transformator 110 kV.

Celula bloc 110 kV este echipata cu modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu un intrerupator, transformatoare de curent si transformatoare de tensiune si un separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant.

Un transformator de putere trifazat (existent), în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule noi cu izolatie în aer .

Echiparea statiei de 20 kV este identica in ambele scenarii.

Scenariul Recomandat:

Se recomandă Scenariul 1 fiind mai avantajos din punct de vedere economic

Avantajele scenariul recomandat

Scenariul 1 necesita un efort investițional mai scazut, fata de scenariul 2.

Echipamentele 110 kV independente au avantajul ca, în caz de defectare, pot fi procurate și inlocuite mai repede, cu personal de mentenanta existent in cadrul DELGAZ GRID, avand in vedere gradul ridicat de utilizare in instalatiile aparținand DELGAZ GRID si cunoștiințele existente in cadrul companiei.

Din punct de vedere al realiăarii investiției, timpul de procurare al echipamentelor este mai scurt, in schimb durata totala de realizare este ușor crescută.

Caracteristici principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei 110/20 kV Piatra Neamt Gara. Echipamentele primare 110 kV, cutiile de cleme si echipamentele aferente tratarii neutrului vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu, celulele de medie tensiune vor fi amplasate in cladirea existenta, in spatiile destinate.

3.2.7. Statia Roman Vest

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizari celule bloc linie – transformator 110 kV;

- modernizare dulapuri comanda si protectie celule 110 kV;

- modernizare celule 20 kV;

- modernizare sistem SCADA local;

- modernizare sistem de tratare neutru medie tensiune;

- realizare baterie de condensatoare;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- modernizare automatizari DAS si AAR-MT;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la imprejmuire statie;

- montare panouri fotovoltaice pe acoperis camrara comanda/conexiuni.

Scenariul 1

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu o celula bloc linie – transformator 110 kV.

Celula bloc 110 kV este echipata cu descarcatoare cu oxizi metalici, transformatoare de tensiune, separator linie cu 2 CLP, intrerupator, si transformatoare de curent.

Se va pastra transformatorul de putere existent.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla nesectionata, echipata cu celule noi cu izolatie în aer.

Scenariul 2

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu o celula bloc linie – transformator 110 kV.

Celula bloc 110 kV este echipata cu modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu un intrerupator, transformatoare de curent si transformatoare de tensiune si un separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant.

Se va pastra transformatorul de putere existent.

Echiparea statiei de 20 kV este identica in ambele scenarii.

Scenariul Recomandat:

Se recomanda Scenariul 1 fiind mai avantajos din punct de vedere economic.

Avantajele scenariul recomandat

Scenariul 1 necesita un efort investitional mai scazut, fata de scenariul 2.

Echipamentele 110 kV independente au avantajul ca, in caz de defectare, pot fi procurate si inlocuite mai repede, cu personal de mentenanta existent in cadrul DELGAZ GRID, avand in vedere gradul ridicat de utilizare in instalatiile apartinand DELGAZ GRID si cunostiintele existente in cadrul companiei.

Din punct de vedere al realizarii investitiei, timpul de procurare al echipamentelor este mai scurt, in schimb durata totala de realizare este usor crescuta.

3.2.8. Statia Delnita

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, in statia de transformare 110/20 kV Delnita se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizari celule 110 kV: transformator T1, cupla longitudinala CL, LEA Campulung  si LEA Iacobeni;

- lucrari de inlocuire celulele de 20 kV

- realizare baterie de condensatoare BC-1,2 MVAr si racordarea ei la o celula de 20 kV;

- modernizare circuite secundare la toate celulele in functiune;

- introducere sistem SCADA local;

- modernizare sistem 1 si 2 de tratare neutru medie tensiune;

- modernizare automatizare DAS ;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior ;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la cladirea corpului de comanda al statiei si la imprejmuire

- montare panouri fotovoltaice pe acoperis cladire.

Scenariul 1

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu bara generala simpla sectionata rigid cu două separatoare trifazate cu comutație în aer, echipate cu două cuțite de legare la pământ acționate cu dispozitiv de acționare trifazat electric, la care sunt racordate doua celule de linie si doua celule de transformator.

Cele doua celule 110 kV de linie se echipeaza cu separator de bare cu un CLP, întrerupator, transformator de curent, separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant si transformator de tensiune .

Celula 110 kV de transformator se echipeaza cu separator de bare cu un CLP, întrerupator, transformator de curent si descarcatoare cu oxizi metalici.

Transformator de putere este trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV si au urmatoarele caracteristici: – 110/20 kV, 10 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule noi cu izolatie în aer

Scenariul 2

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu bara generala simpla sectionata rigid cu două separatoare trifazate cu comutație în aer, echipate cu două cuțite de legare la pământ acționate cu dispozitiv de acționare trifazat electric, la care sunt racordate doua celule de linie si doua celule de transformator.

Cele doua celule 110 kV de linie se echipeaza cu modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu doua separatoare, unul cu CLP si unul fara CLP, cu un intrerupator, cu transformatoare de curent si transformatoare de tensiune si un separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant .

Celula 110 kV de transformator se echipeaza cu cu modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu doua separatoare, unul cu CLP si unul fara CLP, cu un intrerupator si transformatoare de curent .

Transformatorul de putere este trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV si are urmatoarele caracteristici:  110/20 kV, 10 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule noi cu izolatie în aer. Echiparea statiei de 20 kV este identica in ambele scenarii.

Scenariul Recomandat:

Se recomandă Scenariul 1 fiind mai avantajos din punct de vedere economic

Avantajele scenariul recomandat

Scenariul 1 necesita un efort investițional mai scazut, fata de scenariul 2.

Echipamentele 110 kV independente au avantajul ca, în caz de defectare, pot fi procurate și inlocuite mai repede, cu personal de mentenanta existent in cadrul DELGAZ GRID, avand in vedere gradul ridicat de utilizare in instalatiile aparținand DELGAZ GRID si cunoștiințele existente in cadrul companiei.

Din punct de vedere al realiăarii investiției, timpul de procurare al echipamentelor este mai scurt, in schimb durata totala de realizare este ușor crescută.

Caracteristici principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei 110/20 kV Delnita. Echipamentele primare 110 kV, cutiile de cleme si echipamentele aferente tratarii neutrului vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu, celulele de medie tensiune vor fi amplasate in cladirea existenta, in spatiile destinate.

3.2.9. Statia Iacobeni

Scenariul 1

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu bara generala simpla sectionata rigid cu două separatoare trifazate cu comutație în aer, echipate cu două cuțite de legare la pământ acționate cu dispozitiv de acționare trifazat electric, la care sunt racordate doua celule de linie si doua celule de transformator.

Cele doua celule 110 kV de linie se echipeaza cu separator de bare cu un CLP, întrerupator, transformator de curent, separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant si transformator de tensiune .

Celule 110 kV de transformator se echipeaza cu separator de bare cu un CLP, întrerupator, transformator de curent si descarcatoare cu oxizi metalici.

Transformatorul de putere este trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV si au urmatoarele caracteristici:TRAFO 1 – 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN

Scenariul 2

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu bara generala simpla sectionata rigid cu două separatoare trifazate cu comutație în aer, echipate cu două cuțite de legare la pământ acționate cu dispozitiv de acționare trifazat electric, la care sunt racordate doua celule de linie si doua celule de transformator.

Cele doua celule 110 kV de linie se echipeaza cu modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu doua separatoare, unul cu CLP si unul fara CLP, cu un intrerupator, cu transformatoare de curent si transformatoare de tensiune si un separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant .

Celula 110 kV de transformator se echipeaza cu cu modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu doua separatoare, unul cu CLP si unul fara CLP, cu un intrerupator si transformatoare de curent .

Transformatorul de putere este trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV si are urmatoarele caracteristici:TRAFO1 – 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN

Pentru echiparea statiei de 20 kV s-a analizat o singura varianta: celule de tip închis (capsulate) izolate în aer, echipate cu întrerupatoare debrosabile cu stingerea arcului în vid, cu transformatoare de curent si CLP.

Se vor monta 12 celule de m.t.,amplasate pe un singur sir .

Scenariul recomandat de catre elaborator

Din punct de vedere tehnic, scenariile 1 si 2 de realizare a statiei de transformare sunt echivalente.

Din punct de vedere economic ele se diferentiaza, rezultand ca pentru statie scenariul 1 este mai avantajos.

3.2.10. Statia Radiatoare

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizari celule bloc linie – transformator 110 kV;

- modernizare dulapuri comanda si protectie celule 110 kV;

- modernizare celule 6 kV;

- modernizare sistem SCADA local;

- modernizare sistem de tratare neutru medie tensiune;

- realizare baterie de condensatoare;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- modernizare automatizari DAS si AAR-MT;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la imprejmuire statie;

- montare panouri fotovoltaice pe acoperis camrara comanda/conexiuni.

Scenariul 1

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu celule bloc linie – transformator 110 kV.

Celulele bloc 110 kV sunt echipate cu descarcatoare cu oxizi metalici, transformatoare de tensiune, separator linie cu 2 CLP, intrerupator, si transformatoare de curent.

Doua transformatoare de putere trifazate, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/6 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 6 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule noi cu izolatie în aer.

Scenariul 2

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu o celula bloc linie – transformator 110 kV.

Celula bloc 110 kV este echipata cu modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu un intrerupator, transformatoare de curent si transformatoare de tensiune si un separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant.

Doua transformatoare de putere trifazate, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/6 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

Echiparea statiei de 6 kV este identica in ambele scenarii.

Scenariul Recomandat:

Se recomanda Scenariul 1 fiind mai avantajos din punct de vedere economic.

Avantajele scenariul recomandat

Scenariul 1 necesita un efort investitional mai scazut, fata de scenariul 2.

Echipamentele 110 kV independente au avantajul ca, in caz de defectare, pot fi procurate si inlocuite mai repede, cu personal de mentenanta existent in cadrul DELGAZ GRID, avand in vedere gradul ridicat de utilizare in instalatiile apartinand DELGAZ GRID si cunostiintele existente in cadrul companiei.

Din punct de vedere al realizarii investitiei, timpul de procurare al echipamentelor este mai scurt, in schimb durata totala de realizare este usor crescuta.

3.2.11. Statia Tarnita

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, in statia de transformare 110/20/6 kV Tarnita se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizari celule 110 kV: transformator T1, cupla longitudinala CL, LEA Frasin  si LEA Barnar;

- demontare celula trafo 2

- demontare trafo 3 si trafo 4 si cabina conexiuni 20 kV

- lucrari de inlocuire celule 6 kV cu celule 20 kV noi;

- inlocire cadre beton cu cadre noi

- modernizare circuite secundare;

- introducere sistem SCADA local;

- modernizare automatizare DAS ;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior ;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la cladirea corpului de comanda al statiei si la imprejmuire.

- montare panouri fotovoltaice pe acoperis cladire

Scenariul 1

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu bara generala simpla sectionata rigid cu două separatoare trifazate cu comutație în aer, echipate cu două cuțite de legare la pământ acționate cu dispozitiv de acționare trifazat electric, la care sunt racordate doua celule de linie si doua celule de transformator.

Cele doua celule 110 kV de linie se echipeaza cu separator de bare cu un CLP, întrerupator, transformator de curent, separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant si transformator de tensiune .

Celula 110 kV de transformator se echipeaza cu separator de bare cu un CLP, întrerupator, transformator de curent si descarcatoare cu oxizi metalici.

Transformator de putere este trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV si au urmatoarele caracteristici: – 110/20 kV, 10 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule noi cu izolatie în aer

Scenariul 2

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu bara generala simpla sectionata rigid cu două separatoare trifazate cu comutație în aer, echipate cu două cuțite de legare la pământ acționate cu dispozitiv de acționare trifazat electric, la care sunt racordate doua celule de linie si doua celule de transformator.

Cele doua celule 110 kV de linie se echipeaza cu modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu doua separatoare, unul cu CLP si unul fara CLP, cu un intrerupator, cu transformatoare de curent si transformatoare de tensiune si un separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant .

Celula 110 kV de transformator se echipeaza cu cu modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu doua separatoare, unul cu CLP si unul fara CLP, cu un intrerupator si transformatoare de curent .

Transformatorul de putere este trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV si are urmatoarele caracteristici:  110/20 kV, 10 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule noi cu izolatie în aer. Echiparea statiei de 20 kV este identica in ambele scenarii.

Scenariul Recomandat:

Se recomandă Scenariul 1 fiind mai avantajos din punct de vedere economic

Avantajele scenariul recomandat

Scenariul 1 necesita un efort investițional mai scazut, fata de scenariul 2.

Echipamentele 110 kV independente au avantajul ca, în caz de defectare, pot fi procurate și inlocuite mai repede, cu personal de mentenanta existent in cadrul DELGAZ GRID, avand in vedere gradul ridicat de utilizare in instalatiile aparținand DELGAZ GRID si cunoștiințele existente in cadrul companiei.

Din punct de vedere al realiăarii investiției, timpul de procurare al echipamentelor este mai scurt, in schimb durata totala de realizare este ușor crescută.

Caracteristici principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei 110/20 kV Tarnita. Echipamentele primare 110 kV, cutiile de cleme si echipamentele aferente tratarii neutrului vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu, celulele de medie tensiune vor fi amplasate in cladirea existenta, in spatiile destinate.

3.2.12. Statia Mirauti

In conformitate cu cerintele din Tema de Proiectare si cele din Minuta incheiata cu beneficiarul investitiei DELGAZ GRID, in statia de transformare 110/20 kV Mirauti  se vor realiza urmatoarele tipuri de lucrari:

- Demontare echipamente primare existente;

- Demontare suporți și fundații echipamente;

- Demontare conductoare, izolatori, rigle;

- Încărcare, transport și depozitare deșeuri nerecuperabile;

- Încărcare și transport materiale și echipamente aferente;

- Inlocire cadre beton cu cadre noi

- Montare rigle, izolatori și conductoare pentru realizare bara intrare linii în stație;

- Execuție fundații și montare suporți echipamente;

- Montare echipamente primare;

- Modernizare circuite secundare;

- Modernizare sistem SCADA local;

- Modernizare automatizare DAS ;

- Modernizare servicii proprii de curent continuu;

- Modernizare servicii proprii de curent alternativ

- Realizarea legăturilor la instalația de legare la pământ;

- Realizarea instalației de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice;

- Modernizarea instalației de iluminat exterior și interior.

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la cladirea corpului de comanda al statiei si la imprejmuire;

- montare panouri fotovoltaice pe acoperis cladire.

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu doua celula bloc linie – transformator    110 kV.

Celulele 110 kV sunt echipate cu descarcatoare cu oxizi metalici, transformatoare de tensiune, separator linie cu 2 CLP, intrerupator, si transformatoare de curent.

Doua transformatoare de putere trifazate, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara simpla si cupla longitudinala, echipata cu celule noi cu izolatie în aer.

Scenariul 1

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu doua celule bloc linie – transformator    110 kV.

Celulele 110 kV sunt echipate cu descarcatoare cu oxizi metalici, transformatoare de tensiune, separator linie cu 2 CLP, intrerupator, si transformatoare de curent.

Doua transformatoare de putere trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara dubla si cupla transversala, echipata cu celule existente cu izolatie în aer

Scenariul 2

La tensiunea 110 kV se realizeaza o schema cu doua celule bloc linie – transformator    110 kV.

Celulele 110 kV se echipeaza cu modul hibrid cu echipamentele izolate in gaz/amestec de gaze. Modulul hibrid va fi echipat cu doua separatoare, unul cu CLP si unul fara CLP, cu un intrerupator, cu transformatoare de curent si transformatoare de tensiune si un separator de linie prevazut cu doua cutite de legare la pamant .

Doua transformatoare de putere trifazat, în ulei, cu 2 înfasurari din Cu si reglaj sub sarcina pe 110 kV cu urmatoarele caracteristici: 110/20 kV, 16 MVA, Uk = 11%, conexiunea YNd11, cu racire ONAN.

La tensiunea de 20 kV statia este realizata in schema cu bara dubla si cupla transversala, echipata cu celule existente cu izolatie în aer.

Echiparea statiei de 20 kV este identica in ambele scenarii.

Scenariul Recomandat:

Se recomanda Scenariul 1 fiind mai avantajos din punct de vedere economic

Avantajele scenariul recomandat

Scenariul 1 necesita un efort investitional mai scazut, fata de scenariul 2.

Echipamentele 110 kV independente au avantajul ca, in caz de defectare, pot fi procurate si inlocuite mai repede, cu personal de mentenanta existent in cadrul DELGAZ GRID, avand in vedere gradul ridicat de utilizare in instalatiile apartinand DELGAZ GRID si cunostiintele existente in cadrul companiei.

Din punct de vedere al realizarii investitiei, timpul de procurare al echipamentelor este mai scurt, in schimb durata totala de realizare este usor crescuta.

Caracteristici principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei de transformare 110/20 kV Mirauti. Echipamentele primare 110 kV, cutiile de cleme si echipamentele aferente tratarii neutrului vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu vor fi amplasate in in camera de comanda/conexiuni.

3.3. COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

In anexa este prezentat devizul general. Scenariul analizat corespunde din punct de vedere tehnic si conduce la atingerea obiectivelor proiectului.

Conform devizului general, pentru cele 2 scenarii, au rezultat următoarele valori:

- Scenariul 1 - Valoarea totală fara T.V.A. –

Din care C+M fara T.V.A. –

- Scenariul 2 - Valoarea totală fara T.V.A. –

Din care C+M fara T.V.A.

3.4. STUDII DE SPECIALITATE

La aceasta faza de proiectare s-au realizat studiile geotehnice pentru statiile Tabara, Trifesti, Roman IMR, PAL Neamt, Piatra Neamt Gara, Roman Vest, Delnita, Iacobeni, Tarnita, Mirauti. La aceasta faza de proiectare s-au realizat expertizele tehnice de calitate pentru toate cele doisprezece statii de transformare. Volume anexate prezentei documentatii.

3.5. GRAFIC ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI

Conform graficului de executie anexat.

4. Analiza fiecărui scenariu tehnico-economic propus

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Intr-un context din ce in ce mai globalizat, politica energetica a Romaniei se realizeaza in cadrul schimbarilor si evolutiilor ce au loc pe plan mondial si european, obiectivele nationale fiind corelate cu cele existente la nivel national. Obiectivul general al strategiei sectorului energetic il constituie satisfacerea necesarului de energie atat in prezent, cat si pe termen mediu si lung, la un pret cat mai scazut, adecvat unei economii moderne de piata si unui standard de viata civilizat, in conditii de calitate si siguranta in alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile.

Modernizarea statiilor de transformare ale companiei DELGAZ GRID raspunde nevoilor identificate la nivel national cu privire la functionarea in conditii de siguranta, securitate si eficienta a retelelor de distributie.

4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA

Riscul de incendiu: In cele doisprezece statii de transformare nu au fost inregistrate si nici prezente incendii.

Riscuri datorate unor factori naturali: In cele doisprezece statii de transformare nu au fost inregistrate si nici prezente inundatii.

Riscuri datorate unor factori naturali: furtuni, tornade, seceta, inghet, etc.

Clima  zonei este temperat - continentala. In cele doisprezece statii de transformare nu au fost inregistrate si nici prezente fenomene meteorologice extreme (tornade, furtuni, uragane).

Risc seismic. Pentru cele doisprezece statii de transformare aceste informatii au fost prezentate in capitolul „Date privind zonarea seismica”

Riscul unor alunecari de teren.

Datorita structurii geomorfologice a terenului pe care este amplasata zona de interes, aceasta nu este  afectata de categoriile uzuale de factori degenerativi ai solului, respectiv nu exista pericol de aciditate, salinizare sau alunecari  de teren, ci doar in sens restrans acela de umiditate excesiva si, aceasta, numai in cazul unor precipitatii in exces.

4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM

In prezent, toate cele doisprezece statii de transformare dispun de urmatoarele utilitati:

- alimentare cu energie electrica din transformatoarele de servicii proprii;

- alimentare cu apa si canalizare;

- servicii de telefonie mobila;

- incalzire cu calorifere cu rezistenta electrica.

Implementarea proiectului nu va conduce la cresterea consumurilor cu utilitatile.

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII

4.4.a. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Lucrarile propuse respecta reglementarile nationale si comunitare privind protectia mediului, achizitiile publice, informarea si publicitatea, egalitatea de sanse.

4.4.b. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare

Numar de locuri de munca create in faza de executie: numarul locurilor de munca create pe perioada executiei este responsabilitatea ofertantului care va executa lucrarea.

Numar de locuri de munca create in faza de operare: prin relizarea obiectivelor/lucrarilor din prezenta documentie tehnico-economica nu se creaza locuri de munca in faza de operare.

Exploatarea si mentenanta instalatiilor proiectate care fac obiectul prezentei investitii se vor face cu personalul propriu al DELGAZ GRID.

4.4.c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate

Documentatia s-a intocmit in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului si a Legii 265/2006 care aproba OUG 195/2005.

Instalatiile electrice proiectate nu impun luarea de masuri speciale pentru protectia mediului. Lucrarile proiectate nu afecteaza mediul inconjurator si nu constituie surse de poluare.

Utilajele si echipamentele tehnologice care sunt incluse in documentatie sunt economice energetic, nepoluante, impactul lor cu mediul fiind nesemnificativ, atat in timpul functionarii cat si la sfarsitul duratei normate de vita, atunci cand se vor elimina.

Protectia calitatii apei: Procesul tehnologic specific lucrarilor de retele electrice nu are impact asupra calitatii apei.

Protectia aerului: Tehnologia specifica executiei retelelor electrice nu conduce la poluarea aerului.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor se realizeaza prin folosirea unor scule si utilaje cu grad sporit de silentiozitate, prevazute cu atenuare de vibratii.

Protectia impotriva radiatiilor: Nu este cazul

Protectia solului si subsolului: Nu este cazul

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: Nu este cazul

Protectia asezarilor umane: Nu este cazul. Lucrarile se realizeaza in incinta statiilor de transformare.

Gospodarire deseurilor: Hartia si cartonul rezultat din ambalaje vor fi predate la agentii economici specializati in recircularea acestor deseuri, prin grija executantului lucrarii.

Gospodarire substantelor toxice si periculoase: Nu este cazul

Prevederi pentru monitorizarea mediului: Lucrarile ce urmeaza a se executa conform documentatiei nu necesita prevederi de monitorizare a mediului.

In vederea executarii lucrarilor in conditii de protectie a mediului inconjurator, executantul are obligatia de a cunoaste si aplica legislatia si reglementarile specifice.

In ceea ce priveste masurile de protectia mediului se vor aplica si respecta urmatoarele acte normative

- OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare Abrogat partial de OUG nr. 57/2007, Legea nr. 265/2006 si de OUG nr. 164/2008 - Art. 36, 37, 50, 62, 63, 64, 65, 103 abrogate de art. 57 din OUG nr. 57/2007 - Completat si modificat de OUG nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, Legea nr. 265/2006 si de OUG nr.164 /2008, OUG nr.164/2008, OUG nr. 114/2007;

- OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr.19/2008, modificata si completata prin OUG nr.15/2009;

- OMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu;

- Ordin MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- OMAPP nr.184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanturilor de mediu;

- OMAPPM nr.756/1997 pentru aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului;

- OMAPPM nr.863/2001 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

- HGR nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

- Ordin nr.337/2007 privind clasificarea activitatilor din economia nationala;

- HGR nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, completata Hotararea nr. 210/2007;

- Ordin nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor Anexa 1 modificata de art. 1 din Ordinul nr. 1.230/2005;

- HGR nr.349/2005 privind Depozitarea deseurilor, completata de HG 210/2007;

- HGR nr. 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, completata si modificata prin Hotararea nr. 1872/2006 si HGR 247/2011;

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

- HGR nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;

- HGR nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HGR 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- HGR 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;

- Ordin nr.1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire si gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice;

- OMSP 1193/2006 - pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz;

- HGR 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- Regulamentul (CE) nr.842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera si actele de punere in aplicare.

4.4.d. Impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza, dupa caz

Proiectul nu are efect asupra oamenilor (comunitatii).

Proiectul nu are impact asupra mediului si asupra ariilor protejate.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

Aceste informatii sunt prezentate in Analiza Cost Beneficiu.

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Aceste informatii sunt prezentate in Analiza Cost Beneficiu.

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Aceste informatii sunt prezentate in Analiza Cost Beneficiu.

4.8. Analiza de senzitivitate

Aceste informatii sunt prezentate in Analiza Cost Beneficiu.

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Aceste informatii sunt prezentate in Analiza Cost Beneficiu.

5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

5.1. COMPARATIA SCENARIILOR  PROPUSE DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR

Pentru evaluarea obiectiva a celor doua scenarii s-a folosit analiza multicriteriala.

Criteriile de cuantificare alese, aferente fiecarui scenariu analizat au tinut seama de:

- Dispozitia si dimensiunile fizice ale statiilor de transformare;

- Caracteristicile tehnice ale echipamentelor primare, structura circuitelor secundare (supraveghere, comanda, reglaj si protectie) si gradul actual de modernizare al acestora;

- Functiuni si performante dorite;

- Posibilitati de extindere ulterioara;

- Costul preliminat pe durata de viata, incluzand investitia initiala si costul avariilor posibile.

Criteriile si subcriteriile de lucru pe baza carora s-a realizat evaluarea sunt:

- Costurile investitionale;

- Durata de realizare, cu subcriterii durata procurare echipamente, durata C+M;

- Fiabilitate sistemului, cu subcriterii functionare independenta, risc propagare incendiu.

Pentru fiecare criteriu este definita o pondere in calculul scorului general.

Fiecare subcriteriu poate obtine un scor intre 0 si 100 de puncte. Scorul se calculeaza ca raport intre valoarea atribuita a subcriteriului si cea mai mare valoare a acestuia. Scorul criteriului se obtine ca medie aritmetica simpla a scorurilor subcriteriilor. Scorul general se obtine ca medie ponderata a scorurilor criteriilor.

Cu cat scorul este mai mic de 100, cu atat varianta este mai putin eficienta in raport cu criteriile analizate, preferandu-se varianta cu scor mai mare.

Datele folosite in aceasta analiza au fost preluate din evaluarile tehnice si economice pentru echipamente si lucrari realizate, similare celor propuse.

Pentru criteriul de fiabilitate, avandu-se in vedere dificultatea evaluarii cantitative, s-a preferat o analiza calitativa pe baza unei scale de la 1 (foarte slab) la 5 (foarte bine).

Fiabilitatea instalatiilor este evaluata avand in vedere principalele caracteristici ale echipamentelor:

- gradul de independenta a echipamentului, cu implicatii directe asupra timpului de remediere a unui defect prin inlocuirea echipamentului defect;

- riscul de emisie a unor substante nocive in urma unui posibil incendiu.

Rezultatele analizei pentru fiecare criteriu si subcriteriu, impreuna cu scorurile calculate pentru fiecare criteriu sunt redate in tabelul de mai jos.

| Criteriu / subcriteriu | Pondere criteriu | Scenariul 1 |  |  | Scenariul 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valoare | SCOR | Valoare |  | SCOR |
| COSTURI |  |  | 100 |  |  | 91 |
| Punctaj ponderat |  |  | 40 |  |  | 36.4 |
| Costuri totale investitie (lei) | 40% |  | 100 |  |  | 91 |
| DURATA REALIZARE |  |  | 160 |  |  | 160 |
| Punctaj ponderat | 30% |  | 24 |  |  | 24 |
| Procurare echipamente | 15% | 4 | 80 | 3 |  | 60 |
| Realizare C+M | 15% | 4 | 80 | 5 |  | 100 |
| FIABILITATE |  |  | 180 |  |  | 120 |
| Punctaj ponderat | 30% |  | 27 |  |  | 18 |
| Functionare independenta | 15% | 5 | 100 | 2 |  | 40 |
| Risc propagare incendiu | 15% | 4 | 80 | 4 |  | 80 |
| SCOR TOTAL PONDERAT |  | 91,00 |  |  | 78,40 |  |  |

5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI  OPTIM RECOMANDAT

În concordanță cu evaluarea realizată se recomandă scenariul 1 care intruneste cel mai bun punctaj prin prisma criteriilor propuse.

Avantajele scenariul recomandat (scenariul 1):

- Scenariul 1 necesita un efort investitional mai scazut cu aproximativ lei, fata de scenariul 2.

- Echipamentele 110 kV independente au avantajul ca, in caz de defectare, pot fi procurate si inlocuite mai repede, cu personal de mentenanta existent in cadrul DELGAZ GRID, avand in vedere gradul ridicat de utilizare in instalatiile apartinand DELGAZ GRID si cunostiintele existente in cadrul companiei.

- Din punct de vedere al realizarii investitiei, timpul de procurare al echipamentelor este mai scurt.

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI RECOMANDAT

5.3.a Obtinerea si amenajarea terenului

Nu este necesara obtinerea unor terenuri suplimentare, executia lucrarilor se face in interiorul perimetrelor statiilor de transformare Belcesti, Tabara, Trifesti, Roman IMR, PAL Neamt, Piatra Neamt Gara, Roman Vest, Delnita, Iacobeni, Radiatoare, Tarnita, Mirauti.

5.3.b. Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului

In prezent, toate cele doisprezece statii de transformare dispun de urmatoarele utilitati:

- alimentare cu energie electrica din transformatoarele de servicii proprii;

- alimentare cu apa si canalizare;

- servicii de telefonie mobila;

- incalzire cu calorifere cu rezistenta electrica.

Implementarea proiectului nu va conduce la cresterea consumurilor cu utilitatile.

5.3.c. Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi

5.3.c.1 Statia Belcesti

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizari celule linie și transformator 110 kV;

- modernizare dulapuri comanda si protectie celule 110 kV;

- modernizare automatizari DAS si AAR-MT;

- înlocuire celule 20 kV;

- procurare și montare sistem SCADA local;

- modernizare sistem de tratare neutru medie tensiune;

- realizare baterie de condensatoare;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la imprejmuire statie.

Caracteristici principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei de transformare 110/20 kV Belcești. Echipamentele primare 110 kV, cutiile de cleme, echipamentele aferente tratarii neutrului și bateria de condensatoare vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu vor fi amplasate in cladirea existenta, in spatiile destinate.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE 110 kV

Statia electrica 110 kV

Pe partea de 110 kV, in statia exterioara:

- se va inlocui traformatorul T1 110/20 kV – 16 MVA;

- în celulele 110 kV se vor înlocui echipamentele primare uzate fizic și moral (intrerupător, separatoare, transformatoare de curent, descărcătoare) cu echipamente noi, performante, avand caracteristici tehnice conform specificatiilor DELGAZ GRID. Pentru sustinerea echipamentelor noi se vor utiliza suporti metalici zincati inclusi in furnitura echipamentului, ancorati in fundatii noi din beton armat;

- se vor reface legaturile intre echipamentele montate, cu conductor de 450 mmp;

- se vor inlocui conductoarele și izolatoarele barelor colectoare 110 kV cu izolatoare duble, in V, compozite;

- se vor înlocui conductoarele și izolatoarele de pe cadrele de la intrarea in statie cu izolatoare duble, in V, compozite si izolatoarele de pe stalpul terminal spre statie, cu izolatoare duble compozite;

- se monteaza pe celula de linie de 110 kV trei transformatoare de tensiune, circuitele se protejeaza cu o cutie de sigurante montata pe suportul TT faza din mijloc.

Transformator de putere 110/20 kV (1 buc) va avea urmatoarele caracteristici:

Transformator de putere trifazat în ulei cu 2 infaşurari din Cu - 110/20 kV – 16 MVA, conexiune Ynd11, cu racire ONAN, Uk = 11%.

Neutrul de IT al transformatorului de putere se leaga rigid la pamant.

Legatura între bara generala 110 kV şi echipamentele din celulele de linie şi transformator se realizeaza un conductor neizolat flexibil pe faza, tip OL- AL 450/75 mmp.

Celula de linie 110 kV se va echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- separator de linie tripolar, 110 kV, 1600 A, 31,5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel cu 2 CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 transformatoare de tensiune monopolare, 110/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1 kV, etanse, monopolare, izolatia externa va fi cauciuc siliconic; setul de transformatoare va fi prevazut cu o cutie de conexiuni complet echipata pentru protectia circuitelor de tensiune;

- întrerupător tripolar 110 kV, 1600A, 31,5 kA, cu izolație și stingere în gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de acționare cu resort și motor de armare alimentat în curent continuu, cu 2 bobine de declanșare; mecanismul de acționare al întrerupătorului va fi tripolar;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x300/5/5/5/5 A, cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 31,5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel cu un CLP, cu actionare electrica si manuala.

Celula de transformator 110 kV se va echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- Transformator 110/20 kV - 16 MVA

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 31,5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel cu un CLP, cu actionare electrica si manuala;

- întrerupător tripolar 110 kV, 1600A, 31,5 kA, cu izolație și stingere în gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de acționare cu resort și motor de armare alimentat în curent continuu, cu 2 bobine de declanșare; mecanismul de acționare al întrerupătorului va fi tripolar;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x100/5/5/5/5 A,cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 descarcatoare cu oxizi metalici 110 kV, cu izolatie externa din cauciuc siliconic si prevazute cu contoare de masurare a numarului de descarcari si microamopermetru pentru masurarea Iiniei de fuga.

Nulul de 110 kV al transformatorului va fi  legat rigid la pamant, prin intermediul unui izolator suport.

Legaturile intre echipamentele celulelor 110 kV se vor reface cu conductoare flexible neizolate pe faza, tip OL-AL 450/75 mmp. Conectarea electrica a conductoarelor se va realiza cu cleme de racord din aluminiu. Se vor prevedea de asemenea cleme pentru montarea scurtcircuitoarelor mobile.

Inlocuirea conductoarelor flexibile aferente barei 110 kV Ol Al 300 mmp cu conductoare flexible neizolate pe faza, tip OL-AL 450/75 mmp; se vor inlocui și lanturile de izolatoare cu lanturi duble de intindere „ in V” corespunzatoare gradului II de poluare a zonei, de tip compozit.

Inlocuirea conductoarelor flexibile existente cu altele noi, intre cadrele terminale si stalpii terminali si se vor inlocui lanturile de izolatoare simple de intindere cu lanturi duble de intindere „ in V” corespunzatoare gradului II de poluare a zonei, de tip compozit pe bara statiei si cu lanturi duble de intindere corespunzatoare gradului II de poluare a zonei, de tip compozit pe stalpul terminal spre bara statie.

Se vor reface inscriptionarile de identificare  si avertizare, in conformitate cu prevederile IP SSM pentru semnalizarea de securitate si /sau sanatate a instalatiilor electrice.

Echipamentele noi se vor monta pe suporti metalici zincati, inclusi in furnitura, montati in fundatii noi din beton armat.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE  20 kV

Statia electrica 20 kV

Pe partea de 20 kV, in statia exterioara:

- se vor demonta transformatoarele de servicii interne si creere nul TSI-A 20/0,4 kV 630/100 kVA, TSI-B 20/0.4 kV 160/50 kVA, o bobină de stingere BS-A, precum și separatoarele monopolare si descărcătoarele;

- se vor monta două transformatoare de servicii interne cu nul accesibil TSI-A, TSI-B      20/0.4 kV, 1200/200 kVA, la care se racordează prin separator de nul câte o bobina de stingere BSRC-A, BSRC-B cu reglaj continuu si sistem injectie curent în secundar, de    100 A.

- se va inlocui cablurile de la TSI-A și TSI-B la celula aferenta cu cablu 20 kV din aluminiu, cu izolatie XLPE, 3x1x150 mmp;

- se vor inlocui separatoarele de nul dintre TSI-A (TSI-B) și BSRB-A(BSRC-B) cu separatoare monopolare noi, actionate electric si manual, montate pe suporti metalici noi; pe acelasi suport cu separatorul se va monta si cate un descarcator de nul;

- se vor inlocui cablurile de joasa tensiune de la TSI-A (TSI-B) la dulapurile de servicii curent alternativ, cu cabluri noi 3x240+150 mmp;

- se vor monta descarcatoare 20 kV pe bornele transformatorului de putere;

- se va demonta podul de bare dintre bornele de 20 kV ale transformatoarului de putere T1 si barele de 20 kV din cladirea statiei, se vor demonta izolatoarele ceramice, barele si confectia metalica de suport, se vor demola stalpii de beton ce sustin podul de bare;

- transformatorul se va racorda la celula noua de conexiuni 20 kV prin cabluri noi, de Cu XLPE 2x(3x1x240) mmp, pozate ingropat;

- se vor executa lucrări de izolare completă a podului de bare 20 kV cu tub termocontractibil;

- se va monta o baterie de condensatoare de 20 kV, de 1,2 MVAr, in constructie compacta livrata in container metalic; aceasta va include echipamentele de comutatie, sistemul de control si protectie, cutie de conexiuni pentru circuitele de comanda – semnalizare – interblocaje;

- se pozeaza cablurile de racord pe 20 kV precum si cele de circuite secundare de la noua baterie de condensatoare pana la celula Q3k din camera de conexiuni de 20 kV;

- celulele de racord pe 20 kV vor fi de 25 kA, cu nivel de izolatie pentru 20 kV, cu bare de 1250 A, izolatie in aer, echipate cu intrerupatoare cu stingerea arcului in vid: celula de transformator și cuplă vor fi cu intrerupatoare de 1250 A iar restul celulelor de 630 A;

- se vor mansona si inlocui cablurile de 20 kV de la intrare in statie pana la celulele noi din camera de conexiuni cu izolatie XLPE 3x1x150 mmp; se refac capetele terminale.

Pe partea de 20 kV, in camera de conexiuni:

Modernizarea celulelor 20 kV

- se va realiza modernizarea completa a celulelor 20 kV prin inlocuirea celulelor existente cu celule noi de 24 kV, 1250 A pe barele generale, cu izolatie in aer, avand intrerupatoare cu stingerea arcului in vid, curent de rupere 25 kA si terminale numerice de protectie.

- Barele generale 24 kV vor fi simple, sectionate printr-o cupla longitudinala (sectiile A si B), realizata prin doua celule. In celule de linie se vor monta transformatoare toroidale demontabile de curent homopolar, pentru alimentarea protectiei homopolare de curent din terminalul numeric.

- Cutiile terminale ale cablurilor se vor inlocui (inclusiv o lungime din cablurile existente, de la intrarea in subsolul de cabluri pana la celulele de linie, cu mansonarea in exterior a cablurilor noi cu cele existente).

- Celulele de linie se amplaseaza pe cele doua sectii de bare, A si B, astfel incat sa se asigure rezervarea alimentarii consumatorilor de energie electrica, atat pe perioada executiei lucrarilor cat si in schema normala de functionare (rezultata dupa finalizarea lucrarilor);

- Refacere intrare cabluri in celule a LES 20 kV, etansarea trecerii de cabluri prin fundația clădirii;

- Racordarea transformatorului T1 – 110/20 kV, 16 MVA, la celula nouă 20 kV din statia 20 kV se va realiza cu cabluri 20 kV din cupru, de tipul N2XS(FL)2Y.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE SECUNDARE 110 kV, 20 kV SI SCADA

Lucrarile de circuite secundare corespunzatoare instalatiilor modernizate constau in:

- montarea dulapurilor de control – protectie pentru celulele linie, trafo 110 kV ambele amplasate pe conturul operativ din camera de comanda; acestea vor fi echipate cu terminale numerice de comanda si protectie, conform specificatiilor tehnice ale DELGAZ GRID;

- montarea unui dulap de masura pentru contoarele de pe celulele de 110 kV, complet echipat cu circuitele de curent si tensiune necesare, in care se vor remonta contoarele existente in dulapurile de protectii actuale;

- inlocuirea cutiilor de cleme exterioare ale celulelor de 110 kV modernizate, inclusiv a cablurilor de legatura catre echipamentele primare si catre camera de comanda a statiei; noile cutii de cleme se vor integra in buclele de c.c., c.a. existente sau refacute;

- montarea unui dulap SCADA nou, echipat conform specificatiei tehnice a DELGAZ GRID precum si a unui dulap de comunicatii;

- montarea unui dulap nou pentru automatizarea DAS+AAR, pe conturul operativ, echipat conform specificatiei tehnice DELGAZ GRID, inlocuirea cablurilor corespunzatoare si integrarea acestor automatizari in SCADA pe protocol IEC 61850;

- montarea unui dulap destinat controlului sistemului de tratare a neutrului retelelor de 20 kV, echipat cu doua terminale numeric pentru controlul si reglajul bobinei de stingere si echipament numeric de protectie la simple puneri la pamant; toate terminalele numerice  se vor integra in SCADA pe protocol IEC 61850;

- inlocuire  Panou Semnalizari Centrale cu echipament tip anunciator;

- refacerea buclelor de alimentare cu curent alternativ si continuu din statia exterioara si din camera de comanda;

- inlocuirea/montarea cablurilor de circuite secundare pentru transformator, intre celula de   20 kV si dulapul nou de conducere si protectie din camera de comanda (curenti, tensiuni, comanda si semnalizare);

- legaturile pentru conectarea terminalelor numerice in SCADA se vor realiza cu fibra optica, protejata contra rozatoarelor si mecanic prin tub copex metalic cu manta de PVC;

- alimentarea cu tensiune operativa a terminalelor numerice de protectie se va realiza prin sigurante distincte de cele care alimenteaza circuitele de comanda si semnalizare din celula;

- racordarea cablurilor de comanda, semnalizare si interblocaje intre dulapul bateriei de condensatoare si celula ei de 20 kV;

- demontarea panourilor de comanda si a dulapurilor de protectii aferente celulelor 110 kV existente in camera de comanda;

- demontarea cablurilor vechi de circuite secundare, atat din statia exterioara cat si din camera de comanda;

- demontarea dulapurilor si stelajelor dezafectate;

- refacerea conturului operativ prin completarea si inchiderea lui cu tabla vopsita la culoarea celui existent.

Sistemul SCADA local:

- se montează un dulap SCADA, complet echipat conform ST123, care va asigura conducerea locală a echipamentelor prin intermediul unei interfețe grafice locale HMI și va asigura interfațarea cu sistemul EMS/DMS SCADA ierarhic superior;

- se racordează la SCADA toate terminalele numerice de control-protecţie ale instalațiilor modernizate, folosind cabluri de fibră optică protejate mecanic și contra rozătoarelor prin tub copex cu manta de PVC;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul SCADA local pe protocol IEC 61850;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul EMS/DMS – SCADA prin intermediul protocolului IEC 60870-5-104.

Comunicatii (NOC):

- se va monta un dulap de comunicatii  TEL nou tip 42 U prevazut cu UPS si invetor pentru alimentarea de rezerva din bateriile statiei. Se va realiza un canal nou de comunicaţie (VPN/fibră optică).

Contractantul lucrarilor va efectua si integrarea in sistemul SCADA din statie precum si in sistemul EMS/DMS SCADA al DELGAZ GRID.

Schema electrica monofilara cu indicarea protectiilor este data in planul E1.10.

Amplasarea dulapurilor noi in camera de comanda si refacerea conturului operativ este redata in planul E1.9.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ SERVICII INTERNE DE CURENT CONTINUU SI CURENT ALTERNATIV

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent continuu constau in:

- inlocuirea celor 2 dulapuri de servicii interne de curent continuu cu alte 2 dulapuri noi, amplasate pe conturul operativ; schema realizata va fi cu bara sectionata cu cupla si intrerupatoare; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate un terminal numeric dedicat;

- inlocuirea redresului R2 de tip RUT, cu alt redresor numeric de 220 Vcc, 30A; se mentine redresorul R1 de tip Indraeltrac; ambele redresoare R1 si R2 se vor prelua in SCADA;

- inlocuire baterie de acumulatori de 220 Vcc cu baterie de acumulatori 220V cc, 200Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori;

- inlocuirea dulapului de racord la placa de trecere (DRPT 1) a bateriei de acumulatoare;

- montare a doua baterie de acumulatori 220V cc, 200Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori, inclusiv dulap de racord la placa de trecere (DRPT 2)

- inlocuirea cablurilor de alimentare a barelor de 220 Vcc de la redresoarele noi si de la dulapul DRPT;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 220 Vcc din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 220 Vcc din camera de comanda si din statia exterioara.

Schema principiala a serviciilor proprii de c.c. este data in planul E1.11.

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent alternativ constau in:

- inlocuirea celor 3 dulapuri de servicii interne de curent alternativ cu alte 3 dulapuri noi, amplasate in camera de protectii; schema realizata va fi cu bara sectionata si cupla cu intrerupatoare, cu trecerea automata a consumatorilor de pe o sursa pe alta; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate unui terminal numeric dedicat ; in dulapul cuplei va fi  inclusiv un terminal numeric pentru automatizarea AAR-JT;

- inlocuirea cablului de alimentare a barelor de 400 Vc.a. de la transformatorul de servicii proprii TSI-A (TSI-B) cu cabluri noi, armate, tip 3x240+150 mmp;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 230 Vca din containerul de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 230 Vca din camera de comanda si din statia exterioara;

Schema principiala a serviciilor proprii de c.a. este data in planul E1.12.

Terminalele numerice din dulapurile noi de servicii proprii vor fi  integrate in sistemul SCADA existent in statie pe protocolul IEC 61850, utilizand cablu de fibra optica. Se va realiza maparea informatiilor catre sistemul EMS/DMS-SCADA al DELGAZ GRID, cu reconfigurarea corespunzatoare la nivel de statie si dispecer.

Completari la instalatia electrica din interior

Se inlocuiesc tablourile electrice TIN1 din camera de comanda si TIN2 din camera de conexiuni cu un tablou electric nou (TIN), prevazut cu intrerupatoare automate si circuite distincte pentru:

- iluminatul normal de lucru din camera de comand;

- iluminatul normal de lucru din camera acumulatoarelor si alte incaperi anexe;

- iluminatul normal de lucru din camera de conexiuni 20 kV;

- aparate de aer conditionat in camera de comanda si protectii si in camera BA;

- convectoare de caldura / panouri radiante in camera de comanda si in camera acumulatoarelor;

- circuit de prize in camera de comanda si protectii;

- circuit de prize in camera de conexiuni .

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat si prize existente, se completeaza cu lampi de iluminat fluorescent si cu prize de perete, acolo unde acestea lipsesc sau sunt deteriorate.

Lucrari la instalatia de iluminat de siguranta

Se demonteaza tabloul TIS din camera de protectii si se inlocuieste cu un tablou electric nou (TIS) pentru iluminatul de siguranta din cladirea statiei, prevazut cu intrerupatoare automate, comanda automata a alimentarii la disparitia tensiunii alternative in TIN si circuite distincte pentru:

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de comanda;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera acumulatoarelor;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de conexiuni 20 kV;

Tabloul TIS va fi alimentat din dulapurile de servicii proprii curent continuu iar comanda circuitelor va fi luata prin releu din TIN, la disparitia tensiunii de 230 Vc.a.

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat de siguranta existente si se completeaza cu lampi de iluminat incandescent, acolo unde acestea lipsesc sau sunt arse.

Iluminatul de siguranta pentru evacuare va fi realizat din corpuri de iluminat speciale monobloc, cu acumulatoare de 3 ore, marcaj EXIT, montate deasupra usilor de acces. Incarcarea acumulatoarelor se va face din circuitele de iluminat normal.

ALTE LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ IN STATIA EXTERIOARA

Lucrari la Pod Bare 20 kV:

Se va demonta podul de bare 20 kV aferent Trafo 1, racordarea trafo 1 – 110/20 kV,         16 MVA, la celula proprie se va realiza cu două cabluri 20 kV din cupru, de tipul N2XS(FL)2Y, avand izolatia din polietilena reticulara si sectiunea de 2 x (3 x 1 x 240 mmp).

Lucrari la instalatia de legare la pamant:

Instalatia de legare la pamant pentru cele doua celule linie, trafo modernizate va fi refacuta si va fi alcatuita din electrozi orizontali din platbanda zincata si o retea de benzi de egalizare care asigura micsorarea tensiunilor de atingere si de pas din statie.

Pentru protectia personalului de exploatare şi întretinere împotriva electrocutarilor prin atingere indirecta a instalatiilor aflate sub tensiune, statia va fi prevazuta cu o instalatie de legare la pamant, la care se leaga toate partile metalice ale echipamentelor existente în incinta.

Toate echipamentele nou montate, se vor racorda la priza de pamant, cu cate doua legaturi la benzi de egalizare diferite. La locul de montare a descarcatoarelor, in celula de transformator, se va prevedea cate o priza de pamant suplimentara cu o rezistenta de 25 Ω, care se va  leaga la instalatia de legare la pamant a statiei.

Dupa realizarea instalatiei de legare la pamant se vor masura rezistenta de dispersie si tensiunile de atingere si de pas. In cazul in care nu se realizeaza valorile prevazute, se va anunta proiectantul, pentru a stabili masurile necesare.

Lucrari la instalatia de protectie  impotriva loviturilor directe de trasnet:

Protectia instalatiilor electrice proiectate impotriva loviturilor directe de trasnet va fi asigurata de instalatia de paratrasnete, astfel încât paratrasnetele existente vor fi inlocuite cu paratrasnete tip baioneta pe cadrele aferente riglelor LEA 110 kV.

Montare paratrasnete noi pe stalpi barelor 110 kV.

Amplasarea paratrasnetelor este data in planul E1.6.

Lucrari la instalatia de iluminat exterioara:

Se vor demonta lampile, suportii si cutiile de jonctiune existente pe stalpii cadrelor si se va reface iluminatul exterior cu:

- corpuri de iluminat, tip LED, min 2400lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati de iluminat independenti pentru iluminatul perimetral;

- corpuri de iluminat  noi, tip LED, min 8600lm, IP 54, montate cu suporti rabatabili noi, fixati pe stalpii cadrelor de sustinere pentru iluminatul exterior de lucru;

- cutii de jonctiune noi, montate la baza stalpilor si a suportilor;

- cablu de alimentare pentru circuitul de  iluminat;

- tablou de iluminat complet echipat (TEX), din care se va alimenta atat iluminatul perimetral, cat si iluminatul exterior de lucru. Tabloul va fi echipat cu senzor crepuscular pentru a putea automatiza pornirea iluminatului exterior.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii, corespunzatoare echipamentelor noi sau inlocuite:

- demolarea fundatiilor si suportilor din beton aferente echipamentelor care se inlocuiesc din celulele existente conform planurilor E1.14, E1.15;

- realizarea fundatiilor noi pentru suportii metalici zincati ai echipamentelor care se inlocuiesc, precum si pentru echipamentele noi;

- se consolideaza stalpii si riglele si se hidrofobizeaza;

- montare stâlpi metalici de 11,6 m tip SM 11.6, Rigle metalice cu deschidere de 9 m tip RM 9.0 pentru care se vor realiza fundatii noi;

- reabilitarea cuvei transformatorului T1:

- indepartarea pietrei sparte din cuva si demontarea gratarelor metalice

- demolarea cuvei

- construire cuva noua, cuva trafo cu capacitate colectare 110% volumul uleiului din transformator.

- hidrofobizare pentru impermeabilizare prin aplicarea a 3 straturi de lichid hidrofobizant pe suprafata interioara si exterioara a cuvei si a fundatiei transformatorului

- montare gratar metalic nou cu sistem de golire a cuvei

- umplerea cuvei transformatorului cu piatra sparta noua

- demolarea fundatiilor si suportilor pod bare T1;

- realizarea fundatiilor si suportilor pentru conectarea cablurilor la bonele T1;

- realizare cuva baterie de condensatoare;

- reabilitarea canalelor de cabluri pentru circuite secundare, curatare de namol, completare cu dale sparte/lipsa;

- demolarea cuvei si fundatiilor existente ale grupurilor de tratare neutru A și B;

- realizarea cuvelor si fundatiilor noi la grupurile de tratare neutru TN-A si TN-B (TSI, BSRC, separator nul cu DRV, suporti cabluri MT si JT) cuvele vor fi cu retinere ulei 110%;

- demolarea fundatiilor cutiilor de cleme aferente celulelor 110 kV;

- executarea fundatiilor cutiilor de cleme noi pentru celulele 110 kV;

- realizarea fundatiilor stalpilor de iluminat perimetral in exterior;

- reabilitare imprejmuire statie si montare sarma ghimpata tip NATO ;

- la cladire corp comanda si corp conexiuni se inlocuiesc usile si geamurile vechi cu tamplarie PVC si ferestre cu geamuri rezistente la transfer termic, iar la camera de conexiuni cu usi metalice antifoc. Se reface tencuiala, se aplica var lavabil pe interior si se executa tencuieli decorative la exterior. Se repara sistemul pluvial (burlane si jgheaburi). Se repara pardoselile iar in camera acumulatoarelor se realizeaza pardoseala din gresie ceramica. Se repara trotuarele perimetrale in jurul cladirii statiei.

LUCRARI DE PROVIZORAT

Pe perioada de execuție a lucrărilor de modernizare sunt necesare lucrări provizorii, pentru alimentarea consumatorilor stației 110/20 kV Belcești.

Pentru lucrările din stația exterioară 110 kV: pentru lucrările la celulele de 110 kV nu sunt necesare lucrări de provizorate. Pentru înlocuirea izolației barelor de 110 kV precum și supratraversările de la transformator, se va retrage partea de 110 kV a stației (media tensiune va fi preluată din alte stații).

Pentru lucrările la celulele de 20 kV: modernizarea instalațiilor se va realiza pe rând, fiecare celulă fiind preluată prin rețelele de 20 kV existente.

5.3.c.2 Statia Tabara

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizare automatizari DAS si AAR-MT;

- înlocuire celule 20 kV;

- procurare și montare sistem SCADA local;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la imprejmuire statie.

Caracteristici principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei de transformare 110/20 kV Tabăra. Echipamentele primare (transformatoarele de servicii interne) vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu vor fi amplasate in cladirea existenta, in spatiile destinate.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE  20 kV

Statia electrica 20 kV

Pe partea de 20 kV, in statia exterioara:

- se vor demonta transformatoarele de servicii interne TSI-A 20/0,4 kV 100 kVA, TSI-B 20/0.4 kV 630/100 kVA;

- se vor monta două transformatoare de servicii interne cu nul accesibil TSI-A, TSI-B      20/0.4 kV, 1200/200 kVA;

- se va inlocui cablurile de la TSI-A și TSI-B la celula aferenta cu cablu 20 kV din aluminiu, cu izolatie XLPE, 3x1x150 mmp;

- se vor inlocui cablurile de joasa tensiune de la TSI-A (TSI-B) la dulapurile de servicii curent alternativ, cu cabluri noi 3x240+150 mmp;

- celulele de racord pe 20 kV vor fi de 25 kA, cu nivel de izolatie pentru 20 kV, cu bare de 1250 A, izolatie in aer, echipate cu intrerupatoare cu stingerea arcului in vid: celula de cuplă va fi cu intrerupator de 1250 A iar restul celulelor de 630 A;

- se vor mansona si inlocui cablurile de 20 kV de la intrare in statie pana la celulele noi din camera de conexiuni cu izolatie XLPE 3x1x150 mmp; se refac capetele terminale.

Pe partea de 20 kV, in camera de conexiuni:

Modernizarea celulelor 20 kV

- se va realiza modernizarea completa a celulelor 20 kV prin inlocuirea celulelor existente cu celule noi de 24 kV, 1250 A pe barele generale, cu izolatie in aer, avand intrerupatoare cu stingerea arcului in vid, curent de rupere 25 kA si terminale numerice de protectie.

- Barele generale 24 kV vor fi simple, sectionate printr-o cupla longitudinala (sectiile A si B), realizata prin doua celule. In celule de linie se vor monta transformatoare toroidale demontabile de curent homopolar, pentru alimentarea protectiei homopolare de curent din terminalul numeric.

- Cutiile terminale ale cablurilor se vor inlocui (inclusiv o lungime din cablurile existente, de la intrarea in subsolul de cabluri pana la celulele de linie, cu mansonarea in exterior a cablurilor noi cu cele existente).

- Celulele de linie se amplaseaza pe cele doua sectii de bare, A si B, astfel incat sa se asigure rezervarea alimentarii consumatorilor de energie electrica, atat pe perioada executiei lucrarilor cat si in schema normala de functionare (rezultata dupa finalizarea lucrarilor).

- Refacere intrare cabluri in celule a LES 20 kV, etansarea trecerii de cabluri prin fundația clădirii.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE SECUNDARE 110 kV, 20 kV SI SCADA

Lucrarile de circuite secundare corespunzatoare instalatiilor modernizate constau in:

- montarea unui dulap SCADA nou, echipat conform specificatiei tehnice a DELGAZ GRID precum si a unui dulap de comunicatii;

- integrarea terminalelor numerice noi în sistemul SCADA stație, pe protocol IEC 61850, utilizând cabluri de fibră optică și maparea informațiilor către sistemul EMS / DMS – SCADA al DELGAZ – GRID, cu configurarea corespunzătoare la nivel de stație și dispecer;

- legaturile pentru conectarea terminalelor numerice in SCADA se vor realiza cu fibra optica, protejata contra rozatoarelor si mecanic prin tub copex metalic cu manta de PVC;

- refacerea buclelor de alimentare cu curent alternativ si continuu din camera de comanda;

- montarea unui dulap nou pentru automatizarea DAS+AAR, pe conturul operativ, echipat conform specificatiei tehnice DELGAZ GRID, inlocuirea cablurilor corespunzatoare si integrarea acestor automatizari in SCADA pe protocol IEC 61850;

- inlocuire  Panou Semnalizari Centrale cu echipament tip anunciator;

- realizarea beretei ±QBC2 pentru comanda bobinei 2 de declanșare în toate celulele de 20 kV, precum si montarea unui releu intermediar de alegere tensiuni 9QBC1 sau QBC2) pentru alimentarea terminalului numeric din fiecare celulă;

- alimentarea cu tensiune operativa a terminalelor numerice de protectie se va realiza prin sigurante distincte de cele care alimenteaza circuitele de comanda si semnalizare din celula;

- demontarea cablurilor vechi de circuite secundare, atat din statia exterioara cat si din camera de comanda;

- demontarea dulapurilor si stelajelor dezafectate;

- refacerea conturului operativ prin completarea si inchiderea lui cu tabla vopsita la culoarea celui existent.

Sistemul SCADA local:

- se montează un dulap SCADA, complet echipat conform ST123, care va asigura conducerea locală a echipamentelor prin intermediul unei interfețe grafice locale HMI și va asigura interfațarea cu sistemul EMS/DMS SCADA ierarhic superior;

- se racordează la SCADA toate terminalele numerice de control-protecţie ale instalațiilor modernizate, folosind cabluri de fibră optică protejate mecanic și contra rozătoarelor prin tub copex cu manta de PVC;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul SCADA local pe protocol IEC 61850;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul EMS/DMS – SCADA prin intermediul protocolului IEC 60870-5-104.

Comunicatii (NOC):

- se va monta un dulap de comunicatii TEL nou tip 42 U prevazut cu UPS si invetor pentru alimentarea de rezerva din bateriile statiei.

Contractantul lucrarilor va efectua si integrarea in sistemul SCADA din statie precum si in sistemul EMS/DMS SCADA al DELGAZ GRID.

Schema electrica monofilara cu indicarea protectiilor este data in planul E2.10.

Amplasarea dulapurilor noi in camera de comanda si refacerea conturului operativ este redata in planul E2.9.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ SERVICII INTERNE DE CURENT CONTINUU SI CURENT ALTERNATIV

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent continuu constau in:

- inlocuirea celor 2 dulapuri de servicii interne de curent continuu cu alte 2 dulapuri noi, amplasate pe conturul operativ; schema realizata va fi cu bara sectionata cu cupla si intrerupatoare; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate un terminal numeric dedicat;

- se mentin redresoarele R1 și R2; ambele redresoare R1 si R2 se vor prelua in SCADA;

- se menține bateria de acumulatori de 220 V c.c. nr. 1, 200 Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori;

- se menține dulapul de racord la placa de trecere (DRPT 1) a bateriei de acumulatoare nr. 1;

- montarea bateriei de acumulatori 220 V c.c. nr. 2, 200 Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori, inclusiv dulap de racord la placa de trecere (DRPT 2)

- inlocuirea cablurilor de alimentare a barelor de 220 Vcc de la redresoarele noi si de la dulapul DRPT;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 220 Vcc din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 220 Vcc din camera de comanda.

Schema principiala a serviciilor proprii de c.c. este data in planul E2.11.

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent alternativ constau in:

- inlocuirea celor 3 dulapuri de servicii interne de curent alternativ cu alte 3 dulapuri noi, amplasate in camera de protectii; schema realizata va fi cu bara sectionata si cupla cu intrerupatoare, cu trecerea automata a consumatorilor de pe o sursa pe alta; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate unui terminal numeric dedicat ; in dulapul cuplei va fi  inclusiv un terminal numeric pentru automatizarea AAR-JT;

- inlocuirea cablului de alimentare a barelor de 400 Vc.a. de la transformatorul de servicii proprii TSI-A (TSI-B) cu cabluri noi, armate, tip 3x240+150 mmp;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 230 Vca din containerul de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 230 Vca din camera de comandă;

Schema principiala a serviciilor proprii de c.a. este data in planul E3.12.

Terminalele numerice din dulapurile noi de servicii proprii vor fi  integrate in sistemul SCADA existent in statie pe protocolul IEC 61850, utilizand cablu de fibra optica. Se va realiza maparea informatiilor catre sistemul EMS/DMS-SCADA al DELGAZ GRID, cu reconfigurarea corespunzatoare la nivel de statie si dispecer.

Completari la instalatia electrica din interior

Se inlocuiesc tablourile electrice TIN1 din camera de comanda si TIN2 din camera de conexiuni cu un tablou electric nou (TIN), prevazut cu intrerupatoare automate si circuite distincte pentru:

- iluminatul normal de lucru din camera de comand;

- iluminatul normal de lucru din camera acumulatoarelor si alte incaperi anexe;

- iluminatul normal de lucru din camera de conexiuni 20 kV;

- aparate de aer conditionat in camera de comanda si protectii si in camera BA;

- convectoare de caldura / panouri radiante in camera de comanda si in camera acumulatoarelor;

- circuit de prize in camera de comanda si protectii;

- circuit de prize in camera de conexiuni .

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat si prize existente, se completeaza cu lampi de iluminat fluorescent si cu prize de perete, acolo unde acestea lipsesc sau sunt deteriorate.

Lucrari la instalatia de iluminat de siguranta

Se demonteaza tabloul TIS din camera de protectii si se inlocuieste cu un tablou electric nou (TIS) pentru iluminatul de siguranta din cladirea statiei, prevazut cu intrerupatoare automate, comanda automata a alimentarii la disparitia tensiunii alternative in TIN si circuite distincte pentru:

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de comanda;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera acumulatoarelor;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de conexiuni 20 kV;

Tabloul TIS va fi alimentat din dulapurile de servicii proprii curent continuu iar comanda circuitelor va fi luata prin releu din TIN, la disparitia tensiunii de 230 Vc.a.

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat de siguranta existente si se completeaza cu lampi de iluminat incandescent, acolo unde acestea lipsesc sau sunt arse.

Iluminatul de siguranta pentru evacuare va fi realizat din corpuri de iluminat speciale monobloc, cu acumulatoare de 3 ore, marcaj EXIT, montate deasupra usilor de acces. Incarcarea acumulatoarelor se va face din circuitele de iluminat normal.

ALTE LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ IN STATIA EXTERIOARA

Lucrari la instalatia de legare la pamant:

Instalatia de legare la pamant pentru cele doua transformatoare de servicii interne modernizate va fi refacuta si va fi alcatuita din electrozi orizontali din platbanda zincata si o retea de benzi de egalizare care asigura micsorarea tensiunilor de atingere si de pas din statie.

Pentru protectia personalului de exploatare şi întretinere împotriva electrocutarilor prin atingere indirecta a instalatiilor aflate sub tensiune, statia va fi prevazuta cu o instalatie de legare la pamant, la care se leaga toate partile metalice ale echipamentelor existente în incinta.

Dupa realizarea instalatiei de legare la pamant se vor masura rezistenta de dispersie si tensiunile de atingere si de pas. In cazul in care nu se realizeaza valorile prevazute, se va anunta proiectantul, pentru a stabili masurile necesare.

Lucrari la instalatia de protectie  impotriva loviturilor directe de trasnet:

Protectia instalatiilor electrice proiectate impotriva loviturilor directe de trasnet este asigurata de instalatia de două paratrasnete montate pe stalpi existenți.

Lucrari la instalatia de iluminat exterioara:

Se vor demonta lampile, suportii si cutiile de jonctiune existente si se va reface iluminatul exterior cu:

- corpuri de iluminat, tip LED, min 2400lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati de iluminat independenti pentru iluminatul perimetral;

- corpuri de iluminat  noi, tip LED, min 8600lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati de iluminat independenti pentru iluminatul exterior de lucru;

- cutii de jonctiune noi, montate la baza stalpilor;

- cablu de alimentare pentru circuitul de  iluminat;

- tablou de iluminat complet echipat (TEX), din care se va alimenta atat iluminatul perimetral, cat si iluminatul exterior de lucru. Tabloul va fi echipat cu senzor crepuscular pentru a putea automatiza pornirea iluminatului exterior.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii, corespunzatoare echipamentelor noi sau inlocuite:

- reabilitarea canalelor de cabluri pentru circuite secundare, curatare de namol, completare cu dale sparte/lipsa;

- demolarea cuvei si fundatiilor existente ale grupurilor de tratare neutru A și B;

- realizarea cuvelor si fundatiilor noi la grupurile de tratare neutru TN-A si TN-B (TSI, suporti cabluri MT) cuvele vor fi cu retinere ulei 110%;

- realizarea fundatiilor stalpilor de iluminat perimetral in exterior;

- reabilitare imprejmuire statie si montare sarma ghimpata tip NATO;

- la cladire corp comanda si corp conexiuni se inlocuiesc usile si geamurile vechi cu tamplarie PVC si ferestre cu geamuri rezistente la transfer termic, iar la camera de conexiuni cu usi metalice antifoc. Se reface tencuiala, se aplica var lavabil pe interior si se executa tencuieli decorative la exterior. Se repara sistemul pluvial (burlane si jgheaburi). Se repara pardoselile iar in camera acumulatoarelor se realizeaza pardoseala din gresie ceramica. Se repara trotuarele perimetrale in jurul cladirii statiei.

LUCRARI DE PROVIZORAT

Pe perioada de execuție a lucrărilor de modernizare sunt necesare lucrări provizorii, pentru alimentarea consumatorilor stației Tabăra.

Pentru lucrările la celulele de 20 kV: modernizarea instalațiilor se va realiza pe rând, fiecare celulă fiind preluată prin rețelele de 20 kV existente.

5.3.c.3 Statia Trifesti

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizari celule linii și transformatoare 110 kV;

- modernizare dulapuri comanda si protectie celule 110 kV;

- modernizare automatizari DAS si AAR-MT;

- înlocuire celule 20 kV;

- procurare și montare sistem SCADA local;

- modernizare sistem de tratare neutru medie tensiune;

- realizare baterie de condensatoare;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la imprejmuire statie.

Caracteristici principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei de transformare 110/20 kV Trifești. Echipamentele primare 110 kV, cutiile de cleme, echipamentele aferente tratarii neutrului și bateria de condensatoare vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu vor fi amplasate in cladirea existenta, in spatiile destinate.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE 110 kV

Statia electrica 110 kV

Pe partea de 110 kV, in statia exterioara:

- se va inlocui traformatorul T1 110/20 kV – 25 MVA;

- în celulele 110 kV se vor înlocui echipamentele primare uzate fizic și moral (intrerupătoare, separatoare, transformatoare de curent, transformatoare de tensiune, descărcătoare) cu echipamente noi, performante, avand caracteristici tehnice conform specificatiilor DELGAZ GRID. Pentru sustinerea echipamentelor noi se vor utiliza suporti metalici zincati inclusi in furnitura echipamentului, ancorati in fundatii noi din beton armat;

- se vor reface legaturile intre echipamentele montate, cu conductor de 450 mmp;

- se vor inlocui conductoarele și izolatoarele barelor colectoare 110 kV cu bară rigidă Al 80/10 și izolatoare duble, in V, compozite;

- se vor înlocui conductoarele și izolatoarele de pe cadrele de la intrarea in statie cu izolatoare duble, in V, compozite si izolatoarele de pe stalpul terminal spre statie, cu izolatoare duble compozite;

- se monteaza pe celulele de linie de 110 kV trei transformatoare de tensiune, circuitele se protejeaza cu o cutie de sigurante montata pe suportul TT faza din mijloc.

Transformatorul de putere 110/20 kV (1 buc) va avea urmatoarele caracteristici:

Transformator de putere trifazat în ulei cu 2 infaşurari din Cu - 110/20 kV – 25 MVA, conexiune Ynd11, cu racire ONAN, Uk = 11%.

Neutrul de IT al transformatorului de putere se leaga rigid la pamant.

Legatura între bara generala 110 kV şi echipamentele din celulele de linii şi transformatoare se realizeaza un conductor neizolat flexibil pe faza, tip OL- AL 450/75 mmp.

Fiecare celulă de linie 110 kV se va echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- separator de linie tripolar, 110 kV, 1600 A, 31,5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel cu 2 CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 transformatoare de tensiune monopolare, 110/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1 kV, etanse, monopolare, izolatia externa va fi cauciuc siliconic; setul de transformatoare va fi prevazut cu o cutie de conexiuni complet echipata pentru protectia circuitelor de tensiune;

- întrerupător tripolar 110 kV, 1600A, 31,5 kA, cu izolație și stingere în gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de acționare cu resort și motor de armare alimentat în curent continuu, cu 2 bobine de declanșare; mecanismul de acționare al întrerupătorului va fi tripolar;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x300/5/5/5/5 A, cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 31,5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel cu un CLP, cu actionare electrica si manuala.

Celula de transformator 1 – 110 kV se va echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- Transformator 110/20 kV - 25 MVA

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 31,5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel cu un CLP, cu actionare electrica si manuala;

- întrerupător tripolar 110 kV, 1600A, 31,5 kA, cu izolație și stingere în gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de acționare cu resort și motor de armare alimentat în curent continuu, cu 2 bobine de declanșare; mecanismul de acționare al întrerupătorului va fi tripolar;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x100/5/5/5/5 A,cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 descarcatoare cu oxizi metalici 110 kV, cu izolatie externa din cauciuc siliconic si prevazute cu contoare de masurare a numarului de descarcari si microamopermetru pentru masurarea Iiniei de fuga.

Celula de transformator 2 – 110 kV se va echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 31,5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel cu un CLP, cu actionare electrica si manuala;

- întrerupător tripolar 110 kV, 1600A, 31,5 kA, cu izolație și stingere în gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de acționare cu resort și motor de armare alimentat în curent continuu, cu 2 bobine de declanșare; mecanismul de acționare al întrerupătorului va fi tripolar;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x100/5/5/5/5 A,cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 descarcatoare cu oxizi metalici 110 kV, cu izolatie externa din cauciuc siliconic si prevazute cu contoare de masurare a numarului de descarcari si microamopermetru pentru masurarea Iiniei de fuga.

Tranformatorul de putere 110/20 kV 2 – 16 MVA se menține deoarece a fost montat recent.

Nulul de 110 kV al transformatoarelor va fi legat rigid la pamant, prin intermediul unui izolator suport.

Celula de secționare bare 110 kV se va echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- două separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 31,5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel cu un CLP, cu actionare electrica si manuala.

Legaturile intre echipamentele celulelor 110 kV se vor reface cu conductoare flexible neizolate pe faza, tip OL-AL 450/75 mmp. Conectarea electrica a conductoarelor se va realiza cu cleme de racord din aluminiu. Se vor prevedea de asemenea cleme pentru montarea scurtcircuitoarelor mobile.

Legăturile între separatoarele de bară din celulele modernizate și bara colectoare nouă se vor realiza de asemenea cu conductoare neizolate flexibile tip OL-AL 450/75 mmp.

Inlocuirea conductoarelor flexibile existente cu altele noi, intre cadrele terminale si stalpii terminali si se vor inlocui lanturile de izolatoare simple de intindere cu lanturi duble de intindere „ in V” corespunzatoare gradului II de poluare a zonei, de tip compozit pe bara statiei si cu lanturi duble de intindere corespunzatoare gradului II de poluare a zonei, de tip compozit pe stalpul terminal spre bara statie.

Se vor reface inscriptionarile de identificare  si avertizare, in conformitate cu prevederile IP SSM pentru semnalizarea de securitate si /sau sanatate a instalatiilor electrice.

Echipamentele noi se vor monta pe suporti metalici zincati, inclusi in furnitura, montati in fundatii noi din beton armat.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE  20 kV

Statia electrica 20 kV

Pe partea de 20 kV, in statia exterioara:

- se vor demonta transformatoarele de servicii interne si creere nul TSI-A (TSI-B) 20/0,4 kV 630/100 kVA, bobinele de stingere BS-A (BS-B), precum și separatoarele monopolare si descărcătoarele;

- se vor monta două transformatoare de servicii interne cu nul accesibil TSI-A (TSI-B)      20/0.4 kV, 1200/200 kVA, la care se racordează prin separator de nul câte o bobina de stingere BSRC-A (BSRC-B) cu reglaj continuu si sistem injectie curent în secundar, de    100 A.

- se va inlocui cablurile de la TSI-A și TSI-B la celula aferenta cu cablu 20 kV din aluminiu, cu izolatie XLPE, 3x1x150 mmp;

- se vor inlocui separatoarele de nul dintre TSI-A (TSI-B) și BSRB-A(BSRC-B) cu separatoare monopolare noi, actionate electric si manual, montate pe suporti metalici noi; pe acelasi suport cu separatorul se va monta si cate un descarcator de nul;

- se vor inlocui cablurile de joasa tensiune de la TSI-A (TSI-B) la dulapurile de servicii curent alternativ, cu cabluri noi 3x240+150 mmp;

- se vor monta descarcatoare 20 kV pe bornele transformatoarelor de putere;

- se va demonta podul de bare dintre bornele de 20 kV ale transformatoarelor de putere T1 (T2) si barele de 20 kV din cladirea statiei, se vor demonta izolatoarele ceramice, barele si confectia metalica de suport, se vor demola stalpii de beton ce sustin podul de bare;

- transformatoarele se vor racorda la celulele noi de conexiuni 20 kV prin cabluri noi, de Cu XLPE 2x(3x1x240) mmp, pozate ingropat;

- se vor executa lucrări de izolare completă a podului de bare 20 kV cu tub termocontractibil;

- se vor monta două baterii de condensatoare de 20 kV, de 1,2 MVAr, in constructie compacta livrate în container metalic; acestea vor include echipamentele de comutatie, sistemul de control si protectie, cutie de conexiuni pentru circuitele de comanda – semnalizare – interblocaje;

- se pozeaza cablurile de racord pe 20 kV precum si cele de circuite secundare de la noua baterie de condensatoare pana la celula Q19k (Q18k) din camera de conexiuni de 20 kV;

- celulele de racord pe 20 kV vor fi de 25 kA, cu nivel de izolatie pentru 20 kV, cu bare de 1250 A, izolatie in aer, echipate cu intrerupatoare cu stingerea arcului in vid: celulele de transformator și cuplă vor fi cu intrerupatoare de 1250 A iar restul celulelor de 630 A;

- se vor mansona si inlocui cablurile de 20 kV de la intrare in statie pana la celulele noi din camera de conexiuni cu izolatie XLPE 3x1x150 mmp; se refac capetele terminale.

Pe partea de 20 kV, in camera de conexiuni:

Modernizarea celulelor 20 kV

- se va realiza modernizarea completa a celulelor 20 kV prin inlocuirea celulelor existente cu celule noi de 24 kV, 1250 A pe barele generale, cu izolatie in aer, avand intrerupatoare cu stingerea arcului in vid, curent de rupere 25 kA si terminale numerice de protectie.

- Barele generale 24 kV vor fi simple, sectionate printr-o cupla longitudinala (sectiile A si B), realizata prin doua celule. In celule de linie se vor monta transformatoare toroidale demontabile de curent homopolar, pentru alimentarea protectiei homopolare de curent din terminalul numeric.

- Cutiile terminale ale cablurilor se vor inlocui (inclusiv o lungime din cablurile existente, de la intrarea in subsolul de cabluri pana la celulele de linie, cu mansonarea in exterior a cablurilor noi cu cele existente).

- Celulele de linie se amplaseaza pe cele doua sectii de bare, A si B, astfel incat sa se asigure rezervarea alimentarii consumatorilor de energie electrica, atat pe perioada executiei lucrarilor cat si in schema normala de functionare (rezultata dupa finalizarea lucrarilor);

- Refacere intrare cabluri in celule a LES 20 kV, etansarea trecerii de cabluri prin fundația clădirii;

- Racordarea transformatorului T1 (T2) – 110/20 kV, 25 (16) MVA, la celula nouă 20 kV din statia 20 kV se va realiza cu cabluri 20 kV din cupru, de tipul N2XS(FL)2Y.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE SECUNDARE 110 kV, 20 kV SI SCADA

Lucrarile de circuite secundare corespunzatoare instalatiilor modernizate constau in:

- montarea dulapurilor de control – protectie pentru celulele de linie, trafo 110 kV amplasate pe conturul operativ din camera de comanda; acestea vor fi echipate cu terminale numerice de comanda si protectie, conform specificatiilor tehnice ale DELGAZ GRID;

- montarea unui dulap de masura pentru contoarele de pe celulele de 110 kV, complet echipat cu circuitele de curent si tensiune necesare, in care se vor remonta contoarele existente in dulapurile de protectii actuale;

- inlocuirea cutiilor de cleme exterioare ale celulelor de 110 kV modernizate, inclusiv a cablurilor de legatura catre echipamentele primare si catre camera de comanda a statiei; noile cutii de cleme se vor integra in buclele de c.c., c.a. refacute;

- montarea unui dulap SCADA nou, echipat conform specificatiei tehnice a DELGAZ GRID precum si a unui dulap de comunicatii;

- separatoarele de secționare se vor integra în SCADA prin RTU în dulapul SCADA;

- montarea unui dulap nou pentru automatizarea DAS+AAR, pe conturul operativ, echipat conform specificatiei tehnice DELGAZ GRID, inlocuirea cablurilor corespunzatoare si integrarea acestor automatizari in SCADA pe protocol IEC 61850;

- montarea unui dulap destinat controlului sistemului de tratare a neutrului retelelor de 20 kV, echipat cu doua terminale numeric pentru controlul si reglajul bobinei de stingere si echipament numeric de protectie la simple puneri la pamant; toate terminalele numerice  se vor integra in SCADA pe protocol IEC 61850;

- inlocuire  Panou Semnalizari Centrale cu echipament tip anunciator;

- refacerea buclelor de alimentare cu curent alternativ si continuu din statia exterioara si din camera de comanda;

- refacerea buclelelor de blocaje pe 110 kV între cutiile de cleme din stația exterioară;

- inlocuirea/montarea cablurilor de circuite secundare pentru transformatoare, intre celula de   20 kV si dulapul nou de conducere si protectie din camera de comanda (curenti, tensiuni, comanda si semnalizare);

- legaturile pentru conectarea terminalelor numerice in SCADA se vor realiza cu fibra optica, protejata contra rozatoarelor si mecanic prin tub copex metalic cu manta de PVC;

- alimentarea cu tensiune operativa a terminalelor numerice de protectie se va realiza prin sigurante distincte de cele care alimenteaza circuitele de comanda si semnalizare din celula;

- racordarea cablurilor de comanda, semnalizare si interblocaje intre dulapul bateriei de condensatoare si celula ei de 20 kV;

- demontarea panourilor de comanda si a dulapurilor de protectii aferente celulelor 110 kV existente in camera de comanda;

- demontarea cablurilor vechi de circuite secundare, atat din statia exterioara cat si din camera de comanda;

- demontarea dulapurilor si stelajelor dezafectate;

- refacerea conturului operativ prin completarea si inchiderea lui cu tabla vopsita la culoarea celui existent.

Sistemul SCADA local:

- se montează un dulap SCADA, complet echipat conform ST123, care va asigura conducerea locală a echipamentelor prin intermediul unei interfețe grafice locale HMI și va asigura interfațarea cu sistemul EMS/DMS SCADA ierarhic superior;

- se racordează la SCADA toate terminalele numerice de control-protecţie ale instalațiilor modernizate, folosind cabluri de fibră optică protejate mecanic și contra rozătoarelor prin tub copex cu manta de PVC;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul SCADA local pe protocol IEC 61850;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul EMS/DMS – SCADA prin intermediul protocolului IEC 60870-5-104.

Comunicatii (NOC):

- se va monta un dulap de comunicatii TEL nou tip 42 U prevazut cu UPS si invetor pentru alimentarea de rezerva din bateriile statiei.

Contractantul lucrarilor va efectua si integrarea in sistemul SCADA din statie precum si in sistemul EMS/DMS SCADA al DELGAZ GRID.

Schema electrica monofilara cu indicarea protectiilor este data in planul E3.10.

Amplasarea dulapurilor noi in camera de comanda si refacerea conturului operativ este redata in planul E3.9.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ SERVICII INTERNE DE CURENT CONTINUU SI CURENT ALTERNATIV

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent continuu constau in:

- inlocuirea celor 2 dulapuri de servicii interne de curent continuu cu alte 2 dulapuri noi, amplasate pe conturul operativ; schema realizata va fi cu bara sectionata cu cupla si intrerupatoare; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate un terminal numeric dedicat;

- se mentin redresoarele R1 și R2; ambele redresoare R1 si R2 se vor prelua in SCADA;

- inlocuire baterie de acumulatori de 220 Vcc cu baterie de acumulatori 220V cc, 200Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori;

- inlocuirea dulapului de racord la placa de trecere (DRPT 1) a bateriei de acumulatoare;

- montare a doua baterie de acumulatori 220V cc, 200Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori, inclusiv dulap de racord la placa de trecere (DRPT 2)

- inlocuirea cablurilor de alimentare a barelor de 220 Vcc de la redresoarele noi si de la dulapul DRPT;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 220 Vcc din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 220 Vcc din camera de comanda si din statia exterioara.

Schema principiala a serviciilor proprii de c.c. este data in planul E3.11.

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent alternativ constau in:

- inlocuirea celor 3 dulapuri de servicii interne de curent alternativ cu alte 3 dulapuri noi, amplasate in camera de protectii; schema realizata va fi cu bara sectionata si cupla cu intrerupatoare, cu trecerea automata a consumatorilor de pe o sursa pe alta; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate unui terminal numeric dedicat ; in dulapul cuplei va fi  inclusiv un terminal numeric pentru automatizarea AAR-JT;

- inlocuirea cablului de alimentare a barelor de 400 Vc.a. de la transformatorul de servicii proprii TSI-A (TSI-B) cu cabluri noi, armate, tip 3x240+150 mmp;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 230 Vca din containerul de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 230 Vca din camera de comanda si din statia exterioara;

Schema principiala a serviciilor proprii de c.a. este data in planul E3.12.

Terminalele numerice din dulapurile noi de servicii proprii vor fi  integrate in sistemul SCADA existent in statie pe protocolul IEC 61850, utilizand cablu de fibra optica. Se va realiza maparea informatiilor catre sistemul EMS/DMS-SCADA al DELGAZ GRID, cu reconfigurarea corespunzatoare la nivel de statie si dispecer.

Completari la instalatia electrica din interior

Se inlocuiesc tablourile electrice TIN1 din camera de comanda si TIN2 din camera de conexiuni cu un tablou electric nou (TIN), prevazut cu intrerupatoare automate si circuite distincte pentru:

- iluminatul normal de lucru din camera de comand;

- iluminatul normal de lucru din camera acumulatoarelor si alte incaperi anexe;

- iluminatul normal de lucru din camera de conexiuni 20 kV;

- aparate de aer conditionat in camera de comanda si protectii si in camera BA;

- convectoare de caldura / panouri radiante in camera de comanda si in camera acumulatoarelor;

- circuit de prize in camera de comanda si protectii;

- circuit de prize in camera de conexiuni .

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat si prize existente, se completeaza cu lampi de iluminat fluorescent si cu prize de perete, acolo unde acestea lipsesc sau sunt deteriorate.

Lucrari la instalatia de iluminat de siguranta

Se demonteaza tabloul TIS din camera de protectii si se inlocuieste cu un tablou electric nou (TIS) pentru iluminatul de siguranta din cladirea statiei, prevazut cu intrerupatoare automate, comanda automata a alimentarii la disparitia tensiunii alternative in TIN si circuite distincte pentru:

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de comanda;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera acumulatoarelor;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de conexiuni 20 kV;

Tabloul TIS va fi alimentat din dulapurile de servicii proprii curent continuu iar comanda circuitelor va fi luata prin releu din TIN, la disparitia tensiunii de 230 Vc.a.

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat de siguranta existente si se completeaza cu lampi de iluminat incandescent, acolo unde acestea lipsesc sau sunt arse.

Iluminatul de siguranta pentru evacuare va fi realizat din corpuri de iluminat speciale monobloc, cu acumulatoare de 3 ore, marcaj EXIT, montate deasupra usilor de acces. Incarcarea acumulatoarelor se va face din circuitele de iluminat normal.

ALTE LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ IN STATIA EXTERIOARA

Lucrari la Pod Bare 20 kV:

Se va demonta podul de bare 20 kV aferent T1 (T2), racordarea T1 (T2) – 110/20 kV,         25 (16) MVA, la celula proprie se va realiza cu două cabluri 20 kV din cupru, de tipul N2XS(FL)2Y, avand izolatia din polietilena reticulara si sectiunea de 2 x (3 x 1 x 240 mmp).

Lucrari la instalatia de legare la pamant:

Instalatia de legare la pamant pentru cele doua celule linie, trafo modernizate va fi refacuta si va fi alcatuita din electrozi orizontali din platbanda zincata si o retea de benzi de egalizare care asigura micsorarea tensiunilor de atingere si de pas din statie.

Pentru protectia personalului de exploatare şi întretinere împotriva electrocutarilor prin atingere indirecta a instalatiilor aflate sub tensiune, statia va fi prevazuta cu o instalatie de legare la pamant, la care se leaga toate partile metalice ale echipamentelor existente în incinta.

Toate echipamentele nou montate, se vor racorda la priza de pamant, cu cate doua legaturi la benzi de egalizare diferite. La locul de montare a descarcatoarelor, in celula de transformator, se va prevedea cate o priza de pamant suplimentara cu o rezistenta de 25 Ω, care se va  leaga la instalatia de legare la pamant a statiei.

Dupa realizarea instalatiei de legare la pamant se vor masura rezistenta de dispersie si tensiunile de atingere si de pas. In cazul in care nu se realizeaza valorile prevazute, se va anunta proiectantul, pentru a stabili masurile necesare.

Lucrari la instalatia de protectie  impotriva loviturilor directe de trasnet:

Protectia instalatiilor electrice proiectate impotriva loviturilor directe de trasnet va fi asigurata de instalatia de paratrasnete, astfel încât paratrasnetele existente vor fi inlocuite cu paratrasnete tip baioneta pe cadrele existente în stație.

Montare paratrasnete noi pe stalpi celulor de LEA 110 kV.

Amplasarea paratrasnetelor este data in planul E3.6.

Lucrari la instalatia de iluminat exterioara:

Se vor demonta lampile, suportii si cutiile de jonctiune existente pe stalpii cadrelor si se va reface iluminatul exterior cu:

- corpuri de iluminat, tip LED, min 2400lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati de iluminat independenti pentru iluminatul perimetral;

- corpuri de iluminat  noi, tip LED, min 8600lm, IP 54, montate cu suporti rabatabili noi, fixati pe stalpii cadrelor de sustinere pentru iluminatul exterior de lucru;

- cutii de jonctiune noi, montate la baza stalpilor si a suportilor;

- cablu de alimentare pentru circuitul de  iluminat;

- tablou de iluminat complet echipat (TEX), din care se va alimenta atat iluminatul perimetral, cat si iluminatul exterior de lucru. Tabloul va fi echipat cu senzor crepuscular pentru a putea automatiza pornirea iluminatului exterior.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii, corespunzatoare echipamentelor noi sau inlocuite:

- demolarea fundatiilor si suportilor din beton aferente echipamentelor care se inlocuiesc din celulele existente conform planurilor E3.14, E3.15;

- realizarea fundatiilor noi pentru suportii metalici zincati ai echipamentelor care se inlocuiesc, precum si pentru echipamentele noi;

- se consolideaza stalpii si riglele si se hidrofobizeaza;

- Montare stâlpi metalici de 11,6 m tip SM 11.6, Rigle metalice cu deschidere de 9 m tip RM 9.0 pentru care se vor realiza fundatii noi;

- reabilitarea cuvei transformatoarelor T1 (T2):

- indepartarea pietrei sparte din cuva si demontarea gratarelor metalice

- demolarea cuvei

- construire cuva noua, cuva trafo cu capacitate colectare 110% volumul uleiului din transformator.

- hidrofobizare pentru impermeabilizare prin aplicarea a 3 straturi de lichid hidrofobizant pe suprafata interioara si exterioara a cuvei si a fundatiei transformatorului

- montare gratar metalic nou cu sistem de golire a cuvei

- umplerea cuvei transformatorului cu piatra sparta noua

- demolarea fundatiilor si suportilor pod bare T1 (T2);

- realizarea fundatiilor si suportilor pentru conectarea cablurilor la bonele T1 (T2);

- realizare cuve baterii de condensatoare;

- reabilitarea canalelor de cabluri pentru circuite secundare, curatare de namol, completare cu dale sparte/lipsa;

- demolarea cuvei si fundatiilor existente ale grupurilor de tratare neutru A și B;

- realizarea cuvelor si fundatiilor noi la grupurile de tratare neutru TN-A si TN-B (TSI, BSRC, separator nul cu DRV, suporti cabluri MT si JT) cuvele vor fi cu retinere ulei 110%;

- demolarea fundatiilor cutiilor de cleme aferente celulelor 110 kV;

- executarea fundatiilor cutiilor de cleme noi pentru celulele 110 kV;

- realizarea fundatiilor stalpilor de iluminat perimetral in exterior;

- reabilitarea împrejmuirii se va realiza prin înlocuirea elementelor prefabricate din beton armat (panouri) deteriorate și prin repararea stâlpilor existenți; se va realiza o supraînălțare din trei rânduri de sârmă ghimpată tip NATO  fixată pe stâlpii prefabricați;

- la cladire corp comanda si corp conexiuni se inlocuiesc usile si geamurile vechi cu tamplarie PVC si ferestre cu geamuri rezistente la transfer termic, iar la camera de conexiuni cu usi metalice antifoc. Se reface tencuiala, se aplica var lavabil pe interior si se executa tencuieli decorative la exterior. Se repara sistemul pluvial (burlane si jgheaburi). Se repara pardoselile iar in camera acumulatoarelor se realizeaza pardoseala din gresie ceramica. Se repara trotuarele perimetrale in jurul cladirii statiei.

LUCRARI DE PROVIZORAT

Pe perioada de execuție a lucrărilor de modernizare sunt necesare lucrări provizorii, pentru alimentarea consumatorilor stației 110/20 kV Trifești.

Pentru lucrările din stația exterioară 110 kV: pentru lucrările la celulele de 110 kV nu sunt necesare lucrări de provizorate. Pentru înlocuirea izolației barelor de 110 kV precum și supratraversările de la transformatoare, se va retrage partea de 110 kV a stației timp de 2 zile (media tensiune va fi preluată din alte stații).

Pentru lucrările la celulele de 20 kV: modernizarea instalațiilor se va realiza pe rând, fiecare celulă fiind preluată prin rețelele de 20 kV existente.

5.3.c.4 Statia Roman IMR

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficial si prevederilor expertizei tehnice, in statia de transformare 110/6 kV Romna IMR se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizare celule bloc linie – trafo 110 kV

- lucrari de inlocuire celulele de 6 kV

- realizare baterie de condensatoare BC-1,2 MVAr si racordarea ei la o celula MT;

- modernizare circuite secundare la toate celulele in functiune;

- introducere sistem SCADA local;

- modernizare sistem de tratare neutru medie tensiune;

- modernizare automatizare DAS+AAR MT ;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior ;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la cladirea corpului de comanda al statiei si la imprejmuire

- montare panouri fotovoltaice pe acoperis cladire.

Caracteristici principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei de transformare 110/6 kV Roman IMR. Echipamentele primare 110 kV, cutiile de cleme, si echipamentele aferente tratarii neutrului si bateria de condensatoare vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu, celulede de medie tensiune vor fi amplasate in cladirea existenta, in spatiile destinate.

SOLUTIA CONSTRUCTIVA PROPUSA PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII - MONTAJ

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE 110 kV

Pe partea de 110 kV, in statia exterioara:

- in celulele 110 kV linie-trafo, se vor inlocui echipamentele primare uzate fizic si moral (intreruptor, separator, transformatoare de masura curent, transformatoare de masura tensiune si descarcatoare) cu echipamente noi, performante, avand caracteristici tehnice conform specificatiilor DELGAZ GRID. Pentru sustinerea echipamentelor noi se vor utiliza suporti metalici zincati inclusi in furnitura echipamentului, ancorati in fundatii noi din beton armat;

- se vor reface legaturile intre echipamentele montate, cu conductor de 450 mmp;

- se vor inlocui conductoarele si izolatoarele barelor colectoare 110 kV cu conductor nou de 450 mmp si izolatoare duble, in V, compozite;

Modernizare celule bloc linie – trafo 110 kV

Fiecare celula  bloc linie – trafo 110 kV, se vor echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- Transformator de putere trifazat în ulei cu 2 infaşurari din Cu - 110/6 kV – 16 MVA, conexiune Ynd11, cu racire ONAN, Uk = 11%.

- intreruptor tripolar 110 kV, 1600 A, 31.5 kA, cu izolatie si stingere in gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de actionare cu resort si motor de armare alimentat in curent alternativ, cu 2 bobine de declansare. Mecanismul de actionare al intreruptorului va fi tripolar;

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 31.5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 2 CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x100/5/5/5/5 A, cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 transformatoare de tensiune monopolare, 110/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1 kV.

- 3 descarcatoare cu oxizi metalici 110 kV, cu izolatie externa din cauciuc siliconic si prevazute cu contoare de masurare a numarului de descarcari.

- Nulul de 110 kV al transformatorului T1 va fi  legat rigid la pamant, prin intermediul unui izolator suport.

Legaturile intre echipamentele celulelor 110 kV se vor reface cu conductor neizolat flexibil pe faza, tip OLAL 450/75 mmp.

Conectarea electrica a conductoarelor se va realiza cu cleme de racord din aluminiu. Se vor prevedea de asemenea cleme pentru montarea scurtcircuitoarelor mobile.

Se vor inlocui lanturile de izolatoare simple de intindere cu lanturi duble de intindere „ in V” corespunzatoare gradului III de poluare a zonei, de tip compozit.

Se vor reface inscriptionarile de identificare  si avertizare, in conformitate cu prevederile IP SSM pentru semnalizarea de securitate si /sau sanatate a instalatiilor electrice.

Echipamentele noi se vor monta pe suporti metalici zincati, inclusi in furnitura, montati in fundatii noi din beton armat.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE  6 kV

Pe partea de 6 kV, in statia exterioara:

- se vor demonta transformatoarele de servicii interne TSI-1 6/0.4 kV 350 kVA si TSI-2 6/0.4 kV 250 kVA ;

- se vor monta transformatoare noi TSI-1 si TSI-2,  6/0.4 kV, 350/200 kVA.

- se va demonta bobinele de stingere BS-1 si BS-2 cu reglaj continuu si sistem injectie curent, de 10-50 A;

- se va monta bobina de stingere BSRC1 respectiv  BSRC2 cu reglaj continuu si sistem injectie curent, de 10-50 A,

- se vor inlocui separatorul de nul intre TSI-1(2) si BSRC-1(2), actionat electric si manual, montat pe suport metalic nou. Pe acelasi suport cu separatorul se va monta si un descarcator de nul;

- se va inlocui cablu de 6 KV de la TSI-1 la celula aferenta, cablu  20 kV din aluminiu, cu izolatie  XLPE, 3x1x150 mmp;

- se va inlocui cablu de 6 KV de la TSI-2 la celula aferenta cu cablu  20 kV din aluminiu, cu izolatie  XLPE, 3x1x150 mmp;

- se va monta cablu de joasa tensiune de la TSI-1 la dulapul de servicii curent alternativ, cu cablu nou 3x240+70 mmp;

- se va inlocui cablu de joasa tensiune de la TSI-2 la dulapul de servicii curent alternativ, cu cablu nou 3x240+70 mmp;

- se va monta o baterie de condensatoare pe 6 kV, cu o singura treapta de 1,2 MVAr, compacta in container metalic / beton;

- se pozeaza cablurile de racord de la noua baterie de condensatoare pana la celula ei de racord la barele de 6 kV.

Pe partea de 6 kV, in camera de conexiuni:

Modernizarea celulelor 20 kV

- se va realiza modernizarea completa a celulelor 6 kV prin inlocuirea celulelor existente cu celule noi de 24 kV (cu functionare la 6 kV), 2500 A pe barele generale, cu izolatie in aer, avand intrerupatoare cu stingerea arcului in vid, curent de rupere 25 kA si terminale numerice de protectie.

- Barele generale 24 kV  (cu functionare la 6 kV)  vor fi simple, sectionate printr-o cupla longitudinala (sectiile A si B), realizata prin doua celule. In celule de linie se vor monta transformatoare toroidale demontabile de curent homopolar, pentru alimentarea protectiei homopolare de curent din terminalul numeric.

- Cutiile terminale necorespunzatoare ale cablurilor se vor inlocui (inclusiv o lungime din cablurile existente, de la intrarea in subsolul de cabluri pana la celulele de linie, cu mansonarea in exterior a cablurilor noi cu cele existente).

- Celulele de linie se amplaseaza pe cele doua sectii de bare, A si B, astfel incat sa se asigure rezervarea alimentarii consumatorilor de energie electrica, atat pe perioada executiei lucrarilor cat si in schema normala de functionare ( rezultata dupa finalizarea lucrarilor

- refacere intrare cabluri in celule a LES 20kV, etansarea trecerii de cabluri prin fundatia cladirii;

- Racordarea transformatoarelor T1 si T2 – 110/6 kV, 16 MVA, la celulele noi 20(6) kV din statia 6 kV se va realiza cu cabluri 20 kV din cupru, de tipul N2XS(FL)2Y.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE SECUNDARE 110 kV, 6 kV SI SCADA

Lucrarile de circuite secundare corespunzatoare instalatiilor modernizate constau in:

- montarea dulapurilor de control-protectie pentru celulele 110 kV, toate amplasate pe conturul operativ din camera de comanda; acestea vor fi echipate cu terminale numerice de comanda si protectie, conform specificatiilor tehnice ale DELGAZ GRID;

- montarea unui dulap de masura pentru contoarele de pe celulele de 110 kV, complet echipat cu circuitele de curent si tensiune necesare, in care se vor remonta contoarele existente in dulapurile de protectii actuale;

- inlocuirea cutiilor de cleme exterioare ale celulelor de 110 kV modernizate si montarea unei cutii de cleme noi pentru celula de sectionare bare 110 kV; se vor inlocui inclusiv cablurile de legatura catre echipamentele primare si catre camera de comanda a statiei; noile cutii de cleme se vor integra in buclele de c.c., c.a. existente sau refacute;

- montarea unui dulap SCADA nou, echipat conform specificatiei tehnice a DELGAZ GRID precum si a unui dulap de comunicatii;

- montarea unui dulap nou pentru automatizarea DAS+AAR, pe conturul operativ, echipat conform specificatiei tehnice DELGAZ GRID, inlocuirea cablurilor corespunzatoare si integrarea acestor automatizari in SCADA pe protocol IEC 61850;

- montarea unui dulap destinat controlului  sistemului de tratare a neutrului retelelor de 20 kV, echipat cu doua terminale numeric pentru controlul si reglajul bobinei de stingere si echipament numeric de protectie la simple puneri la pamant; toate terminalele numerice  se vor integra in SCADA pe protocol IEC 61850

- inlocuire  Panou Semnalizari Centrale cu echipament tip anunciator.

- refacerea buclelor de alimentare cu curent alternativ si continuu din statia exterioara si din camera de comanda;

- inlocuirea/montarea cablurilor de circuite secundare pentru fiecare transformator, intre celulele de 6 kV si dulapurile noi de conducere si protectie din camera de comanda (curenti, tensiuni, comanda si semnalizare);

- demontarea cablurilor vechi de circuite secundare, atat din statia exterioara cat si din camera de comanda;

- demontarea dulapurilor si stelajelor dezafectate precum si a invertorului existent;

Sistemul SCADA local:

- se montează un dulap SCADA, complet echipat conform ST123, care va asigura conducerea locală a echipamentelor prin intermediul unei interfețe grafice locale HMI și va asigura interfațarea cu sistemul EMS/DMS SCADA ierarhic superior;

- se racordează la SCADA toate terminalele numerice de control-protecţie ale instalațiilor modernizate, folosind cabluri de fibră optică protejate mecanic și contra rozătoarelor prin tub copex cu manta de PVC;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul SCADA local pe protocol IEC 61850;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul EMS/DMS – SCADA prin intermediul protocolului IEC 60870-5-104.

Comunicatii (NOC):

- se va monta un dulap de comunicatii  TEL nou tip 42 U prevazut cu UPS si invetor pentru alimentarea de rezerva din bateriile statiei.

Contractantul lucrarilor va efectua si integrarea in sistemul SCADA existent in statie precum si in sistemul EMS/DMS SCADA al DELGAZ GRID.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ SERVICII INTERNE DE CURENT CONTINUU SI CURENT ALTERNATIV

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent continuu constau in:

- inlocuirea celor 2 dulapuri de servicii interne de curent continuu cu alte 2 dulapuri noi, amplasate in camera de protectii ; schema realizata va fi cu bara sectionata cu cupla si intrerupatoare; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate unui terminal numeric dedicat;

- inlocuirea redresoarelor existente R1 si R2, cu alte 2 redresoare numerice de 220 Vcc, 30 A, care vor fi preluate in SCADA ;

- inlocuire  baterie de acumulatori de 220 Vcc cu  baterie de acumulatori 220V cc, 200Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori

- inlocuirea dulapului de racord la placa de trecere (DRPT) a bateriei de acumulatoare;

- montare a doua baterie de acumulatori 220V cc, 200Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori, inclusiv dulap de racord la placa de trecere (DRPT 2)

- inlocuirea cablurilor de alimentare a barelor de 220 Vcc de la redresoarele noi si de la dulapul DRPT;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 220 Vcc din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 220 Vcc din camera de comanda si din statia exterioara.

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent alternativ constau in:

- inlocuirea dulapurilor de servicii interne de curent alternativ cu alte 3 dulapuri noi, amplasate in camera de protectii ; schema realizata va fi cu bara sectionata si cupla cu intrerupatoare, cu trecerea automata a consumatorilor de pe o sursa pe alta; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate unui terminal numeric dedicat ; in dulapul cuplei va fi  inclusiv un terminal numeric pentru automatizarea AAR-JT;

- inlocuirea cablurilor de alimentare a barelor de 400 Vc.a. de la transformatoarele de servicii proprii TSI 1(2) cu cabluri noi, armate, 3x240+120 mmp ;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 230 Vca din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 230 Vca din camera de comanda si din statia exterioara.

Terminalele numerice din dulapurile noi de servicii proprii vor fi integrate in sistemul SCADA existent in statie pe protocolul IEC 61850, utilizand cablu de fibra optica. Se va realiza maparea informatiilor catre sistemul EMS/DMS-SCADA al DELGAZ GRID, cu configurarea corespunzatoare la nivel de statie si dispecer.

Completari la instalatia electrica din interior

Se inlocuiesc tablourile electrice TIN1 din camera de comanda si TIN2 din camera de conexiuni cu un tablou electric nou (TIN), prevazut cu intrerupatoare automate si circuite distincte pentru:

- iluminatul normal de lucru din camera de comand;

- iluminatul normal de lucru din camera acumulatoarelor si alte incaperi anexe;

- iluminatul normal de lucru din camera de conexiuni 20 kV;

- aparate de aer conditionat in camera de comanda si protectii si in camera BA;

- convectoare de caldura / panouri radiante in camera de comanda si in camera acumulatoarelor;

- circuit de prize in camera de comanda si protectii;

- circuit de prize in camera de conexiuni .

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat si prize existente, se completeaza cu lampi de iluminat fluorescent si cu prize de perete, acolo unde acestea lipsesc sau sunt deteriorate.

Lucrari la instalatia de iluminat de siguranta

Se demonteaza tabloul TIS din camera de protectii si se inlocuieste cu un tablou electric nou (TIS) pentru iluminatul de siguranta din cladirea statiei, prevazut cu intrerupatoare automate, comanda automata a alimentarii la disparitia tensiunii alternative in TIN si circuite distincte pentru:

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de comanda ;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera acumulatoarelor ;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de conexiuni 6 kV ;

Tabloul TIS va fi alimentat din dulapurile de servicii proprii curent continuu iar comanda circuitelor va fi luata prin releu din TIN, la disparitia tensiunii de 230 Vc.a.

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat de siguranta existente si se completeaza cu lampi de iluminat incandescent, acolo unde acestea lipsesc sau sunt arse.

Iluminatul de siguranta pentru evacuare va fi realizat cu 8 corpuri de iluminat speciale monobloc, cu acumulatoare de 3 ore, marcaj EXIT, montate deasupra usilor de acces. Incarcarea acumula-toarelor se va face din circuitele de iluminat normal.

ALTE LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ IN STATIA EXTERIOARA

Lucrari la Pod Bare 6 kV:

Se va demonta podul de bare 20kV aferent Trafo 1 respectiv trafo 2, racordarea trafo 1 respectiv trafo 2 – 110/6 kV, 16 MVA, la celule se va realiza cu diua cabluri 20 kV din cupru, de tipul N2XS(FL)2Y, 1 x 5000 mmp, avand izolatia din polietilena reticulara si sectiunea de 2 x (3 x 1 x 500 mmp).

Lucrari la instalatia de legare la pamant:

Pentru protectia personalului de exploatare şi întretinere împotriva electrocutarilor prin atingere indirecta a instalatiilor aflate sub tensiune, statia electricǎ 110/20 kV va fi prevazuta cu o instalatie de legare la pamant, la care se leaga toate partile metalice ale echipamentelor existente în incinta.

Instalatia de legare la pamant va fi refacuta si va fi alcatuita din electrozi orizontali din platbanda zincata si o retea de benzi de egalizare care asigura micsorarea tensiunilor de atingere si de pas din statie.

Toate echipamentele nou montate, se vor racorda la priza de pamant, cu cate doua legaturi la benzi de egalizare diferite. La locul de montare a descarcatoarelor, in celulele de transformator, se va prevedea cate o priza de pamant suplimentara cu o rezistenta de 25 Ω, care se va  leaga la instalatia de legare la pamant a statiei.

Dupa realizarea instalatiei de legare la pamant se vor masura rezistenta de dispersie si tensiunile de atingere si de pas. In cazul in care nu se realizeaza valorile prevazute, se va anunta proiectantul, pentru a stabili masurile necesare.

Lucrari la instalatia de protectie  impotriva loviturilor directe de trasnet:

Protectia instalatiilor electrice proiectate impotriva loviturilor directe de trasnet este asigurata de instalatia de paratrasnete existenta si nu este necesara montarea de paratrasnete noi. Paratrasnetele existente vor fi inlocuite cu paratrasnete tip baioneta.

Demontare paratrasnete existente pe cadrele aferente Trafo 1 si Trafo 2 110/6kV,  rigle LEA 110 kV si camera de comanda/conexiuni

Montare paratrasnete pe cadrele aferente LEA 110kV si  pe camera de comanda si comexiuni;

Se vor monta 2 stalpi noi SC 15007 in zona cadrelor demonte aferente trafo 1 si Trafo 2 110/6 kV, pe care se vor monta paratrasnete

Lucrari la instalatia de iluminat exterioara:

Se vor demonta lampile, suportii si cutiile de jonctiune existente pe stalpii cadrelor si se va reface iluminatul exterior cu:

- corpuri de iluminat, tip LED, min 2400lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati de iluminat independenti, pentru iluminatul perimetral;

- corpuri de iluminat  noi, tip LED, min 8600lm, IP 54, montate cu suporti rabatabili noi, fixati pe stalpii cadrelor de sustinere, pentru iluminatul exterior de lucru;

- cutii de jonctiune noi, montate la baza stalpilor si a suportilor;

- cablu de alimentare pentru circuitul de  iluminat;

- tablou de iluminat complet echipat (TEX), din care se va alimenta atat iluminatul perimetral, cat si iluminatul exterior de lucru.

LUCRARI DE MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE

Instalația solară fotovoltaică va produce energie electrică utilizând sursa regenerabilă reprezentată de energia solară și va livra energia electrică produsă consumatorilor racordați la barele centralei.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii, corespunzatoare echipamentelor noi sau inlocuite:

- demolarea fundatiilor si suportilor din beton aferente echipamentelor care se inlocuiesc din celulele de transformator,  cupla si LEA existente;

- realizarea fundatiilor noi pentru suportii metalici zincati ai echipamentelor care se inlocuiesc, precum si pentru echipamentele noi;

- se consolideaza stalpii si riglele si se hidrofobizeaza; se monteaza aparatori metalice al imbinarea dinte rigla si stalpi de beton;

- demolarea pod bare 6 kV inclusive suportii si fundatiile aferente

- inlocuirea suportilor echipamentelor primare pentru care se vor realiza fundatii noi;

- reabilitarea cuvei transformatoaarelor trafo 1 si trafo 2:

- indepartarea pietrei sparte din cuva si demontarea gratarelor metalice

- decolmatarea cuvei

- demolarea cuvei si curatarea betonului impregnat cu ulei din fundatie

- construire cuva noua, cuva trafo cu capacitate colectare 110% volumul uleiului din transformator.

- hidrofobizare pentru impermeabilizare  prin aplicarea a 3 straturi de lichid hidrofobizant pe suprafata interioara si exterioara a cuvei si a fundatiei transformator

- montare gratar metalic nou cu sistem de golire a cuvei si repunerea pietrei sparte

- demolarea fundatiilor si suportilor de la nulul transformatorului T1;

- realizarea fundatiei pentru izolatorul suport de legare nul transformator T1 direct la pamant;

- reabilitarea canalelor de cabluri pentru circuite secundare, curatare de namol, completare cu dale sparte/lipsa;

- demolarea cuvei si fundatiilor existente ale grupului de tratare neutru GTN1 si GTN2 conform

- realizarea cuvelor si fundatiilor noi la grupurile de tratare neutru GTN1 si GTN2 (TSI, BS, separator nul cu DRV, suporti cabluri MT si JT);

- realizarea fundatiilor stalpilor de iluminat perimetral in exterior;

- reabilitarea canalele de cabluri ale circuitelor secundare, cuvelor de retentie a uleiului aferente TRAFO, partea de constructie a salii de conexiuni MT si a camerei de comanda, precum si imprejmuirea statiei, reabilitare imprejmuire plasa sirma si montare sarma ghimpata tip NATO; inlocuire poarta acces;

- repararea caii de rulare;

- Reabilitare imprejmuire statie si montare sarma ghimpata tip NATO ;

- Inlocuire porti acces incinta;

- construirea fundatiei bateriei de condensatoare;

- la cladire corp comanda si corp conexiuni se inlocuiesc usile si geamurile vechi cu tamplarie PVC si ferestre cu geamuri rezistente la transfer termic, iar la camera de conexiuni cu usi metalice antifoc. Se reface tencuiala, se aplica var lavabil pe interior si se executa tencuieli decorative la exterior. Se repara acoperisul si se repara sistemul pluvial (burlane si jgheaburi). Se repara pardoselile iar in camera acumulatoarelor se realizeaza pardoseala din gresie ceramica. Se repara trotuarele perimetrale in jurul cladirii statiei

LUCRARI DE PROVIZORAT

Pentru inlocuirea celulelor 6 kV se va monta un MCAB provizorat in statia de transformare prin care se vor prelua distribuitorii LES 6 kV.

5.3.c.5 Statia PAL Neamt

In conformitate cu tema de proiectare elaborata de catre DELGAZ GRID se vor executa urmatoarele lucrări:

Sistem SCADA local

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

- se montează un dulap SCADA, complet echipat conform ST123, care va asigura conducerea locală a echipamentelor prin intermediul unei interfețe grafice locale HMI și va asigura interfațarea cu sistemul EMS/DMS SCADA ierarhic superior;

- se racordează la SCADA toate terminalele numerice de control-protecţie ale instalațiilor modernizate, folosind cabluri de fibră optică protejate mecanic și contra rozătoarelor prin tub copex cu manta de PVC;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul SCADA local pe protocol IEC 61850;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul EMS/DMS – SCADA prin intermediul protocolului IEC 60870-5-104.

Comunicatii (NOC):

- se va monta un dulap de comunicatii TEL nou tip 42 U prevazut cu UPS si invetor pentru alimentarea de rezerva din bateriile statiei, echipat cu echipamente noi de comunicatii provider si de securizare date. Se va realiza un canal nou de comunicatie (VPN/fibra optica).

Circuite primare

Modernizarea celulei bloc linie – trafo 110 kV

- inlocuire transformator de putere T2 – 110/20 kV cu unul nou;

  - inlocuire intrerupator 110 kV (1 buc);

  - inlocuire separatoare de linie (1 buc);

  - demontare transformator de masura tensiune 110 kV (1 buc);

  - montare transformatoare de masura tensiune 110 kV (3 buc);

  - inlocuire transformatoare de masura curent 110 kV (3 buc);

  - inlocuire si reamplasare descarcatoare borne trafo 110 kV (3 buc);

  - montare izolator suport pentru legarea direct la pamant a nulului Trafo 110/20 kV;

  - inlocuirea lanturilor simple de izolatoare de intindere din sticla, amplasate pe riglele cadrelor terminale ale LEA 110 kV si Trafo 2 si pe stalpul terminal al LEA 110 kV, cu lanturi duble de intindere, cu izolatie de tip compozit;

  - inlocuirea conductoarelor flexibile si a clemelor de legatura existente cu altele noi, intre echipamentele care se inlocuiesc;

  - inlocuirea conductoarelor flexibile existente cu altele noi, intre cadrele terminale ale LEA 110 kV si Trafo 2 110/20 kV;

  - inlocuirea conductoarelor flexibile existente cu altele noi, intre cadrul terminal si stalpul terminal al LEA 110 kV;

- montarea descarcatoarelor ZnO pe podul de bare de 20 kV al Trafo 2;

  - realizarea racordului transformatoarelor de putere 110/20 kV la celula de medie tensiune prin cablu;

Transformatorul de putere 110/20 kV – 16 MVA va avea urmatoarele caracteristici:

Transformator de putere trifazat în ulei cu 2 infaşurari din Cu - 110/20 kV – 16 MVA, conexiune Ynd-11, cu racire ONAN, Uk = 11%.

Neutrul de IT al transformatoarelor de putere se leaga rigid la pamant.

Legatura între bara generala 110 kV şi echipamentele din celulele de linie şi transformator se realizeaza un conductor neizolat flexibil pe faza, tip OL- AL 450/75 mmp.

Modernizarea celulelor 20 kV

Se vor demonta celulele existente, iar in locul lor se vor monta celule noi, moderne, de tip inchis (capsulate), izolate in aer, echipate cu întrerupatoare debrosabile cu stingerea arcului în vid, cu transformatoare de curent si CLP, cu dimensiuni maximale de 1000 mm lungime x 1700 mm adancime x 3100 mm înaltime.

Amplasarea celulelor noi se va face pe doua randuri, iar rotirea barei generale 20 kV se va face la capatul sirurilor de celule, prin intermediul cuplei, care este formata din doua celule. Legatura între cele doua siruri de celule se va face cu pod de bare.

Modernizarea tratarii neutrului de MT

Se va inlocui grupul 1 de tratare a neutrului retelelor de 20 kV, format din TSI1 + RN1, 1160/200 kVA, 600 A cu un grup nou alcatuit din TFNSI 1- 1160/200 kVA, RN1 – 20 kV, de 600 A, SME 24 kV, 630 A, cu dispozitiv de actionare electrica si manuala si descarcator cu oxizi metalici 20 kV.

Se va inlocui racordul de medie tensiune intre transformatorul de servicii interne 1 si celula de medie tensiune aferenta cu cabluri noi de 20 kV monopolare, din aluminiu, 3x1x150 mmp, cu izolatie XLPE.

Se va inlocui racordul de joasa tensiune a transformatorului de servicii interne la sectia 1 de curent alternativ cu cablu nou din Al 3x240+120 mm2, cu izolatie XLPE si armat;

Se va monta un al doilea grup de tratare neutru, alcatuit din : TFNSI 2- 1160/200 kVA, RN 2 – 20 kV de 600 A ,SME 24 kV, 630 A, cu dispozitiv de actionare electrica si manuala si descarcator cu oxizi metalici 20 kV.

Se vor monta cabluri noi de racord, din aluminiu, 3x1x150 mm2, cu izolatie XLPE, intre transformatorul de servicii interne 2 si celula de medie tensiune aferenta.

Se va monta un cablu de racord din Al 3x240+120 mm2, cu izolatie XLPE si armat, intre transformatorul de servicii interne la sectia 2 de curent alternativ.

Bateria de condensatoare

- Se vor demola fundatiile din beton dezafectate, ramase de la vechea baterie de condensatoare;

- Se va monta o baterie de condensatoare noua in anvelopa cu fundatie prefabricata (groapa in pamant/ balasta/ nisip compactat si trotuar perimetral);

- Se vor monta cabluri noi de MT ;

- Se vor realiza conexiunile pentru alimentare utilitati si circuite secundare.

Modernizare servicii interne de c.c. si c.a.

Sistemul actual de dulapuri de servicii interne de curent continuu si alternativ va fi inlocuit. Se vor monta dulapuri noi, dimensionate corespunzator care vor contine componente noi, conform cerintelor normativelor in vigoare si a specificatiilor Delgaz Grid.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

- inlocuire cabluri 0,4 kV intre TSI 1(2) si 1(2)DSIca noi;

- montare cutii de sectionare cu intrerupatoare automate, pentru protectia cablurilor 0,4 kV de racord la bornele j.t. ale trafo TSI 1(2);

- inlocuirea panourilor existente de c.a. cu trei dulapuri noi, 1DSIca, 2DSIca, 3DSIca;

- inlocuirea panourilor existente de c.c. cu doua dulapuri noi, 1DSIcc, 2DSIcc;

- inlocuirea redresoarelor existente R1(R2) cu redresoare noi 400 Vca/220 Vcc, 30 A;

- demontarea bateriei de acumulatoare existente in dulap 220 Vcc, 150 Ah si montarea a doua baterii de acumulatoare noi, tip OPZV 220 Vcc, 200 Ah, pe rastel sau pardoseala;

- inlocuirea cutiei de racordare a bateriei de acumulatoare existente cu o cutie de racordare noua (DRPT);

- inlocuirea tuturor cablurile de distributie si cele de alimentare a buclelor de c.a. si c.c. dintre noile dulapuri si consumator;

- realizarea conexiunilor noi prin fibra optica intre terminalele numerice din dulapurile de servicii interne si Dulapul SCADA.

Circuite secundare

- modernizarea protectiilor si automatizarilor celulei bloc linie - trafo 110 kV prin montarea unui dulap de comanda si protectie (DCP Trafo 2);

- preluarea regulatorului automat de tensiune (REG-DA) a Trafo 2, existent in panoul 2PC, in dulapul nou de protectie;

- modernizarea instalatiei de blocaj pe partea de 110 kV;

- PMB va fi inlocuita cu protectia maximala de curent temporizata, treapta 2;

- montarea unui dulap metalic pentru amplasarea contorilor de masura a energiei electrice pe 110 kV si analizorul de calitate a energiei electrice;

- inlocuirea cutiei de cleme existente cu alta noua, in celula 110 kV care se modernizeaza;

- inlocuirea cofretului de ventilatie la transformatorul T2;

- modernizarea automatizarii DAS f+U linii MT si AAR – MT;

- montarea unui dulap nou de semnalizari centale (PSC);

Gospodaria de cabluri

- pozarea cablurilor de energie 0,4/1 kV si 12/20 kV, a cablurilor de circuite secundare si comunicatii, impuse de lucrarile de modernizare proiectate in conformitate cu cerintele normativelor tehnice; cablurile se vor monta in canale de cabluri proiectate si in pamant si vor fi armate/ nearmate (dupa caz), ecranate, cu intarziere marita la propagarea flacarii.

Lucrari de constructii si instalatii

Se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii si instalatii:

- montare tablou de iluminat de siguranta (TIS), realizare circuite noi de iluminat si inlocuire corpuri de iluminat siguranta;

- inlocuirea tabloului electric general (TEG) din camera de comanda si a tabloului de iluminat normal (TIN) din camera de conexiuni, cu un singur tablou general TEG nou, realizare circuite noi de forta, iluminat, prize 230Vca cu contact de protectie si corpuri de iluminat;

- montare aparate de aer conditionat in camera de comanda si in camera bateriei de acumulatoare;

- demolarea fundatiilor si suportilor din beton a echipamentelor care se inlocuiesc in cel. bloc linie-trafo 110 kV;

- demolarea fundatiei si suportului din beton ale separatorului tripolar, aferent LEA 20 kV Gara – PAL ;

- realizarea fundatiilor noi din beton armat si montarea suportilor noi din metal zincat pentru echipamentele din cel. bloc linie-trafo 110 kV (intrerupator, TC, TT, separator linie, descarcatoare, izolator suport nul trafo 2, cutie cleme);

- inlocuire fundatii si suporti sustinere cabluri 20 kV si 0,4 kV TSI 1 si TSI 2 20kV;

- construire cuve noi la trafo TSI 1 si TSI 2;

- realizarea lucrarilor de hidrofobizare/consolidare a stalpilor si riglelor existente in celula 110 kV modernizata ;

- reparare fisuri la stalpii de beton si la rigle, refacerea suprafetelor din beton, consolidare imbinarilor intre rigle si stalpi, reparatii caciuli la stalpii de cadre;

- reabilitarea cuvei de retentie a Trafo 2 - 110/20 kV, conform SOT 24 Delgaz Grid;

- repararea canalelor de cabluri deteriorate din camera de comanda si camera de conexiuni 20 kV;

- reparatii si tencuieli interioare si exterioare la cladirea corpului de comanda si conexiuni;

- montare instalatii forovoltaice;

- reparatie imprejmuire existenta prin inlocuirea stalpilor rupti, a dalelor sparte si montarea de sarma tip NATO;

- reparatii porti acces in statia exterioara;

- realizarea fundatiilor stalpilor de iluminat perimetral in exterior;

- demolarea fundatiilor de beton si a izolatoarelor pentru bateria de condensatoare dezafectata;

Lucrari la instalatia de legare la pamant:

Toate echipamentele nou montate si dispozitivele de acţionare ale acestora, elementele de susţinere ale echipamentelor electrice si barelor generale, armăturile fundaţiilor de beton armat din staţia de 110 kV se vor lega la priza de pamant existenta in statie, cu platbanda OL-Zn 50 x 5 mm.

Se va reface priza de pamant existenta in statie in zonele unde aceasta a fost afectata de lucrarile de constructii si se vor monta benzi de egalizare in locurile unde se vor monta echipamente noi.

Dupa realizarea racordurilor la instalatia de legare la pamant existenta in statie, a echipamentelor proiectate, se vor efectua masuratori ale rezistentei de dispersie a prizei de pamant pentru determinarea tensiunii de atingere si de pas in interiorul statiei. Daca aceste nu corespund valorilor normate, se vor stabili masuri de imbunatatire a prizei de pamant.

Lucrari la instalatia de protectie impotriva loviturilor directe de trasnet

Protectia instalatiilor electrice proiectate impotriva loviturilor directe de trasnet este asigurata de instalatia de paratrasnete existenta si nu este necesara montarea de paratrasnete noi. Se vor inlocui cele 2 tije de paratrasnete existente, montate pe stalpii cadrelor (1 buc pe stalpul aferent cadrului LEA 110 kV Izvoare si 1 buc pe stalpul aferent cadrului Trafo 2 - 110/20 kV), cu tije de paratrasnete din otel zincat la cald, tip baioneta, de 8 m inaltime, demontabile (montaj in baioneta).

Tijele de paratrasnet inlocuite se vor racorda la priza de pamant existenta in statie, prin platbanda OL-Zn 50 x 5 mm, montata pe exteriorul stalpilor din beton de sustinere. In zona de racordare la priza de pamant existenta, aceasta se va reface, prin montarea de prize verticale, realizate din tevi de otel zincat.

Instalatia de iluminat exterior

Se vor demonta lampile, suportii si cutiile de jonctiune existente pe stalpii cadrelor si se va reface iluminatul exterior, astfel:

- montare corpuri de iluminat noi, tip LED, min 8600 lm, IP 54, montate cu suporti rabatabili noi fixati pe stalpii cadrelor de sustinere, pentru iluminatul exterior de lucru;

- montare corpuri de iluminat, tip LED, min 2400 lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati independenti, pentru iluminatul perimetral;

- cutii de jonctiune noi, montate la baza stalpilor si a suportilor;

- cabluri de alimentare pentru circuitele de iluminat;

Alimentarea iluminatului exterior, local si perimetral, se va realiza din dulapul de iluminat exterior, alimentat din dulapurile de servicii interne de curent alternativ.

Pentru automatizarea pornirii iluminatului exterior perimetral se va monta un senzor crepuscular.

Cladire corp conexiuni si camera de comanda

- refacere soclu si trotuar la cladire;

- refacere tencuila exterioara si termoizolare anvelopa cladire;

- reparatii tencuieli in camera de comanda si igienizare camera de comanda;

- refacere invelitoare ( acoperis);

Lucrarile de amenajarea in camera bateriei de acumulatoare sunt:

- se va inlatura vopseaua antiacida de pe pereti, se vor repara tencuielile si se reface zugraveala cu var lavabil;

- ventilatiile de sub ferestre se vor inchide cu zidarie de caramida si se vor reface finisajele atat la interior cat si la exterior.

Instalația solară fotovoltaică

În cadrul locației statiei de transformare PAL 110/20kV, se propune montarea de panourilor fotovoltaice amplasate pe acoperișul tip sarpanta, cu invelitoare din tabla si substructura din lemn.

Instalația solară fotovoltaică – sarpanta cladire camera de conexiuni - are următoarele caracteristici tehnice generale:

- Puterea nominală aparentă Sn=10 kVA

- Factor de putere nominal cosφn=1

- Tensiunea nominală (tensiune alternativă) Un=0,4 kV

- Puterea activă nominală produsă la borne (tensiune alternativă) Pn=10 kW

- Putere nominală totală curent continuu Pi. c.c.= 11.55  kWp

- Putere maximă debitată de panourile fotovoltaice (curent continuu) Pmax. c.c.= 11.55 kWc.c

- Putere instalată invertor de putere (curent alternativ) Pi.invertor c.a. = 10 kW

- Tensiune nominală invertor de putere (curent alternativ): 0,4 kVc.a

- Putere maximă invertor de putere (curent alternativ) P max.invertor c.a.= 10 kW

Energia electrică produsă din instalația solară fotovoltaică EPV.AN = 12,94 MWh/an.

Instalarea modulelor fotovoltaice pe acoperisul camerei de conexiuni, tip sarpanta, se va face prin intermediul structurii de montaj prin ancorare in elementele din lemn ale substructurii sarpantei.

5.3.c.6 Statia Piatra Neamt Gara

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficial si prevederilor expertizei tehnice, in statia de transformare 110/20 kV Piatra Neamt Gara se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizare celula bloc linie – trafo 110 kV

- modernizarea celula de LEA 20kV PAL (partea de intrare in statie, SL)

- lucrari de inlocuire celulele de 20 kV

- realizare baterie de condensatoare BC-1,2 MVAr si racordarea ei la o celula de 20 kV;

- modernizare circuite secundare la toate celulele in functiune;

- introducere sistem SCADA local;

- modernizare sistem de tratare neutru medie tensiune;

- modernizare automatizare DAS ;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior ;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la cladirea corpului de comanda al statiei si la imprejmuire;

- montare panouri fotovoltaice pe acoperis cladire.

Caracteristici principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei de transformare 110/20 kV Piatra Neamt Gara. Echipamentele primare 110 kV, cutiile de cleme, si echipamentele aferente tratarii neutrului si bateria de condensatoare vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu, celulede de medie tensiune vor fi amplasate in cladirea existenta, in spatiile destinate.

SOLUTIA CONSTRUCTIVA PROPUSA PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII - MONTAJ

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE 110 kV

Pe partea de 110 kV, in statia exterioara:

- in celula110 kV linie-trafo, celula 110(20) kV PAL se vor inlocui echipamentele primare uzate fizic si moral (intreruptor, separator, transformatoare de masura curent, transformatoare de masura tensiune si descarcatoare) cu echipamente noi, performante, avand caracteristici tehnice conform specificatiilor DELGAZ GRID. Pentru sustinerea echipamentelor noi se vor utiliza suporti metalici zincati inclusi in furnitura echipamentului, ancorati in fundatii noi din beton armat;

- se vor reface legaturile intre echipamentele montate, cu conductor de 450 mmp;

- se vor inlocui conductoarele si izolatoarele barelor colectoare 110 kV cu conductor nou de 450 mmp si izolatoare duble, in V, compozite.

Modernizarea celulei bloc linie – trafo 110 kV

Celula de bloc linie – trafo 110 kV, se va echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- intreruptor tripolar 110 kV, 1600 A, 40 kA, cu izolatie si stingere in gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de actionare cu resort si motor de armare alimentat in curent alternativ, cu 2 bobine de declansare. Mecanismul de actionare al intreruptorului va fi tripolar;

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 40 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 2 CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x100/5/5/5/5 A, cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 transformatoare de tensiune monopolare, 110/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1 kV.

- 3 descarcatoare cu oxizi metalici 110 kV, cu izolatie externa din cauciuc siliconic si prevazute cu contoare de masurare a numarului de descarcari.

- Nulul de 110 kV al transformatorului T1 va fi  legat rigid la pamant, prin intermediul unui izolator suport.

Modernizarea celulei de LEA 20kV PAL (partea de intrare in statie, SL) se va echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 40 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 2 CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 descarcatoare cu oxizi metalici 20 kV, cu izolatie externa din cauciuc siliconic.

Legaturile intre echipamentele celulelor 110 kV se vor reface cu conductor neizolat flexibil pe faza, tip OLAL 450/75 mmp.

Conectarea electrica a conductoarelor se va realiza cu cleme de racord din aluminiu. Se vor prevedea de asemenea cleme pentru montarea scurtcircuitoarelor mobile.

Se vor inlocui lanturile de izolatoare simple de intindere cu lanturi duble de intindere „ in V” corespunzatoare gradului III de poluare a zonei, de tip compozit.

Se vor reface inscriptionarile de identificare  si avertizare, in conformitate cu prevederile IP SSM pentru semnalizarea de securitate si /sau sanatate a instalatiilor electrice.

Echipamentele noi se vor monta pe suporti metalici zincati, inclusi in furnitura, montati in fundatii noi din beton armat.

Modernizare instalatii de protectie impotriva S.T.A.

- demontare paratrasnete existente pe cadrele aferente Trafo 2 110/20kV si rigle LEA 110 kV si 20 kV

- montare paratrasnete pe cadrele aferente Trafo 2 110/20kV si rigle LEA 110kV si 20kV;

- racordare la p.p. a statiei a suportilor echipamentelor nou montate;

- realizarea de prize de p.p. individuale pentru paratrasnete si descarcatoare;

Modernizarea Trafo 2 110/20kV kV

- modernizare (inlocuire) cofret de ventilatie si circuite aferente;

- inlocuire termocuple si preluare semnale in SCADA;

- demontarea  TC protectie cuva si a cofretului aferent. Se renunta la protectia de cuva existenta

Lucrari la Pod Bare 20kV Trafo 2;

Se va demonta podul de bare 20kV aferent Trafo 2, racordarea trafo T2 – 110/20 kV, 16 MVA, la celule se va realiza cu diua cabluri 20 kV din cupru, de tipul N2XS(FL)2Y, 1 x 240 mmp, avand izolatia din polietilena reticulara si sectiunea de 2 x (3 x 1 x 240 kV) mmp

Modernizarea tratarii neutrului de MT

Se vor executa urmatoarele lucrari la grupul de tratare a neutrului retelei de 20 kV in statia Piatra Neamt Gara:

- Demontare BPN+RN 20 kV

- Realizare grupuri noi tratare neutru TSI1+RTN 1 respectiv TSI2 +RTN 2

Modernizarea celulelor 20 kV

- se va realiza modernizarea completa a celulelor 20 kV prin inlocuirea celulelor existente cu celule noi de 24 kV, 1250 A pe barele generale, cu izolatie in aer, avand intrerupatoare cu stingerea arcului in vid, curent de rupere 25 kA si terminale numerice de protectie.

- Barele generale 24 kV  vor fi simple, sectionate printr-o cupla longitudinala (sectiile A si B), realizata prin doua celule. In celule de linie se vor monta transformatoare toroidale demontabile de curent homopolar, pentru alimentarea protectiei homopolare de curent din terminalul numeric.

- Cutiile terminale necorespunzatoare ale cablurilor se vor inlocui (inclusiv o lungime din cablurile existente, de la intrarea in subsolul de cabluri pana la celulele de linie, cu mansonarea in exterior a cablurilor noi cu cele existente).

- Celulele de linie se amplaseaza pe cele doua sectii de bare, A si B, astfel incat sa se asigure rezervarea alimentarii consumatorilor de energie electrica, atat pe perioada executiei lucrarilor cat si in schema normala de functionare ( rezultata dupa finalizarea lucrarilor)refacere intrare cabluri in celule a LES 20kV, etansarea trecerii de cabluri prin fundatia cladirii; in situatia in care , pentru refacerea etansarii este necesara  scoaterea cablurilor din celula, iar acest lucru  nu este posibil din cauza capetelor terminale existente, se va executa un manson in afara camerei de conexiuni si se va monta cablul necesar pentru refacerea capetelor terminale.

- lucrari circuite secundare, refacerea circuitelor de iluminat, inlocuirea rezistentelor  de incalzire termostatate;

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE SECUNDARE 110 kV, 20 kV SI SCADA

Lucrarile de circuite secundare corespunzatoare instalatiilor modernizate constau in:

- montarea dulapurilor de control-protectie pentru celua 110 kV, toate amplasate pe conturul operativ din camera de comanda; acestea vor fi echipate cu terminale numerice de comanda si protectie, conform specificatiilor tehnice ale DELGAZ GRID;

- montarea unui dulap de masura pentru contoarele de pe celulele de 110 kV, complet echipat cu circuitele de curent si tensiune necesare, in care se vor remonta contoarele existente in dulapurile de protectii actuale;

- inlocuirea cutiilor de cleme exterioare ale celulelor de 110 kV modernizate si montarea unei cutii de cleme noi pentru celula de sectionare bare 110 kV; se vor inlocui inclusiv cablurile de legatura catre echipamentele primare si catre camera de comanda a statiei; noile cutii de cleme se vor integra in buclele de c.c., c.a. existente sau refacute;

- montarea unui dulap SCADA nou, echipat conform specificatiei tehnice a DELGAZ GRID precum si a unui dulap de comunicatii;

- refacerea buclelor de alimentare cu curent alternativ si continuu din statia exterioara si din camera de comanda;

- inlocuirea/montarea cablurilor de circuite secundare pentru fiecare transformator, intre celulele de 20 kV si dulapurile noi de conducere si protectie din camera de comanda (curenti, tensiuni, comanda si semnalizare);

- demontarea cablurilor vechi de circuite secundare, atat din statia exterioara cat si din camera de comanda;

- demontarea dulapurilor si stelajelor dezafectate precum si a invertorului existent;

Sistemul SCADA local:

- se montează un dulap SCADA, complet echipat conform ST123, care va asigura conducerea locală a echipamentelor prin intermediul unei interfețe grafice locale HMI și va asigura interfațarea cu sistemul EMS/DMS SCADA ierarhic superior;

- se racordează la SCADA toate terminalele numerice de control-protecţie ale instalațiilor modernizate, folosind cabluri de fibră optică protejate mecanic și contra rozătoarelor prin tub copex cu manta de PVC;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul SCADA local pe protocol IEC 61850;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul EMS/DMS – SCADA prin intermediul protocolului IEC 60870-5-104.

Comunicatii (NOC):

- se va monta un dulap de comunicatii  TEL nou tip 42 U prevazut cu UPS si invetor pentru alimentarea de rezerva din bateriile statiei, echipat cu echipamente noi de comunicatii provider si de securizare date. Se va realiza un canal nou de comunicatie (VPN/fibra optica).

Modernizare servicii interne de c.c. si c.a.

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent continuu constau in:

- inlocuirea celor 2 dulapuri de servicii interne de curent continuu cu alte 2 dulapuri noi, amplasate in camera de protectii ; schema realizata va fi cu bara sectionata cu cupla si intrerupatoare; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate unui terminal numeric dedicat;

- inlocuirea redresoarelor existente R1 si R2, de tip RUT si RUN, cu alte 2 redresoare numerice de 220 Vcc, 30 A, care vor fi preluate in SCADA ;

- inlocuire  baterie de acumulatori de 220 Vcc cu  baterie de acumulatori 220V cc, 200Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori

- inlocuirea dulapului de racord la placa de trecere (DRPT) a bateriei de acumulatoare;

- montare a doua baterie de acumulatori 220V cc, 200Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori, inclusiv dulap de racord la placa de trecere (DRPT 2)

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 220 Vcc din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 220 Vcc din camera de comanda si din statia exterioara.

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent alternativ constau in:

- inlocuirea celor 3 dulapuri de servicii interne de curent alternativ cu alte 3 dulapuri noi, amplasate in camera de protectii ; schema realizata va fi cu bara sectionata si cupla cu intrerupatoare, cu trecerea automata a consumatorilor de pe o sursa pe alta; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA;

- inlocuirea cablurilor de alimentare a barelor de 400 Vc.a. de la transformatoarele de servicii proprii TSI 1(2) cu cabluri noi, armate, 3x240+120 mmp ;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 230 Vca din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 230 Vca din camera de comanda si din statia exterioara.

Terminalele numerice din dulapurile noi de servicii proprii vor fi integrate in sistemul SCADA existent in statie pe protocolul IEC 61850, utilizand cablu de fibra optica. Se va realiza maparea informatiilor catre sistemul EMS/DMS-SCADA al DELGAZ GRID, cu configurarea corespunzatoare la nivel de statie si dispecer.

Completari la instalatia electrica din interior

Se inlocuiesc tablourile electrice TIN1 din camera de comanda si TIN2 din camera de conexiuni cu un tablou electric nou (TIN), prevazut cu intrerupatoare automate si circuite distincte pentru:

- iluminatul normal de lucru din camera de comand;

- iluminatul normal de lucru din camera acumulatoarelor si alte incaperi anexe;

- iluminatul normal de lucru din camera de conexiuni 20 kV;

- aparate de aer conditionat in camera de comanda si protectii si in camera BA;

- convectoare de caldura / panouri radiante in camera de comanda si in camera acumulatoarelor;

- circuit de prize in camera de comanda si protectii;

- circuit de prize in camera de conexiuni .

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat si prize existente, se completeaza cu lampi de iluminat fluorescent si cu prize de perete, acolo unde acestea lipsesc sau sunt deteriorate.

Lucrari la instalatia de iluminat de siguranta

Se demonteaza tabloul TIS din camera de protectii si se inlocuieste cu un tablou electric nou (TIS) pentru iluminatul de siguranta din cladirea statiei, prevazut cu intrerupatoare automate, comanda automata a alimentarii la disparitia tensiunii alternative in TIN si circuite distincte pentru:

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de comanda ;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera acumulatoarelor ;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de conexiuni 6 kV ;

Tabloul TIS va fi alimentat din dulapurile de servicii proprii curent continuu iar comanda circuitelor va fi luata prin releu din TIN, la disparitia tensiunii de 230 Vc.a.

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat de siguranta existente si se completeaza cu lampi de iluminat incandescent, acolo unde acestea lipsesc sau sunt arse.

Iluminatul de siguranta pentru evacuare va fi realizat cu 8 corpuri de iluminat speciale monobloc, cu acumulatoare de 3 ore, marcaj EXIT, montate deasupra usilor de acces. Incarcarea acumula-toarelor se va face din circuitele de iluminat normal.

Circuite secundare

-	modernizarea protectiilor si automatizarilor celulei bloc linie - trafo 110 kV prin montarea unui dulap de comanda si protectie (DCP Trafo 2);

-	preluarea regulatorului automat de tensiune (REG-DA) a Trafo 2, existent din panoul 2PC, in dulapul nou de protectie;

-	realizare conexiuni prin fibra optica intre RAT si Dulaul SCADA;

- 	integrare RAT in SCADA DELGAZ GRID SA ;

-	inlocuirea cofretului de ventilatie la transformatorul T2;

-	modernizarea instalatiei de blocaj pe partea de 110 kV;

-	PMB va fi inlocuita cu protectia maximala de curent temporizata, treapta 2-a;

-	inlocuirea cutiei de cleme existente cu alta noua, in celula 110 kV care se modernizeaza;

-	montarea unui dulap nou de semnalizari centale (DSC);

Modernizarea automatizarii DAS f+U linii MT

- montare dulap nou DAS f/U in care se vor monta releul si circuitele secundare aferente instalatiei DAS f/U existente (se va reutiliza terminalul REF 542 plus existent);

- se vor realiza circuitele secundare aferente;

- se va realiza integrarea in SCADA a instalatiei de DAS f+U;

ALTE LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ IN STATIA EXTERIOARA

Lucrari la instalatia de legare la pamant:

Pentru protectia personalului de exploatare şi întretinere împotriva electrocutarilor prin atingere indirecta a instalatiilor aflate sub tensiune, statia electricǎ 110/20 kV va fi prevazuta cu o instalatie de legare la pamant, la care se leaga toate partile metalice ale echipamentelor existente în incinta.

Instalatia de legare la pamant va fi refacuta si va fi alcatuita din electrozi orizontali din platbanda zincata si o retea de benzi de egalizare care asigura micsorarea tensiunilor de atingere si de pas din statie.

Toate echipamentele nou montate, se vor racorda la priza de pamant, cu cate doua legaturi la benzi de egalizare diferite. La locul de montare a descarcatoarelor, in celulele de transformator, se va prevedea cate o priza de pamant suplimentara cu o rezistenta de 25 Ω, care se va  leaga la instalatia de legare la pamant a statiei.

Dupa realizarea instalatiei de legare la pamant se vor masura rezistenta de dispersie si tensiunile de atingere si de pas. In cazul in care nu se realizeaza valorile prevazute, se va anunta proiectantul, pentru a stabili masurile necesare.

Lucrari la instalatia de protectie  impotriva loviturilor directe de trasnet:

Protectia instalatiilor electrice proiectate impotriva loviturilor directe de trasnet este asigurata de instalatia de paratrasnete existenta si nu este necesara montarea de paratrasnete noi. Paratrasnetele existente vor fi inlocuite cu paratrasnete tip baioneta.

Lucrari la instalatia de iluminat exterioara:

Se vor demonta lampile, suportii si cutiile de jonctiune existente pe stalpii cadrelor si se va reface iluminatul exterior cu:

- corpuri de iluminat, tip LED, min 2400lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati de iluminat independenti, pentru iluminatul perimetral;

- corpuri de iluminat  noi, tip LED, min 8600lm, IP 54, montate cu suporti rabatabili noi, fixati pe stalpii cadrelor de sustinere, pentru iluminatul exterior de lucru;

- cutii de jonctiune noi, montate la baza stalpilor si a suportilor;

- cablu de alimentare pentru circuitul de  iluminat;

- tablou de iluminat complet echipat (TEX), din care se va alimenta atat iluminatul perimetral, cat si iluminatul exterior de lucru.

LUCRARI DE MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE

Instalația solară fotovoltaică va produce energie electrică utilizând sursa regenerabilă reprezentată de energia solară și va livra energia electrică produsă consumatorilor racordați la barele centralei.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii, corespunzatoare echipamentelor noi sau inlocuite:

- demolarea fundațiilor și suporților din beton aferente stalpi, rigle 110 kV si a echipamentelor care se inlocuiesc in celulele de 110 kV;

- Montare Stâlpi metalici de 11,6 m tip SM 11.6, Rigle metalice cu deschidere de 9 m tip RM 9.0;. pentru care se vor realiza fundatii noi;

- inlocuirea suportilor echipamentelor primare pentru care se vor realiza fundatii noi;

- reabilitarea canalele de cabluri ale circuitelor secundare, cuvelor de retentie a uleiului aferente TRAFO, partea de constructie a salii de conexiuni MT si a camerei de comanda, precum si imprejmuirea statiei, reabilitare imprejmuire plasa sirma si montare sarma ghimpata tip NATO; inlocuire poarta acces;

- repararea caii de rulare;

- modernizarea corpului de comanda, corpului de conexiuni, iluminat exterior (lucrari de refacere integritate elemente de constructii, schimbare tamplarie, in vederea cresterii performantei energetice a cladirilor; recompartimentări interioare, tencuieli și zugrăveli)

Lucrari la camera de comanda/conexiuni

- se vor realiza injectări și matări ale elementelor de acoperiș prefabricate de tip ECP 9x1.5, daca este cazul, dup ace se va realiza o inspectare atentta a acestora(dupa scoaterea de sub tensiune a echipamentelor electrice) în vederea remedierii fisurilor existente la intradosul si extradosul acestora; Similar se vor mata și injecta toate fisurile plăcii de pe sol dar si a peretilor din zidarie de caramida;

- se va realiza umplerea crapaturilor din peretii din zidarie de caramida prin injectare cu mortare de reprofilare;

- se vor inspecta atent toti stalpii si toate grinzile din cladire si se vor remei toate zonele cu beton segregate sau exfoliat din elementele de rezistenta ale cladirii prin reprofilare conform C149-87, doar dupa curatarea barelor de armature prin periere in cazul in care exista bare de armare expuse;

- Se vor cămășui fundațiile existente ale tronsonului 1,  la exteriorul clădirii și se vor realiza centuri din beton cu secțiunea de 20x30cm armate corespunzător, minimum 6 bare cu diametrul de 14mm B500C longitudinal și etrieri cu diametrul de 8mm poziționați la 15cm distanță. Lucrările de intervenție asupra fundațiilor se vor face pe segmente, în șah cu sprijinirea zidurilor existente. Sectiune finala cat si armarea elementelor de infrastructura vor fi stabilite de catre proiectant in bazaunor calculi structurale si a normelor aflate in vigoare in acord cu viitorul functional al cladirii;

- Se vor reface tencuielile tuturor peretilor (interior si exteriori)

- Se va executa o tencuială armată cu grosimea de 5 cm pe toți pereții din zidărie ai anvelopei cladirii, pe raza tronsonului 1(intre axele 1-5/A-B  identificate conform expertiza tehnica– doar la fata exterioara a acestora),  armată cu o plasă având bare de  6mm  B500C cu ochiuri de 100 x 100 mm. Tencuiala armată se va prelungi sub limita inferioară a pereților și se va ancora prin intermediul unor prinderi chimice în centurile fundației care urmează să fie executate.Lungimea de ancorare si dispunerea ancorelor chimice vas fi stabilita de catre proiectant.

În prealabil va trebui pregătită suprafața zidăriei, pregătire care constă în:

- desfacerea tencuielilor si curățarea suprafetei de beton

- injectarea fisurilor cu pastă/mortar de ciment sau cu rășini epoxidice;

- curățarea suprafeței de resturi de praf si umezirea cărămizilor prin spălare cu jet de apă sub presiune;

- aplicarea unui strat subțire de mortar (tinci) pentru amorsarea tencuielii;

- aplicarea unui prim start de mortar cu grosimea de circa 10-15 mm;

- montarea armăturii și fixarea acesteia de ancorele montate în găurile forate în perete (circa 8-10 ancore /mp, cu diametre Ø6 – Ø8 – se va strapunge peretele pe o lungime de min 20 cm iar ancorele vor fi fixate in perete;

- aplicarea celui de-al doilea strat de mortar în grosime de circa 30-35 mm astfel încât grosimea totală a placării să fie de minimum 50 mm (doar la partea exterioară);

- se vor executa lucrări de termoizolare a anvelopei clădirii doar pentru camera de comanda cu respectarea prevederilor normelor tehnice în vigoare și a auditului energetic.Acesta operatiune va fi efectuata doar daca proiectantul va considera necesar.

- se va reface intregul trotuar al caldirii, in prealabil se va sapa 25 cma sub dalele de beton inlaturate, se va compacta fundul sapaturii, se va aseza un stat de ballast cu grosimea de 20 cm, se va monta un stat de 5 cm din plostiren extrudat, se va monta un stat de carton bituminate, dupa care se va turna betonul pe noul trotuar. Se vor realiza rosturi impermeabilizate cu mastic bituminous. Va fi tratat corspunzator rostul dintre trotuar si cladire

- se va executa un sistem de colectare și dirijare a apelor meteorice astfel încât apele meteorice să nu stagneze pe perioade îndelungate în apropierea sistemului de fundare.

- se va aplica tencuiala decorativa pe troata suprafata camerei de comanda/conexiuni;

- se vor inlocui usile de acces in cladire, si geamurile deterioarate,

- se vor inlocui usile de aces in camera de conexiuni cu usi antifoc.

- Se vor hidroizola fundatiile atat in plan orizontal cat si in plan vertical.

LUCRARI DE PROVIZORAT

Pentru inlocuirea celulelor 20 kV se va monta un MCAB provizorat in statia de transformare prin care se vor prelua distribuitorii LES 20 kV.

5.3.c.7 Statia Roman Vest

In conformitate cu tema de proiectare elaborata de catre DELGAZ GRID se vor executa urmatoarele lucrări:

Sistemul SCADA local:

- se montează un dulap SCADA, complet echipat conform ST123, care va asigura conducerea locală a echipamentelor prin intermediul unei interfețe grafice locale HMI și va asigura interfațarea cu sistemul EMS/DMS SCADA ierarhic superior;

- se racordează la SCADA toate terminalele numerice de control-protecţie ale instalațiilor modernizate, folosind cabluri de fibră optică protejate mecanic și contra rozătoarelor prin tub copex cu manta de PVC;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul SCADA local pe protocol IEC 61850;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul EMS/DMS – SCADA prin intermediul protocolului IEC 60870-5-104.

Comunicatii (NOC):

- se va monta un dulap de comunicatii  TEL nou tip 42 U prevazut cu UPS si invetor pentru alimentarea de rezerva din bateriile statiei, echipat cu echipamente noi de comunicatii provider si de securizare date. Se va realiza un canal nou de comunicatie (VPN/fibra optica).

Circuite primare

Modernizarea celulei bloc linie – trafo 110 kV

- inlocuirea echipamentelor primare existente (intrerupator, TC, TT si separator), cu echipamente noi, amplasate pe suporti metalici zincati; suportii si clemele de racordare noi vor fi furnizate impreuna cu echipamentele;

- legarea direct la pamant a nulului 110kV trafo prin montarea unui izolator suport nou din material compozit, amplasat pe un suport metalic zincat;

- inlocuirea lanturilor de izolatoare din portelan (tip tija) si sticla (CTS), amplasate pe rigla cadrului terminal, in celula trafo care se modernizeaza, cu lanturi duble de izolatoare din materiale compozite;

- inlocuirea conductoarelor flexibile existente cu altele noi, intre echipamentele noi si intre acestea si cele existente;

- inlocuirea conductoarelor flexibile existente cu altele noi, intre cadrul terminal si stalpul terminal;

- montarea cutiei de protectie la transformatoarele de tensiune (suportul fazei din mijloc) din celula 110 kV de masura;

- inlocuirea cutiei de cleme existente cu o cutie noua, in celula de transformator; amplasarea cutiei noi va fi realizata in zona celei existente;

- inlocuirea tijelor de paratrasnete si a sistemului de fixare pe stalp, cu tije noi din teava zincata, fixate pe stalpi cu bratari metalice demontabile;

- modernizarea iluminatului de lucru din statia exterioara (cabluri, cutii de jonctiune cabluri, suporti pentru corpuri iluminat, corpuri de iluminat cu becuri economice);

- inlocuirea TIN si TIS existente in camera de comanda, cu tablouri noi;

- racordarea echipamentelor noi la instalatia de legare la pamant, existenta in statie;

  - realizarea racordului transformatorului de putere 110/20 kV la celula de medie tensiune prin cablu;

- inscriptionarea echipamentelor noi sau modernizate.

Modernizarea celulelor 20 kV

Se vor demonta celulele existente, iar in locul lor se vor monta celule noi, moderne, de tip inchis (capsulate), izolate in aer, echipate cu întrerupatoare debrosabile cu stingerea arcului în vid, cu transformatoare de curent si CLP, cu dimensiuni maximale de 1000 mm lungime x 1700 mm adancime x 3100 mm înaltime.

Amplasarea celulelor noi se va face pe doua randuri, iar rotirea barei generale 20 kV se va face la capatul sirurilor de celule, prin intermediul cuplei, care este formata din doua celule. Legatura între cele doua siruri de celule se va face cu pod de bare.

Modernizarea tratarii neutrului de MT

- Se va inlocui grupul de tratare a neutrului format din rezistor 20/√3, 1000 A, bobina trifazata de creare a nulului artificial, 21 kV, 600/300 A si un separator trifazat, tip STEP 35 kV, 1250A cu un grup de tratare neutru (GTN1) nou format din TFNSI 1- 1160/200 kVA, RN1 20 kV – 600 A, SME 24 kV, 630 A, cu dispozitiv de actionare electrica si manuala si descarcator cu oxizi metalici 20 kV. Noul grup va fi realizat pe un alt amplasament;

- Se vor demonta TSI 1 si TSI 2,20/0.4 kV – 100 kVA

- Se va monta langa GTN 1, un al doilea grup de tratare a neutrului (GTN 2) alcatuit din TFNSI 2- 1160/200 kVA, RN2 20 kV – 600 A, SME 24 kV, 630 A, cu dispozitiv de actionare electrica si manuala si descarcator cu oxizi metalici 20 kV;

- Se vor monta cabluri de racord a transformatoarelor de servicii interne la celulele de medie tensiune aferente cu cabluri noi de 20 kV monopolare, din aluminiu, 3x1x150 mm2, cu izolatie XLPE;

- Se vor monta cabluri de racord a transformatoarelor de servicii interne la dulapurile de servicii interne de current alternativ cu cabluri noi de 0,4 kV, din aluminiu, 3x240+120 mm2, cu izolatie XLPE si armat;

Bateria de condensatoare

- Se vor demola fundatiile din beton dezafectate, ramase de la vechea baterie de condensatoare;

- Se va monta o baterie de condensatoare noua in anvelopa cu fundatie prefabricata (groapa in pamant/ balasta/ nisip compactat si trotuar perimetral);

- Se vor monta cabluri noi de MT ;

- Se vor realiza conexiunile pentru alimentare utilitati si circuite secundare.

Modernizare servicii interne de c.c. si c.a.

Sistemul actual de dulapuri de servicii interne de curent continuu si alternativ va fi inlocuit. Se vor monta dulapuri noi, dimensionate corespunzator care vor contine componente noi, conform cerintelor normativelor in vigoare si a specificatiilor Delgaz Grid.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

- inlocuire cabluri 0,4 kV intre TSI 1(2) si 1(2)DSIca noi;

- montare cutii de sectionare cu intrerupatoare automate, pentru protectia cablurilor 0,4 kV de racord la bornele j.t. ale trafo TSI 1(2);

- inlocuirea panourilor existente de c.a. cu trei dulapuri noi, 1DSIca, 2DSIca, 3DSIca;

- inlocuirea panourilor existente de c.c. cu doua dulapuri noi, 1DSIcc, 2DSIcc;

- inlocuirea redresoarelor existente R1(R2) cu redresoare noi 400 Vca/220 Vcc, 30 A;

- demontarea bateriei de acumulatoare existente in dulap 220 Vcc, 150 Ah si montarea a doua baterii de acumulatoare noi, tip OPZV 220 Vcc, 200 Ah, pe rastel sau pardoseala;

- inlocuirea cutiei de racordare a bateriei de acumulatoare existente cu o cutie de racordare noua (DRPT);

- inlocuirea tuturor cablurile de distributie si cele de alimentare a buclelor de c.a. si c.c. dintre noile dulapuri si consumator;

- realizarea conexiunilor noi prin fibra optica intre terminalele numerice din dulapurile de servicii interne si Dulapul SCADA.

Circuite secundare

- modernizarea protectiilor si automatizarilor celulei bloc linie - trafo 110 kV prin montarea unui dulap de comanda si protectie (DCP Trafo 1);

- modernizarea instalatiei de blocaj pe partea de 110 kV;

- PMB va fi inlocuita cu protectia maximala de curent temporizata, treapta 2;

- montarea unui dulap metalic pentru amplasarea contorului de masura a energiei electrice pe 110 kV ;

- inlocuirea cutiei de cleme existente cu alta noua, in celula 110 kV care se modernizeaza;

- inlocuirea cofretului de ventilatie si termocuplele de masura la transformatorul de putere;

- modernizarea automatizarii DAS f+U linii MT si AAR – MT;

- montarea unui dulap nou de semnalizari centale (PSC);

Lucrari de constructii

Se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii si instalatii:

- demolarea fundatiilor si suportilor din beton ale echipamentelor care se inlocuiesc in celula 110 kV de transformator;

- demolarea fundatiei si suportului din beton ale separatorului grupului de tratare a neutrului retelei de 20 kV;

- demolarea fundatiilor grupului de tratare a neutrului 20 kV, BTN + RN;

- demolarea fundatiilor si suportilor de sustinere ale capetelor terminale ale cablurilor LES 20 kV si 0,4 kV, TSI 1 si TSI 2;

- realizarea fundatiilor noi din beton armat si montarea suportilor noi din metal zincat pentru echipamentele din celula 110 kV de transformator;

- realizarea fundatiilor noi pentru echipamentele 20 kV ale grupului BTN 1(2)+ RN 1(2);

- realizarea lucrarilor de consolidare/hidrofobizare a stalpilor, riglelor existente si suportilor de beton ale barelor 20 kV ale transformatorului;

- reabilitarea cuvei de retentie a uleiului la transformatorul de putere;

- demolarea fundatiilor TSI 1 si TSI 2; 20/0,4 kV; 100 kVA;

- reparatii la imprejmuiriea statiei, prin inlocuirea dalelor deteriorate cu dale prefabricate noi si suprainaltarea imprejmuirii cu sarma ghimpata zincata de tip NATO;

- lucrari de reparatii sau consolidari la stalpii si riglele din beton ai cadrelor, in functie de gradul de degradare constatat, fie prin hidrofobizare si anti-carbonatare, fie prin consolidare cu fibra de carbon;

- refacere soclu si trotuare de la cladire;

- refacere tencuiala exterioara;

- inlocuirea ferestrelor tamplarie metalica existente, cu ferestre avand geam termopan, tamplarie din aluminiu si gratii;

- inlocuire usa exterioara camera de conexiuni cu usa metalica antifoc;

- tencuieli in camera de comanda si de conexiuni si igienizare generala in interiorul cladirii;

- reparatii la hidroizolatia cladirii si a sistemului pluvial, inclusiv evacuarea apelor pluviale;

- reparatii si inlocuirea obiectelor sanitare, a instalatiilor utilitare la grupul sanitar;

- lucrari de amenajare a camerei bateriei de acumulatoare: pardoseala, tencuiala si ferestre;

- montare instalatie fotovoltaica;

- reparatii caciuli la stalpii de cadre;

- demolarea suportului din beton, tip SCA, din zona transformatoarelor de tensiune 110 kV, dezafectat.

- realizarea fundatiilor stalpilor de iluminat perimetral in exterior;

- demolarea fundatiilor de beton si a izolatoarelor pentru bateria de condensatoare dezafectata;

Lucrari la instalatia de legare la pamant:

Toate echipamentele nou montate si dispozitivele de acţionare ale acestora, elementele de susţinere ale echipamentelor electrice si barelor generale, armăturile fundaţiilor de beton armat din staţia de 110 kV se vor lega la priza de pamant existenta in statie, cu platbanda OL-Zn 50 x 5 mm.

Se va reface priza de pamant existenta in statie in zonele unde aceasta a fost afectata de lucrarile de constructii si se vor monta benzi de egalizare in locurile unde se vor monta echipamente noi.

Dupa realizarea racordurilor la instalatia de legare la pamant existenta in statie, a echipamentelor proiectate, se vor efectua masuratori ale rezistentei de dispersie a prizei de pamant pentru determinarea tensiunii de atingere si de pas in interiorul statiei. Daca aceste nu corespund valorilor normate, se vor stabili masuri de imbunatatire a prizei de pamant.

Lucrari la instalatia de protectie impotriva loviturilor directe de trasnet

Protectia instalatiilor electrice proiectate impotriva loviturilor directe de trasnet este asigurata de instalatia de paratrasnete existenta si nu este necesara montarea de paratrasnete noi. Se vor inlocui cele 2 tije de paratrasnete existente, montate pe stalpii cadrelor, cu tije de paratrasnete din otel zincat la cald, tip baioneta, de 8 m inaltime, demontabile (montaj in baioneta).

Tijele de paratrasnet inlocuite se vor racorda la priza de pamant existenta in statie, prin platbanda OL-Zn 50 x 5 mm, montata pe exteriorul stalpilor din beton de sustinere. In zona de racordare la priza de pamant existenta, aceasta se va reface, prin montarea de prize verticale, realizate din tevi de otel zincat.

Instalatia de iluminat exterior

Se vor demonta lampile, suportii si cutiile de jonctiune existente pe stalpii cadrelor si se va reface iluminatul exterior, astfel:

- montare corpuri de iluminat noi, tip LED, min 8600 lm, IP 54, montate cu suporti rabatabili noi fixati pe stalpii cadrelor de sustinere, pentru iluminatul exterior de lucru;

- montare corpuri de iluminat, tip LED, min 2400 lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati independenti, pentru iluminatul perimetral;

- cutii de jonctiune noi, montate la baza stalpilor si a suportilor;

- cabluri de alimentare pentru circuitele de iluminat;

Alimentarea iluminatului exterior, local si perimetral, se va realiza din dulapul de iluminat exterior, alimentat din dulapurile de servicii interne de curent alternativ.

Pentru automatizarea pornirii iluminatului exterior perimetral se va monta un senzor crepuscular.

Cladire corp conexiuni si camera de comanda

- refacere soclu si trotuar la cladire;

- refacere tencuila exterioara si termoizolare anvelopa cladire;

- reparatii tencuieli in camera de comanda si igienizare camera de comanda;

- reparatii la hidroizolatia cladirii

Lucrarile de amenajarea in camera bateriei de acumulatoare sunt:

- se va inlatura vopseaua antiacida de pe pereti, se vor repara tencuielile si se reface zugraveala cu var lavabil;

- ventilatiile de sub ferestre se vor inchide cu zidarie de caramida si se vor reface finisajele atat la interior cat si la exterior.

Instalația solară fotovoltaică

In cadrul locației statiei de transformare Roman Vest 110/20 kV, se propune montarea de panourilor fotovoltaice amplasate pe acoperișul clădirii existente.

Instalația solară fotovoltaică - cladire existenta camera de conexiuni - are următoarele caracteristici tehnice generale:

- Puterea nominală aparentă Sn=20 kVA

- Factor de putere nominal cosφn=1

- Tensiunea nominală (tensiune alternativă) Un=0,4 kV

- Puterea activă nominală produsă la borne (tensiune alternativă) Pn=20 kW

- Putere nominală totală curent continuu Pi. c.c.= 21,56 kWp

- Putere maximă debitată de panourile fotovoltaice (curent continuu) Pmax. c.c.= 21,56  kWc.c.

- Putere instalată invertor de putere (curent alternativ) Pi.invertor c.a. = 20 kW

- Tensiune nominală invertoare de putere (curent alternativ): 0,4 kVc.a

- Putere maximă invertor de putere (curent alternativ) P max.invertor c.a.= 20 kW

Energia electrică produsă din instalația solară fotovoltaică EPV.AN = 23.60 MWh/an.

Soluția aleasă pentru instalarea modulelor fotovoltaice pe acoperisul plan al cladirii existente a camerei de conexiuni presupune montajul acestora cu fixare prin balastare (contragreutăți prefabricate din beton) si ancorare prin fixarea de structura de beton a cladirii. Modulele fotovoltaice vor fi instalate prin intermediul  structurii de montaj pe est ^ vest ( unghi de înclinare 10°) aferentă acoperișului plan.

5.3.c.8. Statia Delnita

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, in statia de transformare 110/20 kV Delnita se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizari celule 110 kV: transformator T1, cupla longitudinala CL, LEA Campulung  si LEA Iacobeni;

- lucrari de inlocuire celulele de 20 kV

- realizare baterie de condensatoare BC-1,2 MVAr si racordarea ei la o celula de 20 kV;

- modernizare circuite secundare la toate celulele in functiune;

- introducere sistem SCADA local;

- modernizare sistem 1 si 2 de tratare neutru medie tensiune;

- modernizare automatizare DAS ;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior ;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la cladirea corpului de comanda al statiei si la imprejmuire;

- montare panouri fotovoltaice pe acoperis cladire.

Caracteristici principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei de transformare 110/20 kV Delnita. Echipamentele primare 110 kV, cutiile de cleme, si echipamentele aferente tratarii neutrului si bateria de condensatoare vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu, celulede de medie tensiune vor fi amplasate in cladirea existenta, in spatiile destinate.

SOLUTIA CONSTRUCTIVA PROPUSA PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII - MONTAJ

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE 110 kV

Pe partea de 110 kV, in statia exterioara:

- in celulele 110 kV transformator T1, cupla de sectionare bare CL, liniile LEA Campulung si LEA Iacobeni se vor inlocui echipamentele primare uzate fizic si moral (intreruptor, separator de bare, separator de linie, transformatoare de masura curent, transformatoare de masura tensiune si descarcatoare) cu echipamente noi, performante, avand caracteristici tehnice conform specificatiilor DELGAZ GRID. Pentru sustinerea echipamentelor noi se vor utiliza suporti metalici zincati inclusi in furnitura echipamentului, ancorati in fundatii noi din beton armat;

- se vor reface legaturile intre echipamentele montate, cu conductor de 450 mmp;

- se vor inlocui conductoarele si izolatoarele barelor colectoare 110 kV cu conductor nou de 450 mmp si izolatoare duble, in V, compozite;

- se vor demonta echipamentele pentru tratarea neutrului de 110 kV ale transformatorului T1 existent (SMEP si DRV), iar nulul transformatorului se va lega rigid la pamant.

Celula de transformator 110 kV, se va echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- Transformator de putere trifazat în ulei cu 2 infaşurari din Cu - 110/20 kV – 10 MVA, conexiune Ynd11, cu racire ONAN, Uk = 11%.

- intreruptor tripolar 110 kV, 1600 A, 40 kA, cu izolatie si stingere in gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de actionare cu resort si motor de armare alimentat in curent alternativ, cu 2 bobine de declansare. Mecanismul de actionare al intreruptorului va fi tripolar;

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 40 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu un CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x100/5/5/5/5 A, cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 descarcatoare cu oxizi metalici 110 kV, cu izolatie externa din cauciuc siliconic si prevazute cu contoare de masurare a numarului de descarcari.

- Nulul de 110 kV al transformatorului T1 va fi  legat rigid la pamant, prin intermediul unui izolator suport.

Celula de cupla de sectionare 110 kV, se va prevedea cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- doua separatoare de bare tripolare, 110 kV, 1600 A, 40 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 2 CLP, cu actionare electrica si manuala;

Fiecare celula de linie 110 kV, se va prevedea cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- intreruptor tripolar 110 kV, 1600 A, 40 kA, cu izolatie si stingere in gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de actionare cu resort si motor de armare alimentat in curent alternativ, cu 2 bobine de declansare. Mecanismul de actionare al intreruptorului va fi tripolar;

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 40 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 1 CLP, cu actionare electrica si manuala;

- separator de linie tripolar, 110 kV, 1600 A, 40 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 2 CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x300/5/5/5/5 A, cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 transformatoare de tensiune monopolare, 110/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1 kV.

Legaturile intre echipamentele celulelor 110 kV de transformator se vor reface cu conductor neizolat flexibil pe faza, tip OLAL 450/75 mmp.

Conectarea electrica a conductoarelor se va realiza cu cleme de racord din aluminiu. Se vor prevedea de asemenea cleme pentru montarea scurtcircuitoarelor mobile.

Se inlocuieste conductorul aferent barei 110 kV OLAL 300 mmp cu conductor nou OLAL cu sectiunea de 450 mmp si se vor inlocui lanturile de izolatoare simple de intindere cu lanturi duble de intindere „ in V” corespunzatoare gradului III de poluare a zonei, de tip compozit.

Se vor reface inscriptionarile de identificare  si avertizare, in conformitate cu prevederile IP SSM pentru semnalizarea de securitate si /sau sanatate a instalatiilor electrice.

Echipamentele noi se vor monta pe suporti metalici zincati, inclusi in furnitura, montati in fundatii noi din beton armat.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE  20 kV

Pe partea de 20 kV, in statia exterioara:

- se vor demonta transformatoarele de servicii interne TSI-1 20/0.4 kV 630 kVA si TSI-2 20/0.4 kV 400 kVA ;

- se vor monta transformatoare noi TSI-1 si TSI-2,  20/0.4 kV, 1200/200 kVA.

- se va demonta bobinele de stingere BS-1 si BS-2 cu reglaj continuu si sistem injectie curent, de 10-50 A;

- se va monta bobina de stingere BSRC1 respectiv  BSRC2 cu reglaj continuu si sistem injectie curent, de 10-100 A,

- se vor inlocui separatorul de nul intre TSI-1(2) si BSRC-1(2), actionat electric si manual, montat pe suport metalic nou. Pe acelasi suport cu separatorul se va monta si un descarcator de nul;

- se va monta cablu de 20 KV de la TSI-1 la celula aferenta, cablu  20 kV din aluminiu, cu izolatie  XLPE, 3x1x150 mmp;

- se va inlocui cablu de 20 KV de la TSI-2 la celula aferenta cu cablu  20 kV din aluminiu, cu izolatie  XLPE, 3x1x150 mmp;

- se va monta cablu de joasa tensiune de la TSI-1 la dulapul de servicii curent alternativ, cu cablu nou 3x240+70 mmp;

- se va inlocui cablu de joasa tensiune de la TSI-2 la dulapul de servicii curent alternativ, cu cablu nou 3x240+70 mmp;

- se vor mansona si inlocui cablurile de 20 KV din hartie impregnata cu ulei de la intrarile in celulele de 20 kV  cu cablu 20 kV din aluminiu, cu izolatie  XLPE, 3x1x150 mmp;

- se va monta o baterie de condensatoare pe 20 kV, cu o singura treapta de 1,2 MVAr, compacta in container metalic / beton;

- se pozeaza cablurile de racord de la noua baterie de condensatoare pana la celula ei de racord la barele de 20 kV.

Pe partea de 20 kV, in camera de conexiuni:

Modernizarea celulelor 20 kV

- se va realiza modernizarea completa a celulelor 20 kV prin inlocuirea celulelor existente cu celule noi de 24 kV, 1250 A pe barele generale, cu izolatie in aer, avand intrerupatoare cu stingerea arcului in vid, curent de rupere 25 kA si terminale numerice de protectie.

- Barele generale 24 kV  vor fi simple, sectionate printr-o cupla longitudinala (sectiile A si B), realizata prin doua celule. In celule de linie se vor monta transformatoare toroidale demontabile de curent homopolar, pentru alimentarea protectiei homopolare de curent din terminalul numeric.

- Cutiile terminale necorespunzatoare ale cablurilor se vor inlocui (inclusiv o lungime din cablurile existente, de la intrarea in subsolul de cabluri pana la celulele de linie, cu mansonarea in exterior a cablurilor noi cu cele existente).

- Celulele de linie se amplaseaza pe cele doua sectii de bare, A si B, astfel incat sa se asigure rezervarea alimentarii consumatorilor de energie electrica, atat pe perioada executiei lucrarilor cat si in schema normala de functionare ( rezultata dupa finalizarea lucrarilor) refacere intrare cabluri in celule a LES 20 kV, etansarea trecerii de cabluri prin fundatia cladirii;

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE SECUNDARE 110 kV, 20 kV SI SCADA

Lucrarile de circuite secundare corespunzatoare instalatiilor modernizate constau in:

- montarea dulapurilor de control-protectie pentru celulele 110 kV LEA Iacobeni, LEA Campulung si trafo T1, toate amplasate pe conturul operativ din camera de comanda; acestea vor fi echipate cu terminale numerice de comanda si protectie, conform specificatiilor tehnice ale DELGAZ GRID;

- Celulele LEA 110 kV Iacobeni si Campulung vor fi prevazute cu protectie diferentiala longitudinala (cod ANSI 87L), ca si protectie de baza. Acest lucru presupune si lucrari (montare terminal PDL cu integrare in SCADA) la ambele capete.

- montarea unui dulap de masura pentru contoarele de pe celulele de 110 kV, complet echipat cu circuitele de curent si tensiune necesare, in care se vor remonta contoarele existente in dulapurile de protectii actuale, si se va remonta analizorul de calitatea energiei existent in prezent in cel.20kV Trafo;

- inlocuirea cutiilor de cleme exterioare ale celulelor de 110 kV modernizate si montarea unei cutii de cleme noi pentru celula de sectionare bare 110 kV; se vor inlocui inclusiv cablurile de legatura catre echipamentele primare si catre camera de comanda a statiei; noile cutii de cleme se vor integra in buclele de c.c., c.a. existente sau refacute;

- comanda si semnalizarea pozitiei separatoarelor de sectionare a barelor de 110 kV se va face din terminalul numeric BCU/RTU din dulapul SCADA ;

- refacerea buclelor de blocaje pe 110 kV intre cutiile de cleme din statia exterioara ;

- refacerea schemei de alegere tensiuni pe 110 kV ;

- montarea unui dulap SCADA nou, echipat conform specificatiei tehnice a DELGAZ GRID;

- integrarea terminalelor numerice ale instalatiilor noi in sistemul SCADA al statiei, pe protocol IEC 61850, utilizand cabluri de fibra optica si maparea informatiilor catre sistemul EMS/DMS-SCADA al DELGAZ GRID, cu configurarea corespunzatoare la nivel statie si dispecer;

- Lucrari in statia 110/20 kV Campalung in celula LEA 110 kV Delnita ce constau in montare PDL si reparametrizare si integrare celula in SCADA.

- mutarea dulapului Estap si a rackului de fibra optica pe peretele din dreapta, pentru crearea spatiului necesar noilor dulapuri de servicii proprii;

- legaturile pentru conectarea terminalelor numerice in SCADA se vor realiza cu fibra optica, protejata contra rozatoarelor si mecanic prin tub copex metalic cu manta de PVC

- montarea unui dulap nou pentru automatizarea DAS, pe conturul operativ, echipat conform specificatiei tehnice DELGAZ GRID, inlocuirea cablurilor corespunzatoare si integrarea acestor automatizari in SCADA pe protocol IEC 61850;

- montarea unui dulap destinat controlului  sistemului de tratare a neutrului retelelor de 20 kV, echipat cu doua terminale numeric pentru controlul si reglajul bobinei de stingere si echipament numeric de protectie la simple puneri la pamant; toate terminalele numerice  se vor integra in SCADA pe protocol IEC 61850

- inlocuire  Panou Semnalizari Centrale cu echipament tip anunciator.

- refacerea buclelor de alimentare cu curent alternativ si continuu din statia exterioara si din camera de comanda;

- inlocuirea/montarea cablurilor de circuite secundare pentru fiecare transformator, intre celulele de 20 kV si dulapurile noi de conducere si protectie din camera de comanda (curenti, tensiuni, comanda si semnalizare);

- se vor desfiinta circuitele de PRBM care vor fi inlocuite prin protectia maximala de curent temporizata 2, ce va fi configurata in releele din celulele transformator 20 kV;

- securizarea circuitelor de masura, cu utilizarea de cleme si sisteme /dispozitive de sigilare;

- preluarea comenzilor si semnalelor de la separatoarele de nul ale BS 1(2) in releele numerice din celulele corespunzatoare TSI-1(2) ;

- se pozeaza cablurile de circuite secundare (comenzi, semnalizari, blocaje) dintre bateria de condensatoare si celula ei de racord la barele de medie tensiune ;

- realizarea instalatiei DRRI 20 kV si pozarea cablurilor necesare intre celulele MT.ile

- demontarea dulapurilor vechi de automatizari DAS si AAR;

- demontarea cablurilor vechi de circuite secundare, atat din statia exterioara cat si din camera de comanda;

- demontarea dulapului BlueNote pentru transmiterea semnalizarilor in SCADA;

- demontarea dulapurilor si stelajelor dezafectate precum si a invertorului existent;

- refacerea conturului operativ prin completarea si inchiderea lui cu tabla vopsita la culoarea celui existent.

Sistemul SCADA local:

- se montează un dulap SCADA, complet echipat conform ST123, care va asigura conducerea locală a echipamentelor prin intermediul unei interfețe grafice locale HMI și va asigura interfațarea cu sistemul EMS/DMS SCADA ierarhic superior;

- se racordează la SCADA toate terminalele numerice de control-protecţie ale instalațiilor modernizate, folosind cabluri de fibră optică protejate mecanic și contra rozătoarelor prin tub copex cu manta de PVC;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul SCADA local pe protocol IEC 61850;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul EMS/DMS – SCADA prin intermediul protocolului IEC 60870-5-104.

Comunicatii (NOC):

- se va monta un dulap de comunicatii  TEL nou tip 42 U prevazut cu UPS si invetor pentru alimentarea de rezerva din bateriile statiei. Se va realiza migrarea echipamentelelor de telecomunicatii existente in noul dulap.

Contractantul lucrarilor va efectua si integrarea in sistemul SCADA existent in statie precum si in sistemul EMS/DMS SCADA al DELGAZ GRID.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ SERVICII INTERNE DE CURENT CONTINUU SI CURENT ALTERNATIV

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent continuu constau in:

- inlocuirea celor 2 dulapuri de servicii interne de curent continuu cu alte 2 dulapuri noi, amplasate in camera de protectii ; schema realizata va fi cu bara sectionata cu cupla si intrerupatoare; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate unui terminal numeric dedicat;

- inlocuirea redresoarelor existente R1 si R2, de tip RUT si RUN, cu alte 2 redresoare numerice de 220 Vcc, 30 A, care vor fi preluate in SCADA ;

- inlocuire  baterie de acumulatori de 220 Vcc cu  baterie de acumulatori 220V cc, 200Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori

- inlocuirea dulapului de racord la placa de trecere (DRPT) a bateriei de acumulatoare;

- inlocuirea cablurilor de alimentare a barelor de 220 Vcc de la redresoarele noi si de la dulapul DRPT;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 220 Vcc din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 220 Vcc din camera de comanda si din statia exterioara.

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent alternativ constau in:

- inlocuirea dulapurilor de servicii interne de curent alternativ cu alte 3 dulapuri noi, amplasate in camera de protectii ; schema realizata va fi cu bara sectionata si cupla cu intrerupatoare, cu trecerea automata a consumatorilor de pe o sursa pe alta; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate unui terminal numeric dedicat ; in dulapul cuplei va fi  inclusiv un terminal numeric pentru automatizarea AAR-JT;

- inlocuirea cablurilor de alimentare a barelor de 400 Vc.a. de la transformatoarele de servicii proprii TSI 1(2) cu cabluri noi, armate, 3x240+120 mmp ;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 230 Vca din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 230 Vca din camera de comanda si din statia exterioara.

Terminalele numerice din dulapurile noi de servicii proprii vor fi integrate in sistemul SCADA existent in statie pe protocolul IEC 61850, utilizand cablu de fibra optica. Se va realiza maparea informatiilor catre sistemul EMS/DMS-SCADA al DELGAZ GRID, cu configurarea corespunzatoare la nivel de statie si dispecer.

Completari la instalatia electrica din interior

Se inlocuiesc tablourile electrice TIN1 din camera de comanda si TIN2 din camera de conexiuni cu un tablou electric nou (TIN), prevazut cu intrerupatoare automate si circuite distincte pentru:

- iluminatul normal de lucru din camera de comand;

- iluminatul normal de lucru din camera acumulatoarelor si alte incaperi anexe;

- iluminatul normal de lucru din camera de conexiuni 20 kV;

- 2 aparate de aer conditionat in camera de comanda si protectii si unul in camera BA;

- 2 convectoare de caldura / panouri radiante in camera de comanda si inca unul in camera acumulatoarelor;

- circuit de prize in camera de comanda si protectii;

- circuit de prize in camera de conexiuni .

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat si prize existente, se completeaza cu lampi de iluminat fluorescent si cu prize de perete, acolo unde acestea lipsesc sau sunt deteriorate.

Lucrari la instalatia de iluminat de siguranta

Se demonteaza tabloul TIS din camera de protectii si se inlocuieste cu un tablou electric nou (TIS) pentru iluminatul de siguranta din cladirea statiei, prevazut cu intrerupatoare automate, comanda automata a alimentarii la disparitia tensiunii alternative in TIN si circuite distincte pentru:

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de comanda ;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera acumulatoarelor ;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de conexiuni 6 kV ;

Tabloul TIS va fi alimentat din dulapurile de servicii proprii curent continuu iar comanda circuitelor va fi luata prin releu din TIN, la disparitia tensiunii de 230 Vc.a.

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat de siguranta existente si se completeaza cu lampi de iluminat incandescent, acolo unde acestea lipsesc sau sunt arse.

Iluminatul de siguranta pentru evacuare va fi realizat cu 8 corpuri de iluminat speciale monobloc, cu acumulatoare de 3 ore, marcaj EXIT, montate deasupra usilor de acces. Incarcarea acumula-toarelor se va face din circuitele de iluminat normal.

ALTE LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ IN STATIA EXTERIOARA

Lucrari la instalatia de legare la pamant:

Pentru protectia personalului de exploatare şi întretinere împotriva electrocutarilor prin atingere indirecta a instalatiilor aflate sub tensiune, statia electricǎ 110/20 kV va fi prevazuta cu o instalatie de legare la pamant, la care se leaga toate partile metalice ale echipamentelor existente în incinta.

Instalatia de legare la pamant va fi refacuta integral si va fi alcatuita din electrozi orizontali din platbanda zincata si o retea de benzi de egalizare care asigura micsorarea tensiunilor de atingere si de pas din statie.

Toate echipamentele nou montate, se vor racorda la priza de pamant, cu cate doua legaturi la benzi de egalizare diferite. La locul de montare a descarcatoarelor, in celulele de transformator, se va prevedea cate o priza de pamant suplimentara cu o rezistenta de 25 Ω, care se va  leaga la instalatia de legare la pamant a statiei.

Dupa realizarea instalatiei de legare la pamant se vor masura rezistenta de dispersie si tensiunile de atingere si de pas. In cazul in care nu se realizeaza valorile prevazute, se va anunta proiectantul, pentru a stabili masurile necesare.

Lucrari la instalatia de protectie  impotriva loviturilor directe de trasnet:

Protectia instalatiilor electrice proiectate impotriva loviturilor directe de trasnet este asigurata de instalatia de paratrasnete existenta si nu este necesara montarea de paratrasnete noi. Paratrasnetele existente vor fi inlocuite cu paratrasnete tip baioneta.

Lucrari la instalatia de iluminat exterioara:

Se vor demonta lampile, suportii si cutiile de jonctiune existente pe stalpii cadrelor si se va reface iluminatul exterior cu:

- corpuri de iluminat, tip LED, min 2400lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati de iluminat independenti, pentru iluminatul perimetral;

- corpuri de iluminat  noi, tip LED, min 8600lm, IP 54, montate cu suporti rabatabili noi, fixati pe stalpii cadrelor de sustinere, pentru iluminatul exterior de lucru;

- cutii de jonctiune noi, montate la baza stalpilor si a suportilor;

- cablu de alimentare pentru circuitul de  iluminat;

- tablou de iluminat complet echipat (TEX), din care se va alimenta atat iluminatul perimetral, cat si iluminatul exterior de lucru. Tabloul va fi echipat cu senzor crepuscular pentru a putea automatiza pornirea iluminatului exterior.

LUCRARI DE PROVIZORAT CIRCUITE PRIMARE

Pe perioada de executie  a lucrarilor de modernizare a statiei Delnita se intregesc liniile 110 kV Iacobeni si Cimpulung la stalpul nr 15/68.

LUCRARI DE MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE

Instalația solară fotovoltaică va produce energie electrică utilizând sursa regenerabilă reprezentată de energia solară și va livra energia electrică produsă consumatorilor racordați la barele centralei.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii, corespunzatoare echipamentelor noi sau inlocuite:

- demolarea fundatiilor si suportilor din beton aferente echipamentelor care se inlocuiesc din celulele de transformator,  cupla si LEA existente;

- realizarea fundatiilor noi pentru suportii metalici zincati ai echipamentelor care se inlocuiesc, precum si pentru echipamentele noi;

- se consolideaza stalpii si riglele si se hidrofobizeaza; se monteaza aparatori metalice al imbinarea dinte rigla si stalpi de beton;

- reabilitarea cuvei transformatoarului T1:

- indepartarea pietrei sparte din cuva si demontarea gratarelor metalice

- decolmatarea cuvei

- demolarea cuvei si curatarea betonului impregnat cu ulei din fundatie

- construire cuva noua, cuva trafo cu capacitate colectare 110% volumul uleiului din transformator.

- construire cuva noua, tencuieli fundatie trafo

- hidrofobizare pentru impermeabilizare  prin aplicarea a 3 straturi de lichid hidrofobizant pe suprafata interioara si exterioara a cuvei si a fundatiei transformator

- montare gratar metalic nou cu sistem de golire a cuvei si repunerea pietrei sparte

- demolarea fundatiilor si suportilor de la nulul transformatorului T1;

- realizarea fundatiei pentru izolatorul suport de legare nul transformator T1 direct la pamant;

- reabilitarea canalelor de cabluri pentru circuite secundare, curatare de namol, completare cu dale sparte/lipsa;

- demolarea cuvei si fundatiilor existente ale grupului de tratare neutru GTN1 si GTN2 conform

- realizarea cuvelor si fundatiilor noi la grupurile de tratare neutru GTN1 si GTN2 (TSI, BS, separator nul cu DRV, suporti cabluri MT si JT);

- demolarea fundatiilor cutiilor de cleme aferente T1, cupla si linii ;

- executarea fundatiilor cutiilor de cleme noi pentru T1, Cupla, LEA Iacobeni si Cimpulung;

- realizarea fundatiilor stalpilor de iluminat perimetral in exterior;

- Se construieste put forat pentru alimentarea cu apa a statiei si se construieste un bazin vidanjabil;

- inlocuire imprejmuire plasa sirma cu gard nou din plasa metalica zincata si montare sarma ghimpata tip NATO ;

- Inlocuire porti acces incinta;

- construirea fundatiei bateriei de condensatoare;

- la cladire corp comanda si corp conexiuni se inlocuiesc usile si geamurile vechi cu tamplarie PVC si ferestre cu geamuri rezistente la transfer termic, iar la camera de conexiuni cu usi metalice antifoc. Se reface tencuiala, se aplica var lavabil pe interior si se executa tencuieli decorative la exterior. Se reabiliteza grup sanitar statie. Se repara acoperisul si se repara sistemul pluvial (burlane si jgheaburi). Se repara pardoselile iar in camera acumulatoarelor se realizeaza pardoseala din gresie ceramica. Se repara trotuarele perimetrale in jurul cladirii statiei.

5.3.c.9. Statia Iacobeni

Avand in vedere stadiul de degradare al elementelor din beton, in corelare cu nivelul ridicat al exigentelor calitative impus de normele tehnice actuale, trebuie sa se realizeze, intr-un timp cat mai scurt, masuri de modernizare a instalatiilor, masuri care includ si solutiile de imbunatatire a calitatii elementelor de constructii aferente acestora.

Solutia proiectata prevede realizarea lucrarilor de constructii aferente echipamentelor energetice inlocuite, modernizarea incintelor interioare ale statiei (inlocuire usi, ferestre, igienizare) si realizarea conditiilor pentru asigurarea microclimatului interior.

- demontarea echipamentelor primare 110 kV ;

- demontarea transformatorului de putere 110/20 kV – 16 MVA;

- demolarea tuturor suportilor, riglelor, fundatiilor, cuvelor si a cladirii;

- montarea rigle metalice pentru racordarea celulelor noi la LEA 110 kV;

- realizarea barei generale 110 kV montata pe suporti metalici;

- montarea a patru celule de 110 kV: 1 celula de transformator, 2 celule de linie si a unei celule de cupla;

- montarea transformatorului de putere 110/20 kV de 16 MVA ;

- inlocuirea celulelor din camere de conexiuni cu 12 celule de tip închis, etanse, izolate în aer, echipate cu întrerupator în vid ;

- inlocuirea panourilor si dulapurilor din camera de comanda cu panouri de comanda–protectie si servicii interne,

- inlocuirea bateria de acumulatoare cu una noua, tip OPZV 220 Vcc, 200 Ah, montata pe rastel ( sau pardoseala);de 220 V c.a./ 200 Ah ;

- echiparea statiei de 110/20 kV cu un sistem de teleconducere operative performant (SCADA);

- inlocuirea celor doua grupuri de tratare neutru GTN 1 si GTN 2 aferent retelei de 20 kV;

- inlocuirea bateriei de condensatoare;

- realizarea unei instalatii de legare la pamant formata din electrozi verticali si orizontali zincati la cald, la care se racordeaza partea metalica a tuturor echipamentelor montate în statie;

- realizarea instalatiei de protectie împotriva loviturilor directe de trasnet, cu paratrasnete din Ol-Zn fixate pe stalpi din beton;

- realizarea instalatiei de iluminat exterior a incintei statiei, atat perimetral cat si local, în zona echipamentelor principale;

- realizarea drumului de acces la cladirea statiei si la echipamentele de 110 kV ;

- realizarea împrejmuirii statiei, prevazuta cu porti de acces ;

- realizarea fundatiei si cuvei transformatorului pentru retinerea pierderilor de ulei.

Circuite primare

Se vor moderniza celulele 110 kV, astfel:

- in celulele de 110 kV transformator, linii si cupla de sectionare se vor demonta echipamentele primare (intreruptor, separator de bare, separator de linie, transformatoare de masura curent, transformatoare de masura tensiune si descarcatoare) si se vor monta echipamente noi, performante, avand caracteristici tehnice conform specificatiilor DELGAZ GRID. Pentru sustinerea echipamentelor noi se vor utiliza suporti metalici zincati inclusi in furnitura echipamentului, ancorati in fundatii noi din beton armat;

- se vor reface legaturile intre echipamentele montate, cu conductor de 450 mmp;

- conductoarele si lanturile de izolatoarele ale barelor colectoare 110 kV se vor demonta, iar bara colectoare proiectata se va realiza cu bara tubulara 80x10 mm Alloy;

- demontarea transformatorului de putere si montarea pe un alt amplasament a unui transformator nou 110/20 kV – 16 MVA;

- montarea cutiei de protectie la transformatoarele de tensiune (suportul fazei din mijloc) din celula 110 kV de masura;

- inlocuirea cutiilor de cleme existente cu cutii de cleme noi.

Celula de transformator 110 kV se va echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- intreruptor tripolar 110 kV, 1600 A, 40 kA, cu izolatie si stingere in gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de actionare cu resort si motor de armare alimentat in curent alternativ, cu 2 bobine de declansare. Mecanismul de actionare al intreruptorului va fi tripolar;

- separator de bare tripolare, 110 kV, 1600 A, 31.5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu un CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 2x100/5/5/5/5 A, cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 descarcatoare cu oxizi metalici 110 kV, cu izolatie externa din cauciuc siliconic si prevazute cu contoare de masurare a numarului de descarcari.

- Nulul de 110 kV al fiecarui transformator va fi  legat rigid la pamant, prin intermediul unui izolator suport.

Fiecare celula de linie 110 kV se va prevedea cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- intreruptor tripolar 110 kV, 1600 A, 40 kA, cu izolatie si stingere in gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de actionare cu resort si motor de armare alimentat in curent alternativ, cu 2 bobine de declansare; mecanismul de actionare al intreruptorului va fi tripolar;

- separatoare de bare tripolare, 110 kV, 1600 A, 31.5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 1 CLP, cu actionare electrica si manuala;

- separator de linie tripolar, 110 kV, 1600 A, 31.5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 2 CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 2x300/5/5/5/5 A, cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 transformatoare de tensiune monopolare, 110/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1 kV.

Celula de sectionare bare 110 kV se va prevedea cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- 2 separatoare de bare tripolare, 110 kV, 1600 A, 31.5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 2 CLP, cu actionare electrica si manuala;

Legatura între bara generala 110 kV si echipamentele din celulele de linie si transformator se realizeaza cu un conductor neizolat flexibil pe faza, tip OL- AL 450/75 mmp.

Legaturile intre separatoarele de bare din celulele modernizate si bara generala existenta, se vor realiza de asemenea cu conductoare neizolate flexibile OL – AL 450/75 mmp.

Conectarea electrica a conductoarelor se va realiza cu cleme de racord din aluminiu. Se vor prevedea de asemenea cleme pentru montarea scurtcircuitoarelor mobile.

Se vor reface inscriptionarile de identificare si avertizare, in conformitate cu prevederile IP SSM pentru semnalizarea de securitate si /sau sanatate a instalatiilor electrice

Echipamentele noi se vor monta pe suporti metalici zincati, inclusi in furnitura, montati in fundatii noi din beton armat.

Transformatorul de putere 110/20 kV – 16 MVA va fi racordat aerian la 110 kV si in cablu pe partea de medie tensiune si va avea urmatoarele caracteristici:

Transformator de putere trifazat în ulei cu 2 infaşurari din Cu si reglaj cub sarcina pe I.T., conexiune Ynd-11, cu racire ONAN, Uk = 11%.

Neutrul de I.T. al transformatoarelor de putere se leaga direct la pamant printr-un isolator suport.

Legatura între bara generala 110 kV şi echipamentele din celulele de linie şi transformator se realizeaza un conductor neizolat flexibil pe faza, tip OL- AL 450/75 mmp .

Se vor monta cabluri noi tip N2XS(F)2Y 240 mmp intre podul de bare al transformatorului de putere si celula de 20 kV aferente .

Modernizarea celulelor 20 kV

Se vor demonta toate celulele existente (tip Bailesti), iar in locul lor se vor monta celule noi, moderne, de tip inchis (capsulate), izolate in aer, echipate cu întrerupatoare debrosabile cu stingerea arcului în vid, cu transformatoare de curent cu CLP, cu dimensiuni maximale de 1000 mm lungime x 1700 mm adancime x 3100 mm înaltime.

Schema statiei de 20 kV va fi cu bara simpla nesectionata la care se vor racorda 12 celule cu urmatoarea destinatie :

- celula de transformator ;

- 7 celule de linie ( Saruri Mangan, Apa Iacobeni, Mestecanis, Carlibaba, Vatra Dornei, Valea Fierului si Arsita);

- celula pentru racordare TSI-1+ BS-1 ;

- celula de masura si descarcatoare 1.

- celula pentru racordare baterie de condensatoare;

- celula pentru racordare TSI-2+ BS-2.

Amplasarea celulelor noi se va face pe un singur rand.

Racordul 20 kV între transformator si celulela aferenta din camera de conexiuni se realizeaza în configuratie constructiva combinata:

- racord aerian cu bara dreptunghiulara, montat pe suporti metalici;

- racord în cablu monofazat, pozat în pamant.

Sistemul SCADA local:

- se montează un dulap SCADA, complet echipat conform ST123, care va asigura conducerea locală a echipamentelor prin intermediul unei interfețe grafice locale HMI și va asigura interfațarea cu sistemul EMS/DMS SCADA ierarhic superior;

- se racordează la SCADA toate terminalele numerice de control-protecţie ale instalațiilor modernizate, folosind cabluri de fibră optică protejate mecanic și contra rozătoarelor prin tub copex cu manta de PVC;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul SCADA local pe protocol IEC 61850;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul EMS/DMS – SCADA prin intermediul protocolului IEC 60870-5-104.

Comunicatii (NOC):

- se va monta un dulap de comunicatii TEL nou tip 42 U prevazut cu UPS si invetor pentru alimentarea de rezerva din bateriile statiei.

Modernizarea tratarii neutrului de MT

- inlocuirea si amplificarea echipamentelor sistemelor 1 si 2 de tratare a neutrului (transformator de servicii interne TSI 20 kV, 630/100 kVA si bobina de stingere cu reglaj continuu BSRC, 50A, separator monopolar nul si descarcator) cu doua grupuri de tratare neutru noi, alcatuite din TFNSI 1(2) - 1160/200 kVA, BS 1(2), 20/√3 kV de 100 A ,SME 24 kV, cu dispozitiv de actionare electrica si manuala si descarcator cu oxizi metalici 20 kV;

- integrarea in SCADA a terminalului numeric pentru reglajul BSRC ;

- realizare de fundatii, suporti, cuva, etc. pentru cele 2 grupuri de tratare neutru.

Bateria de condensatoare

- inlocuire baterie existenta cu o baterie de condensatoare noua cu o singura treapta de 1,2 MVAr, executata in anvelopa cu fundatie prefabricata (groapa in pamant/ balasta/ nisip compactat si trotuar perimetral);

- montarea cablurilor de racord pe 20 kV;

- montarea cablurilor de circuite secundare dintre noua baterie de condensatoare si celula de 20 kV;

Modernizare servicii interne de c.c. si c.a.

Sistemul actual de dulapuri de servicii interne de curent continuu si alternativ va fi inlocuit. Se vor monta dulapuri noi, dimensionate corespunzator care vor contine componente noi, conform cerintelor normativelor in vigoare si a specificatiilor Delgaz Grid.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

- inlocuire cabluri 0,4 kV intre TSI 1(2) si 1(2)DSIca noi;

- montare cutii de sectionare cu intrerupatoare automate, pentru protectia cablurilor 0,4 kV de racord la bornele j.t. ale trafo TSI 1(2);

- inlocuirea panourilor existente de c.a. cu trei dulapuri noi, 1DSIca, 2DSIca, 3DSIca;

- inlocuirea panourilor existente de c.c. cu doua dulapuri noi, 1DSIcc, 2DSIcc;

- inlocuirea redresoarelor existente R1(R2) cu redresoare noi 400 Vca/220 Vcc, 30 A;

- demontarea bateriei de acumulatoare existente in dulap 220 Vcc, 150 Ah si montarea a doua baterii de acumulatoare noi, tip OPZV 220 Vcc, 200 Ah, pe rastel sau pardoseala;

- inlocuirea cutiei de racordare a bateriei de acumulatoare existente cu o cutie de racordare noua (DRPT);

- inlocuirea tuturor cablurile de distributie si cele de alimentare a buclelor de c.a. si c.c. dintre noile dulapuri si consumator;

- realizarea conexiunilor noi prin fibra optica intre terminalele numerice din dulapurile de servicii interne si Dulapul SCADA.

Circuite secundare

- modernizarea protectiilor si automatizarilor aferente celulelor 110 kV prin montarea a trei dulapuri de comanda si protectie (DCP Trafo, DCP LEA 1 si DCP LEA 2);

- celulele LEA 110 kV Vatra Dornei si Delnita vor deveni celule complete cu intreruptor, iar cele doua LEA devin linii scurte (<20km) prevazute cu protectie diferentiala longitudinala (cod ANSI 87L), ca si protectie de baza. Acest lucru presupune si lucrari (montare terminal PDL cu integrare in SCADA) in statiile adiacente: Vatra Dornei si Delnita;

- montarea unui dulap metalic pentru amplasarea contorilor de masura a energiei electrice pe 110 kV ;

- reamplasarea analizorului de calitate din celula Vatra Dornei (Q14k), in dulapul de contori 110 kV si reparametrizarea lui;

- inlocuirea cutiilor de cleme existente cu altele noi;

- modernizarea automatizarii DAS f+U linii MT ;

- montarea unui dulap nou de semnalizari centale (PSC).

Lucrari la instalatia de iluminat si forta din interior

Se reface instalatia de iluminat si prize din cladirea corpului de comanda a statiei, prin montarea unui tablou electric general TEG prevazut cu intrerupatoare automate si circuite distincte pentru:

- iluminatul normal de lucru din camera de comanda ;

- iluminatul normal de lucru din camera acumulatoarelor si alte incaperi ;

- aparate de aer conditionat ;

- convectoare de caldura / panouri radiante ;

- circuite de prize in camera de comanda ;

- circuite de prize in camera personalului de exploatare si alte anexe.

Se vor inlocui corpurile de iluminat existente cu altele moderne, echipate cu lampi economice si se vor suplimenta acolo unde este necesar, astfel incat sa se asigure un nivel de iluminat eficient si corespunzator.

Se vor inlocui comutatoarele manuale si dozele de derivatie, precum si prizele de 230 Vc.a. existente.

Toate circuitele vor fi realizate in montaj aparent, cu conductoare de cupru izolate si protejate in tuburi din PVC.

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat si prize existente, se completeaza cu lampi de iluminat fluorescent si cu prize de perete, acolo unde acestea lipsesc sau sunt deteriorate. Tabloul de iluminat normal si prize existent in camera de conexiuni 20 kV va fi preluat din dulapul de servicii proprii c.a., cu cablu nou, pozat aparent pe perete si protejat in profil PVC.

Lucrari la instalatia de iluminat de siguranta

Se reface instalatia de iluminat de siguranta din cladirea corpului de comanda a statiei, prin montarea unui tablou electric TIS prevazut cu intrerupatoare automate, comanda automata a alimentarii la disparitia tensiunii alternative in TEG si circuite distincte pentru:

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de comanda;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera acumulatoarelor;

- iluminatul de siguranta pentru evacuare.

Tabloul TIS-1 va fi alimentat din dulapurile de servicii proprii curent continuu, iar comanda circuitelor va fi luata prin releu la disparitia tensiunii de 230 Vc.a..

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat de siguranta existente si se completeaza cu lampi de iluminat incandescent, acolo unde acestea lipsesc sau sunt arse.

Tabloul de iluminat de siguranta (TIS-2) existent in camera de conexiuni 20 kV va fi preluat din dulapul de servicii proprii c.c., cu cablu nou pozat aparent pe perete si protejat in profil PVC.

Iluminatul de siguranta pentru evacuare va fi realizat cu corpuri de iluminat speciale monobloc, cu acumulatoare de 3 ore, marcaj EXIT, montate deasupra usilor de acces. Incarcarea acumula-toarelor se va face din circuitele de iluminat normal.

Se vor inlocui corpurile de iluminat de siguranta existente cu altele moderne si se vor suplimenta acolo unde este necesar, astfel incat sa se asigure nivelul de iluminat corespunzator.

Se vor inlocui comutatoarele manuale si dozele de derivatie.

Toate circuitele vor fi realizate in montaj aparent, cu conductoare de cupru izolate si protejate in tuburi din PVC.

Lucrari la instalatia de legare la pamant

Pentru protectia personalului de exploatare şi intretinere impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta a instalatiilor aflate sub tensiune, statia electricǎ 110/20 kV va fi prevazuta cu o instalatie de legare la pamant, la care se leaga toate partile metalice ale echipamentelor existente in incinta.

Instalatia de legare la pamant va fi refacuta si va fi alcatuita din electrozi orizontali din platbanda zincata si o retea de benzi de egalizare care asigura micsorarea tensiunilor de atingere si de pas din statie.

Toate echipamentele nou montate, se vor racorda la priza de pamant, cu cate doua legaturi la benzi de egalizare diferite. La locul de montare a descarcatoarelor, in celulele de transformator, se va prevedea cate o priza de pamant suplimentara cu o rezistenta de 25 Ω, care se va leaga la instalatia de legare la pamant a statiei.

Dupa realizarea instalatiei de legare la pamant se vor masura rezistenta de dispersie si tensiunile de atingere si de pas. In cazul in care nu se realizeaza valorile prevazute, se va anunta proiectantul, pentru a stabili masurile necesare.

Lucrari la instalatia de protectie impotriva loviturilor directe de trasnet

Protectia instalatiilor electrice proiectate impotriva loviturilor directe de trasnet este asigurata de instalatia de paratrasnete existenta si nu este necesara montarea de paratrasnete noi. Paratrasnetele existente vor fi inlocuite cu paratrasnete tip baioneta.

Lucrari la instalatia de iluminat exterioara

Se vor demonta lampile, suportii si cutiile de jonctiune existente pe stalpii cadrelor si se va reface iluminatul exterior cu:

- corpuri de iluminat, tip LED, min 2400lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati de iluminat independenti, pentru iluminatul perimetral;

- corpuri de iluminat noi, tip LED, min 8600lm, IP 54, montate cu suporti rabatabili noi, fixati pe stalpii cadrelor de sustinere, pentru iluminatul exterior de lucru;

- cutii de jonctiune noi, montate la baza stalpilor si a suportilor;

- cablu de alimentare pentru circuitul de iluminat;

- tablou de iluminat complet echipat (TEX), din care se va alimenta atat iluminatul perimetral, cat si iluminatul exterior de lucru. Tabloul va fi echipat cu senzor crepuscular pentru a putea automatiza pornirea iluminatului exterior.

Lucrari de montare panouri fotovoltaice

Instalatia solara fotovoltaica va produce energie electrica utilizand sursa regenerabila reprezentata de energia solara și va livra energia electrica produsa consumatorilor racordati la barele centralei.

Instalatia solara fotovoltaica va fi amplasata pe acoperişul cladirii.

Lucrari de constructii:

- consolidare cladirii statiei;

- demolare cadre statie;

- demolare fundatiilor si suportilor din beton aferente echipamentelor ;

- realizare cuva si fundatie transformator de putere;

- realizarea fundatie pentru izolatorul suport de legare nul transformatoare direct la pamant;

- realizare canale de cabluri pentru circuite secundare, curatare de namol, completare cu dale sparte/lipsa;

- demolarea cuvei si fundatiilor existente ale grupului de tratare neutru GTN1 si TSI 2;

- realizarea cuvelor si fundatiilor noi la grupurile de tratare neutru GTN1 si GTN2 (TSI, BS, separator nul cu DRV, suporti cabluri MT si JT);

- executarea fundatiilor cutiilor de cleme noi pentru toate celulele de 110 kV;

- realizarea fundatiilor stalpilor de iluminat perimetral in exterior;

- reparatii/inlocuire imprejmuire si montare sarma ghimpata tip NATO;

- realizare cale de access betonata;

- Inlocuire/montare porti acces incinta.

Instalația solară fotovoltaică

În cadrul locației statiei de transformare Iacobeni 110/20kV, se propune montarea de panourilor fotovoltaice amplasate pe acoperișul clădirii existente.

Instalația solară fotovoltaică - cladire existenta camera de conexiuni si comanda - are următoarele caracteristici tehnice generale:

- Puterea nominală aparentă Sn=30 kVA

- Factor de putere nominal cosφn=1

- Tensiunea nominală (tensiune alternativă) Un=0,4 kV

- Puterea activă nominală produsă la borne (tensiune alternativă) Pn=30 kW

- Putere nominală totală curent continuu Pi. c.c.= 30,80 kWp

- Putere maximă debitată de panourile fotovoltaice (curent continuu) Pmax. c.c.= 30,80  kWc.c.

- Putere instalată invertor de putere (curent alternativ) Pi.invertor c.a. = 30 kW

- Tensiune nominală invertoare de putere (curent alternativ): 0,4 kVc.a

- Putere maximă invertor de putere (curent alternativ) P max.invertor c.a.= 30 kW

Energia electrică produsă din instalația solară fotovoltaică EPV.AN = 33.01 MWh/an.

Soluția aleasă pentru instalarea modulelor fotovoltaice pe acoperisul plan al cladirii existente a camerei de comanda si conexiuni presupune montajul acestora cu fixare prin balastare (contragreutăți prefabricate din beton) si ancorare prin fixarea de structura de beton a cladirii. Modulele fotovoltaice vor fi instalate prin intermediul  structurii de montaj pe est ^ vest ( unghi de înclinare 10°) aferentă acoperișului plan.

5.3.c.10. Statia Radiatoare

In conformitate cu tema de proiectare elaborata de catre DELGAZ GRID se vor executa urmatoarele lucrări:

Sistemul SCADA local:

- se montează un dulap SCADA, complet echipat conform ST123, care va asigura conducerea locală a echipamentelor prin intermediul unei interfețe grafice locale HMI și va asigura interfațarea cu sistemul EMS/DMS SCADA ierarhic superior;

- se racordează la SCADA toate terminalele numerice de control-protecţie ale instalațiilor modernizate, folosind cabluri de fibră optică protejate mecanic și contra rozătoarelor prin tub copex cu manta de PVC;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul SCADA local pe protocol IEC 61850;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul EMS/DMS – SCADA prin intermediul protocolului IEC 60870-5-104.

Comunicatii (NOC):

- se va monta un dulap de comunicatii TEL nou tip 42 U prevazut cu UPS si invetor pentru alimentarea de rezerva din bateriile statiei.

Circuite primare

Se vor moderniza cele doua celule bloc linie – trafo 110 kV, astfel:

- inlocuire transformatoarelor de putere T1 – 110/6 kVA, 16 MVA si T2 – 110/6 kV, 25 MVA cu transformatoare noi, 110/6 kV – ambele de 16 MVA;

  - inlocuire intreruptoare 110 kV (2 buc);

  - inlocuire separatoare de linie (2 buc);

  - inlocuire transformatoare de masura tensiune 110 kV (6 buc);

  - inlocuire transformatoare de masura curent 110 kV (6 buc);

  - inlocuire si reamplasare descarcatoare borne trafo 110 kV (6 buc);

  - montare izolatoare suport pentru legarea direct la pamant a nulului Trafo 110/6 kV (2buc)

- refacere legaturi intre echipamentele montate, cu conductor de 450 mmp;

- inlocuire izolatoare 110 kV de pe cadrele de la intrarea in statie cu izolatoare duble, in V, realziate din material compozit;

- montare descarcatoarelor ZnO pe podul de bare de 20 kV al Trafo 2;

  - realizarea racordului transformatoarelor de putere 110/20 kV la celula de medie tensiune prin cablu.

Fiecare celula bloc linie – transformator 110 kV, se va echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- intreruptor tripolar 110 kV, 1600 A, 40 kA, cu izolatie si stingere in gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de actionare cu resort si motor de armare alimentat in curent alternativ, cu 2 bobine de declansare. Mecanismul de actionare al intreruptorului va fi tripolar;

- separator de linie tripolar, 110 kV, 1600 A, 31,5 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 2 CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x100/5/5/5 A, cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 transformator de tensiune monopolar, 100/√3//0,1/√3//0,1/√3// 0,1 kV;

- 3 descarcatoare cu oxizi metalici 110 kV, cu izolatie externa din cauciuc siliconic si prevazute cu contoare de masurare a numarului de descarcari.

Nulul de 110 kV al fiecarui transformator va fi legat rigid la pamant, prin intermediul unui izolator suport.

Legaturile intre echipamentele celulelor 110 kV de transformator se vor reface cu conductor neizolat flexibil pe faza, tip OL-AL 450/75 mmp.

Conectarea electrica a conductoarelor se va realiza cu cleme de racord din aluminiu. Se vor prevedea de asemenea cleme pentru montarea scurtcircuitoarelor mobile.

Se vor inlocui lanturile de izolatoare de intindere „in V” cu lanturi corespunzatoare gradului IV de poluare a zonei, de tip compozit.

Se vor reface inscriptionarile de identificare  si avertizare, in conformitate cu prevederile IP SSM pentru semnalizarea de securitate si /sau sanatate a instalatiilor electrice.

Echipamentele noi se vor monta pe suporti metalici zincati, inclusi in furnitura, montati in fundatii noi din beton armat.

Transformatoarele de putere 110/6 kV – 16 MVA vor fi racordate aerian la 110 kV si in cablu pe partea de medie tensiune si vor avea urmatoarele caracteristici:

T1 si T2 – Transformator de putere trifazat în ulei cu 2 infaşurari din Cu si reglaj cub sarcina pe I.T., conexiune Ynd-11, cu racire ONAN, Uk = 11%.

Neutrul de I.T. al transformatoarelor de putere se leaga direct la pamant printr-un isolator suport.

Legatura între bara generala 110 kV şi echipamentele din celulele de linie şi transformator se realizeaza un conductor neizolat flexibil pe faza, tip OL- AL 450/75 mmp .

Se vor monta cabluri noi tip N2XS(F)2Y 240 mmp intre podul de bare al transformatoarelor de putere si celulele de 6 kV aferente.

Modernizarea celulelor 6 kV

Schema statiei va fi realizata cu bara simpla sectionata printr-o cupla longitudinala, echipata cu 16 celule de tip închis izolate în aer.

Astfel, se vor demonta celulele existente, iar in locul lor se vor monta celule noi, moderne, de tip inchis (capsulate), izolate in aer, echipate cu întrerupatoare debrosabile cu stingerea arcului în vid, cu transformatoare de curent si CLP, cu dimensiuni maximale de 1000 mm lungime x 1700 mm adancime x 3100 mm înaltime.

Amplasarea celulelor noi se va face pe doua randuri, iar rotirea barei generale 6 kV se va face la capatul sirurilor de celule, prin intermediul cuplei, care este formata din doua celule. Legatura între cele doua siruri de celule se va face cu pod de bare.

La sectia “A” de bare generale se racordeaza 8 celule cu urmatoarea destinatie :

- celula de transformator T1 ;

- celula pentru realizarea cuplei CL–A;

- celula pentru racordare TSI–1 + RN–1 ;

- celula pentru racordare baterie de condensatoare BK;

- celula de masura si descarcatoare ,1 Mas+Desc A.

- 3 celule de linie ( MES, Albin 1, Epurare Biologica);

La sectia “B” de bare generale se racordeaza 8 celule cu urmatoarea destinatie :

- celula de transformator T2;

- celula pentru realizarea cuplei CL–B;

- celula pentru racordare TSI–2 + RN–2 ;

- celula de masura si descarcatoare 2, Mas+Desc B;

- 4 celule de linie (PT 100, Albin 2, SUCT, PT 274);

Modernizarea tratarii neutrului de MT

Se va inlocui grupul 1 de tratare a neutrului retelelor de 6 kV, format din TSI1 + RN1, 300/50 kVA, 600 A cu un grup nou alcatuit din TFNSI 1- 1160/200 kVA, RN1 – 6 kV, de 600 A, SME 6 kV, 630 A, cu dispozitiv de actionare electrica si manuala si descarcator cu oxizi metalici    6 kV.Rezistenta de tratare neutru existenta, RTN 1-600 A, marca EGE se va refolosi.

Se va inlocui grupul 2 de tratare a neutrului retelelor de 6 kV, format din TSI1 + RN1, 400/50 kVA, 500 A cu un grup nou alcatuit din TFNSI 1- 1160/200 kVA, RN1 – 6 kV, de 600 A, SME 6 kV, 630 A, cu dispozitiv de actionare electrica si manuala si descarcator cu oxizi metalici    6 kV.

Se vor monta cabluri noi de racord, din aluminiu, 3x1x150 mm2, cu izolatie XLPE, intre transformatorul de servicii interne 1 si 2 si celula de medie tensiune aferenta.

Se va monta un cablu de racord din Al 3x240+120 mm2, cu izolatie XLPE si armat, intre transformatorul de servicii interne la sectia 1 si 2 de curent alternativ.

Bateria de condensatoare

- Se va monta o baterie de condensatoare noua in anvelopa cu fundatie prefabricata (groapa in pamant/ balasta/ nisip compactat si trotuar perimetral);

- Se vor monta cabluri noi de MT ;

- Se vor realiza conexiunile pentru alimentare utilitati si circuite secundare.

Modernizare servicii interne de c.c. si c.a.

Sistemul actual de dulapuri de servicii interne de curent continuu si alternativ va fi inlocuit. Se vor monta dulapuri noi, dimensionate corespunzator care vor contine componente noi, conform cerintelor normativelor in vigoare si a specificatiilor Delgaz Grid.

Se vor executa urmatoarele lucrari:

- inlocuire cabluri 0,4 kV intre TSI 1(2) si 1(2)DSIca noi;

- montare cutii de sectionare cu intrerupatoare automate, pentru protectia cablurilor 0,4 kV de racord la bornele j.t. ale trafo TSI 1(2);

- inlocuirea panourilor existente de c.a. cu trei dulapuri noi, 1DSIca, 2DSIca, 3DSIca;

- inlocuirea panourilor existente de c.c. cu doua dulapuri noi, 1DSIcc, 2DSIcc;

- inlocuirea redresoarelor existente R1(R2) cu redresoare noi 400 Vca/220 Vcc, 30 A;

- demontarea bateriei de acumulatoare existente in dulap 220 Vcc, 150 Ah si montarea a doua baterii de acumulatoare noi, tip OPZV 220 Vcc, 200 Ah, pe rastel sau pardoseala;

- inlocuirea cutiei de racordare a bateriei de acumulatoare existente cu o cutie de racordare noua (DRPT);

- inlocuirea tuturor cablurile de distributie si cele de alimentare a buclelor de c.a. si c.c. dintre noile dulapuri si consumator;

- realizarea conexiunilor noi prin fibra optica intre terminalele numerice din dulapurile de servicii interne si Dulapul SCADA.

Circuite secundare

- modernizarea protectiilor si automatizarilor celulelor bloc linie - trafo 110 kV prin montarea a doua dulapuri de comanda si protectie (DCP Trafo 1 si DCP Trafo 2);

- montarea unui dulap metalic pentru amplasarea contorilor de masura a energiei electrice pe 110 kV ;

- reamplasarea analizoarelor de calitate din cele doua celule trafo in dulapul de contori 110 kV ;

- inlocuirea cutiilor de cleme existente cu altele noi;

- modernizarea automatizarii DAS f+U linii MT si AAR – MT;

- montarea unui dulap nou de semnalizari centale (PSC);

Lucrari de constructii si instalatii

Se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii si instalatii:

- montare tablou de iluminat de siguranta (TIS), realizare circuite noi de iluminat si inlocuire corpuri de iluminat siguranta;

- inlocuirea tabloului electric general (TEG) din camera de comanda si a tabloului de iluminat normal (TIN) din camera de conexiuni, cu un singur tablou general TEG nou, realizare circuite noi de forta, iluminat, prize 230Vca cu contact de protectie si corpuri de iluminat;

- montare aparate de aer conditionat in camera de comanda si in camera bateriei de acumulatoare;

- demolarea fundatiilor si suportilor din beton a echipamentelor care se inlocuiesc in cel. bloc linie-trafo 110 kV;

- realizarea fundatiilor noi din beton armat si montarea suportilor noi din metal zincat pentru echipamentele din cel. bloc linie-trafo 110 kV ;

- inlocuire fundatii si suporti sustinere cabluri 20 kV si 0,4 kV TSI 1 si TSI 2 20kV;

- construire cuve noi la trafo TSI 1 si TSI 2;

- realizarea lucrarilor de hidrofobizare/consolidare a stalpilor si riglelor existente in celula 110 kV modernizata ;

- reparare fisuri la stalpii de beton si la rigle, refacerea suprafetelor din beton, consolidare imbinarilor intre rigle si stalpi, reparatii caciuli la stalpii de cadre;

- reabilitarea cuvei de retentie a Trafo 1 si Trafo 2 - 110/6 kV, conform SOT 24 Delgaz Grid;

- repararea canalelor de cabluri deteriorate din camera de comanda si camera de conexiuni 20 kV;

- reparatii si tencuieli interioare si exterioare la cladirea corpului de comanda si conexiuni;

- montare instalatii forovoltaice;

- reparatie imprejmuire existenta prin inlocuirea stalpilor rupti, a dalelor sparte si montarea de sarma tip NATO;

- reparatii porti acces in statia exterioara;

- realizarea fundatiilor stalpilor de iluminat perimetral in exterior;

Lucrari la instalatia de legare la pamant:

Toate echipamentele nou montate si dispozitivele de acţionare ale acestora, elementele de susţinere ale echipamentelor electrice si barelor generale, armăturile fundaţiilor de beton armat din staţia de 110 kV se vor lega la priza de pamant existenta in statie, cu platbanda OL-Zn 50 x 5 mm.

Se va reface priza de pamant existenta in statie in zonele unde aceasta a fost afectata de lucrarile de constructii si se vor monta benzi de egalizare in locurile unde se vor monta echipamente noi.

Dupa realizarea racordurilor la instalatia de legare la pamant existenta in statie, a echipamentelor proiectate, se vor efectua masuratori ale rezistentei de dispersie a prizei de pamant pentru determinarea tensiunii de atingere si de pas in interiorul statiei. Daca aceste nu corespund valorilor normate, se vor stabili masuri de imbunatatire a prizei de pamant.

Lucrari la instalatia de protectie impotriva loviturilor directe de trasnet

Protectia instalatiilor electrice proiectate impotriva loviturilor directe de trasnet este asigurata de instalatia de paratrasnete existenta si nu este necesara montarea de paratrasnete noi. Se vor inlocui cele 2 tije de paratrasnete existente, montate pe stalpii cadrelor cu tije de paratrasnete din otel zincat la cald, tip baioneta, de 8 m inaltime, demontabile (montaj in baioneta).

Tijele de paratrasnet inlocuite se vor racorda la priza de pamant existenta in statie, prin platbanda OL-Zn 50 x 5 mm, montata pe exteriorul stalpilor din beton de sustinere. In zona de racordare la priza de pamant existenta, aceasta se va reface, prin montarea de prize verticale, realizate din tevi de otel zincat.

Instalatia de iluminat exterior

Se vor demonta lampile, suportii si cutiile de jonctiune existente pe stalpii cadrelor si se va reface iluminatul exterior, astfel:

- montare corpuri de iluminat noi, tip LED, min 8600 lm, IP 54, montate cu suporti rabatabili noi fixati pe stalpii cadrelor de sustinere, pentru iluminatul exterior de lucru;

- montare corpuri de iluminat, tip LED, min 2400 lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati independenti, pentru iluminatul perimetral;

- cutii de jonctiune noi, montate la baza stalpilor si a suportilor;

- cabluri de alimentare pentru circuitele de iluminat;

Alimentarea iluminatului exterior, local si perimetral, se va realiza din dulapul de iluminat exterior, alimentat din dulapurile de servicii interne de curent alternativ.

Pentru automatizarea pornirii iluminatului exterior perimetral se va monta un senzor crepuscular.

Cladire corp conexiuni si camera de comanda

- refacere soclu si trotuar la cladire;

- refacere tencuila exterioara si termoizolare anvelopa cladire;

- reparatii tencuieli in camera de comanda si igienizare camera de comanda;

- refacere invelitoare ( acoperis);

Lucrarile de amenajarea in camera bateriei de acumulatoare sunt:

- se va inlatura vopseaua antiacida de pe pereti, se vor repara tencuielile si se reface zugraveala cu var lavabil;

- ventilatiile de sub ferestre se vor inchide cu zidarie de caramida si se vor reface finisajele atat la interior cat si la exterior.

Instalația solară fotovoltaică

În cadrul locației statiei de transformare Radiatoare 110/6kV, se propune montarea de panourilor fotovoltaice amplasate pe acoperișul tip sarpanta, cu invelitoare din tabla si substructura din lemn.

Instalația solară fotovoltaică – sarpanta cladire camera de conexiuni - are următoarele caracteristici tehnice generale:

- Puterea nominală aparentă Sn=10 kVA

- Factor de putere nominal cosφn=1

- Tensiunea nominală (tensiune alternativă) Un=0,4 kV

- Puterea activă nominală produsă la borne (tensiune alternativă) Pn=10 kW

- Putere nominală totală curent continuu Pi. c.c.= 13.09  kWp

- Putere maximă debitată de panourile fotovoltaice (curent continuu) Pmax. c.c.= 13.09 kWc.c

- Putere instalată invertor de putere (curent alternativ) Pi.invertor c.a. = 10 kW

- Tensiune nominală invertor de putere (curent alternativ): 0,4 kVc.a

- Putere maximă invertor de putere (curent alternativ) P max.invertor c.a.= 10 kW

Energia electrică produsă din instalația solară fotovoltaică EPV.AN = 15,76 MWh/an.

Instalarea modulelor fotovoltaice pe acoperisul camerei de conexiuni, tip sarpanta, se va face prin intermediul structurii de montaj prin ancorare in elementele din lemn ale substructurii sarpantei.

5.3.c.11. Statia Tarnita

Avand in vedere situatia existenta si lucrarile de modernizare cerute prin tema de proiectare elaborata de beneficiar si prevederilor expertizei tehnice, in statia de transformare 110/20/6 kV Tarnita se propune efectuarea urmatoarelor lucrari:

- modernizari celule 110 kV: transformator T1, cupla longitudinala CL, LEA Frasin  si LEA Barnar;

- demontare celula trafo 2;

- demontare trafo 3 si trafo 4 si cabina conexiuni 20 kV;

- lucrari de inlocuire celule 6 kV cu celule 20 kV noi;

- inlocire cadre beton cu cadre noi;

- modernizare circuite secundare;

- introducere sistem SCADA local;

- modernizare automatizare DAS ;

- modernizare servicii proprii de curent continuu;

- modernizare servicii proprii de curent alternativ;

- modernizarea instalatiei de iluminat exterior ;

- completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- reparatii si modernizari la cladirea corpului de comanda al statiei si la imprejmuire;

- montare panouri fotovoltaice pe acoperis cladire.

Caracteristici principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei de transformare 110/20 kV Tarnita. Echipamentele primare 110 kV, cutiile de cleme, si echipamentele aferente tratarii neutrului si bateria de condensatoare vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu, celulede de medie tensiune vor fi amplasate in cladirea existenta, in spatiile destinate.

SOLUTIA CONSTRUCTIVA PROPUSA PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII - MONTAJ

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE 110 kV

Pe partea de 110 kV, in statia exterioara:

- in celulele 110 kV transformator T1, cupla de sectionare bare CL, liniile LEA Frasin si LEA Barnar se vor inlocui echipamentele primare uzate fizic si moral (intreruptor, separator de bare, separator de linie, transformatoare de masura curent, transformatoare de masura tensiune si descarcatoare) cu echipamente noi. Pentru sustinerea echipamentelor noi se vor utiliza suporti metalici zincati inclusi in furnitura echipamentului, ancorati in fundatii noi din beton armat

- se vor reface legaturile intre echipamentele montate, cu conductor de 450 mmp;

- se vor inlocui conductoarele si izolatoarele barelor colectoare 110 kV cu conductor nou de 450 mmp si izolatoare duble, in V, compozite;

- se vor demonta echipamentele aferente celuler transformator T2

Celula de transformator 110 kV, se va echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- Transformator de putere trifazat în ulei cu 2 infaşurari din Cu - 110/20 kV – 10 MVA, conexiune Ynd11, cu racire ONAN, Uk = 11%.

- intreruptor tripolar 110 kV, 1600 A, 40 kA, cu izolatie si stingere in gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de actionare cu resort si motor de armare alimentat in curent alternativ, cu 2 bobine de declansare. Mecanismul de actionare al intreruptorului va fi tripolar;

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 40 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu un CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x100/5/5/5/5 A, cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 descarcatoare cu oxizi metalici 110 kV, cu izolatie externa din cauciuc siliconic si prevazute cu contoare de masurare a numarului de descarcari.

- Nulul de 110 kV al transformatorului T1 va fi  legat rigid la pamant, prin intermediul unui izolator suport.

Celula de cupla de sectionare 110 kV, se va prevedea cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- doua separatoare de bare tripolare, 110 kV, 1600 A, 40 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 2 CLP, cu actionare electrica si manuala;

Fiecare celula de linie 110 kV, se va prevedea cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- intreruptor tripolar 110 kV, 1600 A, 40 kA, cu izolatie si stingere in gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de actionare cu resort si motor de armare alimentat in curent alternativ, cu 2 bobine de declansare. Mecanismul de actionare al intreruptorului va fi tripolar;

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 40 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 1 CLP, cu actionare electrica si manuala;

- separator de linie tripolar, 110 kV, 1600 A, 40 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu 2 CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x300/5/5/5/5 A, cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 transformatoare de tensiune monopolare, 110/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1 kV.

Legaturile intre echipamentele celulelor 110 kV de transformator se vor reface cu conductor neizolat flexibil pe faza, tip OLAL 450/75 mmp.

Conectarea electrica a conductoarelor se va realiza cu cleme de racord din aluminiu. Se vor prevedea de asemenea cleme pentru montarea scurtcircuitoarelor mobile.

Se inlocuieste conductorul aferent barei 110 kV OLAL 300 mmp cu conductor nou OLAL cu sectiunea de 450 mmp si se vor inlocui lanturile de izolatoare simple de intindere cu lanturi duble de intindere „ in V” corespunzatoare gradului III de poluare a zonei, de tip compozit.

Se vor reface inscriptionarile de identificare  si avertizare, in conformitate cu prevederile IP SSM pentru semnalizarea de securitate si /sau sanatate a instalatiilor electrice.

Echipamentele noi se vor monta pe suporti metalici zincati, inclusi in furnitura, montati in fundatii noi din beton armat.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE  20(6) kV

Pe partea de 20(6) kV, in statia exterioara:

- se vor demonta transformatoarele Trafo 3 20/60 kV 1 MVA si Trafo 4 20/6 kV 6,3 MVA

- se va demonta cabina conexiuni (celula ARCELA) 20 kV

- se vor demonta transformatoarele de servicii interne TSI-1 6/0.4 kV 63 kVA si TSI-2 6/0.4 kV 160 kVA ;

- se vor monta trafo nou servicii interne  prevazute cu borna de nul pe partea de MT  TSI-1  20/0.4 kV, 200 kVA.

- se va monta cablu de 20 KV de la TSI-1 la celula aferenta, cablu  20 kV din aluminiu, cu izolatie  XLPE, 3x1x150 mmp;

- se va monta cablu de joasa tensiune de la TSI-1 la dulapul de servicii curent alternativ, cu cablu nou 3x240+70 mmp;

Pe partea de MT, in camera de conexiuni:

Modernizarea celulelor MT

- de vor demonta celulele 6 kV existente in camera de conexiuni

- Se va realiza modernizarea completa a celulelor 6 kV prin inlocuirea celulelor existente cu celule noi de 24 kV, 1250 A pe barele generale, cu izolatie in aer, avand intrerupatoare cu stingerea arcului in vid, curent de rupere 25 kA si terminale numerice de protectie.

- Scema de conexiuni 20 ka va fi cu bara simpla echiapata cu 5 celule ( celula Trafo 1, celula Masura, celula servicii interne, celula LEA 20 kV Stulpicani, celula rezerva.)

- In celule de linie se vor monta transformatoare toroidale demontabile de curent homopolar, pentru alimentarea protectiei homopolare de curent din terminalul numeric.

- Racordarea transformatorului T1 – 110/20 kV, 10 MVA, la celulele noi 20 kV se va realiza cu cabluri 20 kV din cupru, de tipul N2XS(FL)2Y.

- Se vor realiza inscriptionari de identificare si avertizare;

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE SECUNDARE 110 kV, 20 kV SI SCADA

Lucrarile de circuite secundare corespunzatoare instalatiilor modernizate constau in:

- montarea dulapurilor de control-protectie pentru celulele 110 kV LEA Frasin, LEA Barnar si trafo T1, toate amplasate pe conturul operativ din camera de comanda; acestea vor fi echipate cu terminale numerice de comanda si protectie, conform specificatiilor tehnice ale DELGAZ GRID;

- Celula LEA 110 kV Barnar va fi prevazuta cu protectie diferentiala longitudinala (cod ANSI 87L), ca si protectie de baza. Acest lucru presupune si lucrari (montare terminal PDL cu integrare in SCADA) la ambele capete.

- montarea unui dulap de masura pentru contoarele de pe celulele de 110 kV, complet echipat cu circuitele de curent si tensiune necesare, in care se vor remonta contoarele existente in dulapurile de protectii actuale;

- inlocuirea cutiilor de cleme exterioare ale celulelor de 110 kV modernizate si montarea unei cutii de cleme noi pentru celula de sectionare bare 110 kV; se vor inlocui inclusiv cablurile de legatura catre echipamentele primare si catre camera de comanda a statiei; noile cutii de cleme se vor integra in buclele de c.c., c.a. existente sau refacute;

- montarea unui dulap SCADA nou, echipat conform specificatiei tehnice a DELGAZ GRID precum si a unui dulap de comunicatii;

- integrarea terminalelor numerice ale instalatiilor noi in sistemul SCADA al statiei, pe protocol IEC 61850, utilizand cabluri de fibra optica si maparea informatiilor catre sistemul EMS/DMS-SCADA al DELGAZ GRID, cu configurarea corespunzatoare la nivel statie si dispecer;

- comanda si semnalizarea pozitiei separatoarelor de sectionare a barelor de 110 kV se va face din terminalul numeric BCU/RTU din dulapul SCADA ;

- refacerea buclelor de blocaje pe 110 kV intre cutiile de cleme din statia exterioara ;

- legaturile pentru conectarea terminalelor numerice in SCADA se vor realiza cu fibra optica, protejata contra rozatoarelor si mecanic prin tub copex metalic cu manta de PVC

- montarea unui dulap nou pentru automatizarea DAS, pe conturul operativ, echipat conform specificatiei tehnice DELGAZ GRID, inlocuirea cablurilor corespunzatoare si integrarea acestor automatizari in SCADA pe protocol IEC 61850;

- inlocuire  Panou Semnalizari Centrale cu echipament tip anunciator.

- realizarea instalatiei DRRI 110 kV si pozarea cablurilor necesare intre dulapurile de protectie ale celulelor, de pe conturul operativ;

- refacerea buclelor de alimentare cu curent alternativ si continuu din statia exterioara si din camera de comanda;

- inlocuirea/montarea cablurilor de circuite secundare pentru transformator, intre celulele de 20 kV si dulapurile noi de conducere si protectie din camera de comanda (curenti, tensiuni, comanda si semnalizare);

- demontarea cablurilor vechi de circuite secundare, atat din statia exterioara cat si din camera de comanda;

- demontarea dulapurilor si stelajelor dezafectate precum si a invertorului existent;

- culoarea celui existent.

Sistemul SCADA local:

- se montează un dulap SCADA, complet echipat conform ST123, care va asigura conducerea locală a echipamentelor prin intermediul unei interfețe grafice locale HMI și va asigura interfațarea cu sistemul EMS/DMS SCADA ierarhic superior;

- se racordează la SCADA toate terminalele numerice de control-protecţie ale instalațiilor modernizate, folosind cabluri de fibră optică protejate mecanic și contra rozătoarelor prin tub copex cu manta de PVC;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul SCADA local pe protocol IEC 61850;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul EMS/DMS – SCADA prin intermediul protocolului IEC 60870-5-104.

Comunicatii (NOC):

- se va monta un dulap de comunicatii  TEL nou tip 42 U prevazut cu UPS si invetor pentru alimentarea de rezerva din bateriile statiei, echipat cu echipamente noi de comunicatii provider si de securizare date. Se va realiza un canal nou de comunicatie (VPN/fibra optica).

Contractantul lucrarilor va efectua si integrarea in sistemul SCADA existent in statie precum si in sistemul EMS/DMS SCADA al DELGAZ GRID.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ SERVICII INTERNE DE CURENT CONTINUU SI CURENT ALTERNATIV

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent continuu constau in:

- inlocuirea celor 2 dulapuri de servicii interne de curent continuu cu alte 2 dulapuri noi, amplasate in camera de protectii ; schema realizata va fi cu bara sectionata cu cupla si intrerupatoare; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate unui terminal numeric dedicat;

- inlocuire  baterie de acumulatori de 220 Vcc cu  baterie de acumulatori 220V cc, 200Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori

- inlocuirea dulapului de racord la placa de trecere (DRPT) a bateriei de acumulatoare;

- inlocuirea cablurilor de alimentare a barelor de 220 Vcc de la redresoarele noi si de la dulapul DRPT;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 220 Vcc din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 220 Vcc din camera de comanda si din statia exterioara.

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent alternativ constau in:

- inlocuirea dulapurilor de servicii interne de curent alternativ cu alte 3 dulapuri noi, amplasate in camera de protectii ; schema realizata va fi cu bara sectionata si cupla cu intrerupatoare, cu trecerea automata a consumatorilor de pe o sursa pe alta; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate unui terminal numeric dedicat ; in dulapul cuplei va fi  inclusiv un terminal numeric pentru automatizarea AAR-JT;

- inlocuirea cablurilor de alimentare a barelor de 400 Vc.a. de la trafo de servicii proprii TSI 1 cu cabluri noi, armate, 3x240+120 mmp ;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 230 Vca din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 230 Vca din camera de comanda si din statia exterioara.

Terminalele numerice din dulapurile noi de servicii proprii vor fi integrate in sistemul SCADA existent in statie pe protocolul IEC 61850, utilizand cablu de fibra optica. Se va realiza maparea informatiilor catre sistemul EMS/DMS-SCADA al DELGAZ GRID, cu configurarea corespunzatoare la nivel de statie si dispecer.

Completari la instalatia electrica din interior

Se inlocuiesc tablourile electrice TIN1 din camera de comanda si TIN2 din camera de conexiuni cu un tablou electric nou (TIN), prevazut cu intrerupatoare automate si circuite distincte pentru:

- iluminatul normal de lucru din camera de comand;

- iluminatul normal de lucru din camera acumulatoarelor si alte incaperi anexe;

- iluminatul normal de lucru din camera de conexiuni 20 kV;

- aparate de aer conditionat in camera de comanda si protectii si unul in camera BA;

- convectoare de caldura / panouri radiante in camera de comanda si inca unul in camera acumulatoarelor;

- circuit de prize in camera de comanda si protectii;

- circuit de prize in camera de conexiuni .

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat si prize existente, se completeaza cu lampi de iluminat fluorescent si cu prize de perete, acolo unde acestea lipsesc sau sunt deteriorate.

Lucrari la instalatia de iluminat de siguranta

Se demonteaza tabloul TIS din camera de protectii si se inlocuieste cu un tablou electric nou (TIS) pentru iluminatul de siguranta din cladirea statiei, prevazut cu intrerupatoare automate, comanda automata a alimentarii la disparitia tensiunii alternative in TIN si circuite distincte pentru:

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de comanda ;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera acumulatoarelor ;

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului in camera de conexiuni 6 kV ;

Tabloul TIS va fi alimentat din dulapurile de servicii proprii curent continuu iar comanda circuitelor va fi luata prin releu din TIN, la disparitia tensiunii de 230 Vc.a.

Se refac legaturile catre circuitele de iluminat de siguranta existente si se completeaza cu lampi de iluminat incandescent, acolo unde acestea lipsesc sau sunt arse.

Iluminatul de siguranta pentru evacuare va fi realizat cu 8 corpuri de iluminat speciale monobloc, cu acumulatoare de 3 ore, marcaj EXIT, montate deasupra usilor de acces. Incarcarea acumula-toarelor se va face din circuitele de iluminat normal.

ALTE LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ IN STATIA EXTERIOARA

Lucrari la instalatia de legare la pamant:

Pentru protectia personalului de exploatare şi întretinere împotriva electrocutarilor prin atingere indirecta a instalatiilor aflate sub tensiune, statia electricǎ 110/20 kV va fi prevazuta cu o instalatie de legare la pamant, la care se leaga toate partile metalice ale echipamentelor existente în incinta.

Instalatia de legare la pamant va fi refacuta  si va fi alcatuita din electrozi orizontali din platbanda zincata si o retea de benzi de egalizare care asigura micsorarea tensiunilor de atingere si de pas din statie.

Toate echipamentele nou montate, se vor racorda la priza de pamant, cu cate doua legaturi la benzi de egalizare diferite. La locul de montare a descarcatoarelor, in celulele de transformator, se va prevedea cate o priza de pamant suplimentara cu o rezistenta de 25 Ω, care se va  leaga la instalatia de legare la pamant a statiei.

Dupa realizarea instalatiei de legare la pamant se vor masura rezistenta de dispersie si tensiunile de atingere si de pas. In cazul in care nu se realizeaza valorile prevazute, se va anunta proiectantul, pentru a stabili masurile necesare.

Lucrari la instalatia de protectie  impotriva loviturilor directe de trasnet:

Protectia instalatiilor electrice proiectate impotriva loviturilor directe de trasnet este asigurata de instalatia de paratrasnete. Paratrasnetele existente vor fi inlocuite cu paratrasnete tip baioneta.

Lucrari la instalatia de iluminat exterioara:

Se vor demonta lampile, suportii si cutiile de jonctiune existente pe stalpii cadrelor si se va reface iluminatul exterior cu:

- corpuri de iluminat, tip LED, min 2400 lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati de iluminat independenti, pentru iluminatul perimetral;

- corpuri de iluminat  noi, tip LED, min 8600 lm, IP 54, montate cu suporti rabatabili noi, fixati pe stalpii cadrelor de sustinere, pentru iluminatul exterior de lucru;

- cutii de jonctiune noi, montate la baza stalpilor si a suportilor;

- cablu de alimentare pentru circuitul de  iluminat;

- tablou de iluminat complet echipat (TEX), din care se va alimenta atat iluminatul perimetral, cat si iluminatul exterior de lucru. Tabloul va fi echipat cu senzor crepuscular pentru a putea automatiza pornirea iluminatului exterior.

LUCRARI DE PROVIZORAT CIRCUITE PRIMARE

Pe perioada de executie  a lucrarilor de modernizare a statiei Tarnita se intregesc liniile  110 kV Frasin si Barnar la stalpii terminali.

LUCRARI DE MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE

Instalația solară fotovoltaică va produce energie electrică utilizând sursa regenerabilă reprezentată de energia solară și va livra energia electrică produsă consumatorilor racordați la barele centralei.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii, corespunzatoare echipamentelor noi sau inlocuite:

- demolarea fundatiilor si suportilor din beton aferente echipamentelor care se inlocuiesc din celulele de transformator,  cupla si LEA existente;

- realizarea fundatiilor noi pentru stalpi cadre, suportii metalici zincati ai echipamentelor care se inlocuiesc, precum si pentru echipamentele noi;

- se montara cadre noi stalpi si rigle conform plansa E7

- Se demonteaze rigla aferenta trafo 2 si stalpul 1,  stalpul  cu paratrasnet se va hidrofobiza

- se consolideaza stalpii si riglele care nu se inlocuiesc si se hidrofobizeaza; se monteaza aparatori metalice al imbinarea dintre rigla si stalpi de beton;

- reabilitarea cuvei transformatoarului T1:

- indepartarea pietrei sparte din cuva si demontarea gratarelor metalice

- decolmatarea cuvei

- demolarea cuvei si curatarea betonului impregnat cu ulei din fundatie

- construire cuva noua, cuva trafo cu capacitate colectare 110% volumul uleiului din transformator.

- construire cuva noua, tencuieli fundatie trafo

- hidrofobizare pentru impermeabilizare prin aplicarea a 3 straturi de lichid hidrofobizant pe suprafata interioara si exterioara a cuvei si a fundatiei transformator

- montare gratar metalic nou cu sistem de golire a cuvei si repunerea pietrei sparte

- realizarea fundatiei pentru izolatorul suport de legare nul transformator T1 direct la pamant;

- reabilitarea canalelor de cabluri pentru circuite secundare, curatare de namol, completare cu dale sparte/lipsa;

- demolarea cuvei si fundatiilor existente ale TSI1 si TSI2

- demolarea cuvei si fundatiilor existente aleTtrafo 3 si Trafo 4

- demolarea fundatiilor cutiilor de cleme aferente T1, T2, cupla si linii ;

- executarea fundatiilor cutiilor de cleme noi pentru T1, Cupla, LEA Frasin si Barnar;

- demontarea inslatației de aer comprimat;

- realizarea fundatiilor stalpilor de iluminat perimetral in exterior;

- reabilitarea împrejmuirii se va realiza prin înlocuirea elementelor prefabricate din beton armat (panouri) deteriorate în procent de 70% și prin repararea stâlpilor existenți și realizare rigole în exteriorul stației pentru coletarea apei pluviale adunată de pe versanți. Se va realiza o supraînălțare din trei rânduri de sârmă ghimpată tip NATO  fixată pe stâlpii prefabricați.

- înlocuire porti acces incinta;

- repararea caii de rulare si realizare alei betonate;

- reabilitarea canalele de cabluri ale circuitelor secundar

- la cladire corp comanda si corp conexiuni se inlocuiesc usile si geamurile vechi cu tamplarie PVC si ferestre cu geamuri rezistente la transfer termic, iar la camera de conexiuni cu usi metalice antifoc. Se reface tencuiala, se aplica var lavabil pe interior si se executa tencuieli decorative la exterior. Se repara sistemul pluvial (burlane si jgheaburi). Se repara pardoselile iar in camera acumulatoarelor se realizeaza pardoseala din gresie ceramica. Se repara trotuarele perimetrale in jurul cladirii statiei.

5.3.c.12. Statia Mirauti

In conformitate cu cerintele din Tema de Proiectare si cele din Minuta incheiata cu beneficiarul investitiei DELGAZ GRID, in statia de transformare 110/20 kV Mirauti  se vor realiza urmatoarele tipuri de lucrari:

- Demontare echipamente primare existente;

- Demontare suporți și fundații echipamente;

- Demontare conductoare, izolatori, rigle;

- Încărcare, transport și depozitare deșeuri nerecuperabile;

- Încărcare și transport materiale și echipamente aferente;

- Inlocire cadre beton cu cadre noi;

- Montare rigle, izolatori și conductoare pentru realizare bara intrare linii în stație;

- Execuție fundații și montare suporți echipamente;

- Montare echipamente primare;

- Modernizare circuite secundare;

- Modernizare sistem SCADA local;

- Modernizare automatizare DAS;

- Modernizare servicii proprii de curent continuu;

- Modernizare servicii proprii de curent alternativ

- Realizarea legăturilor la instalația de legare la pământ;

- Realizarea instalației de protecție împotriva supratensiunilor atmosferice;

- Modernizarea instalației de iluminat exterior și interior;

- Completari in instalatia de iluminat interior si pentru iluminatul de siguranta;

- Lucrari de constructii aferente echipamentelor modernizate;

- Reparatii si modernizari la cladirea corpului de comanda al statiei si la imprejmuire;

- Montare panouri fotovoltaice pe acoperis cladire.

Caracteristici principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei

Instalatiile proiectate se vor amplasa in incinta statiei de transformare 110/20 kV Mirauti. Echipamentele primare 110 kV, cutiile de cleme si echipamentele aferente tratarii neutrului vor fi amplasate in exterior.

Echipamentele de circuite secundare si echipamentele aferente serviciilor proprii de curent alternativ si continuu vor fi amplasate in in camera de comanda/conexiuni

SOLUTIA CONSTRUCTIVA PROPUSA PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII - MONTAJ

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE 110 kV

Pe partea de 110 kV, in statia exterioara:

- in celulele 110 kV se vor inlocui echipamentele primare uzate fizic si moral (intreruptor, separator de bare, separator de linie, transformatoare de masura curent, transformatoare de masura tensiune si descarcatoare) cu echipamente noi, performante, avand caracteristici tehnice conform specificatiilor DELGAZ GRID. Pentru sustinerea echipamentelor noi se vor utiliza suporti metalici zincati inclusi in furnitura echipamentului, ancorati in fundatii noi din beton armat;

- se vor reface legaturile intre echipamentele montate, cu conductor de 450 mmp;

- se vor inlocui conductoarele si izolatoarele barelor colectoare 110 kV cu conductor nou de 450 mmp si izolatoare duble, in V, compozite;

- se vor demonta echipamentele pentru tratarea neutrului de 110 kV ale transformatorului T1 existent (SMEP si DRV), iar nulul transformatorului se va lega rigid la pamant.

Celulele de bloc linie trafo 110 kV, se vor echipa cu echipamente de tip exterior, cu izolatie in aer, dupa cum urmeaza:

- Transformator de putere trifazat în ulei cu 2 infaşurari din Cu - 110/20 kV – 16 MVA, conexiune Ynd11, cu racire ONAN, Uk = 11%.

- intreruptor tripolar 110 kV, 1600 A, 40 kA, cu izolatie si stingere in gaz/amestec de gaze, cu dispozitiv de actionare cu resort si motor de armare alimentat in curent alternativ, cu 2 bobine de declansare. Mecanismul de actionare al intreruptorului va fi tripolar;

- separator de bare tripolar, 110 kV, 1600 A, 40 kA, de tip rotativ in plan orizontal, de exterior, montaj paralel, cu un CLP, cu actionare electrica si manuala;

- 3 transformatoare de tensiune monopolare, 110/√3 / 0.1/√3 / 0.1/√3 / 0.1 kV.

- 3 transformatoare de curent monopolare, 110 kV, 40 kA, 2x100/5/5/5/5 A, cu izolatie interna cu ulei, cu izolatie externa din cauciuc siliconic;

- 3 descarcatoare cu oxizi metalici 110 kV, cu izolatie externa din cauciuc siliconic si prevazute cu contoare de masurare a numarului de descarcari.

- Nulul de 110 kV al transformatorului T1 va fi legat rigid la pamant, prin intermediul unui izolator suport.

Legaturile intre echipamentele celulelor 110 kV de transformator se vor reface cu conductor neizolat flexibil pe faza, tip OLAL 450/75 mmp.

Conectarea electrica a conductoarelor se va realiza cu cleme de racord din aluminiu. Se vor prevedea de asemenea cleme pentru montarea scurtcircuitoarelor mobile.

Se inlocuieste conductorul aferent barei 110 kV OLAL 300 mmp cu conductor nou OLAL cu sectiunea de 450 mmp si se vor inlocui lanturile de izolatoare simple de intindere cu lanturi duble de intindere „ in V” corespunzatoare gradului III de poluare a zonei, de tip compozit.

Se vor reface inscriptionarile de identificare  si avertizare, in conformitate cu prevederile IP SSM pentru semnalizarea de securitate si /sau sanatate a instalatiilor electrice.

Echipamentele noi se vor monta pe suporti metalici zincati, inclusi in furnitura, montati in fundatii noi din beton armat.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE PRIMARE  20 kV

Modernizare Grupuri Tratare Neutru GTN1+GTN2

- Demontare legături de m.t. şi de j.t. a TSI1 respectiv TSI2 în vederea înlocuirii acestuia precum şi a cablurilor de legătură

- Demonta transformatorul de servicii interne existent TSI 1 respectiv TSI2 ;

- Demontare rezistențe de tratare neutru RTN 1 si RTN2;

- Demontare separator de nul existent

- Montare un transformatare de servicii interne noi TSI1+TSI2 de 1200kVA, 20/0.4 kV pe fundație nouă;

- Montare o rezistor tratare neutru  RTN1 si RTN2 20 kV, 300/600 A pe o fundație nouă;

- Montare un separatoare monopolare noi 20kV, 630A, inclusiv cutia de acționare  pe fundație şi suport nou;

- se va monta cablu de 20 KV de la TSI-1 la celula aferenta, cablu  20 kV din aluminiu, cu izolatie  XLPE, 3x1x150 mmp;

- se va inlocui cablu de 20 KV de la TSI-2 la celula aferenta cu cablu  20 kV din aluminiu, cu izolatie  XLPE, 3x1x150 mmp;

- se va monta cablu de joasa tensiune de la TSI-1 la dulapul de servicii curent alternativ, cu cablu nou 3x240+70 mmp;

- se va inlocui cablu de joasa tensiune de la TSI-2 la dulapul de servicii curent alternativ, cu cablu nou 3x240+70 mmp;

Pe partea de 20 kV, in camera de conexiuni:

- Stația de 20 kV se va moderniza prin înlocuirea echipamentului primar(circuitele secundare si integrarea in SCADA find modernizate) astfel:

- se demonteaza  întreruptoarele existente, de 20 kV cu mediu  de stingere a arcului în ulei, ce au un numar ridicat de functionari de pe carucioare,

- se reconditioneaza  carucioarele  prin repararea sistemului  de ghidaj si a suportilor  metalici pe care sunt montate brosele si izolatoarele de·sustinere ale acestora,

- se monteaza intrerupatoare noi cu ruperea arculul in vid actionate cu dispozitiv  cu  resort pe carucioarele existente, la care se adapteaza confectia metalica,

- se vor inlocui  transformatoarele de curent, cu durata de viata expirata,  precum si cablurile respectiv cutiile terminale necorespunzatoare,

- pentru celulele  MT de trafo se vor monta Transformatoare de Curent cu 3 secundare,

- pentru celulele cu decontare din statie (acolo  unde este cazul)   se vor pevedea transformatoare  de curent cu raporturi de transformare  corespunzatoare,

- se vor verifica si înlocui izolatoarele necorespunzatoare(flsurate, ciobite, degradate, etc);

- se va reface încăzirea locală termostatată  în compartirnentul  întreruptoarelor;

- se vor inlocui/monta DBE la SB, SL sau CLP la celulele la care lipsesc sau sunt deteriorate, daca sunt necesare contacte suplimentare  se vor inlocui  CSA aferente   SB, SL, CLP;

Pe partea de 20 kV, in statia exterioara:

- se va monta o baterie de condensatoare pe 20 kV, cu o singura treapta, compacta in container metalic / beton;

- se pozeaza cablurile de racord de la noua baterie de condensatoare pana la celula ei de racord la barele de 20 kV.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ CIRCUITE SECUNDARE 110 kV, 20 kV SI SCADA

Lucrarile de circuite secundare corespunzatoare instalatiilor modernizate constau in:

- montarea dulapurilor de control-protectie pentru celulele 110 kV trafo T1 si Trafo 2, toate amplasate pe conturul operativ din camera de comanda; acestea vor fi echipate cu terminale numerice de comanda si protectie, conform specificatiilor tehnice ale DELGAZ GRID;

- montarea unui dulap de masura pentru contoarele de pe celulele de 110 kV, complet echipat cu circuitele de curent si tensiune necesare, in care se vor remonta contoarele existente in dulapurile de protectii actuale;

- inlocuirea cutiilor de cleme exterioare ale celulelor de 110 kV modernizate si montarea unei cutii de cleme noi pentru celula de sectionare bare 110 kV; se vor inlocui inclusiv cablurile de legatura catre echipamentele primare si catre camera de comanda a statiei; noile cutii de cleme se vor integra in buclele de c.c., c.a. existente sau refacute;

- refacerea buclelor de blocaje pe 110 kV intre cutiile de cleme din statia exterioara;

- montarea unui dulap nou pentru automatizarea DAS, pe conturul operativ, echipat conform specificatiei tehnice DELGAZ GRID, inlocuirea cablurilor corespunzatoare si integrarea acestor automatizari in SCADA pe protocol IEC 61850;

- inlocuire  Panou Semnalizari Centrale cu echipament tip anunciator.

- refacerea buclelor de alimentare cu curent alternativ si continuu din statia exterioara si din camera de comanda;

- inlocuirea/montarea cablurilor de circuite secundare pentru fiecare transformator, intre celulele de 20 kV si dulapurile noi de conducere si protectie din camera de comanda (curenti, tensiuni, comanda si semnalizare);

- completari in schemele de circuite secundare ale celulelor de 20 kV la care se inlocuiesc transformatoarele de curent, respectiv tensiune: refacerea circuitelor de la TC/TT-urile noi la sirurile de cleme, cu conductoare de cupru ecranate ;

- reconditionarea / inlocuirea usilor din tabla ale celulelor de 20 kV modernizate;

- preluarea comenzilor si semnalelor de la separatoarele de nul ale BS 1(2) in releele numerice din celulele corespunzatoare TSI-1(2) ;

- se pozeaza cablurile de circuite secundare (comenzi, semnalizari, blocaje) dintre bateria de condensatoare si celula ei de racord la barele de medie tensiune ;

- demontarea dulapurilor vechi de automatizari DAS si AAR;

- demontarea cablurilor vechi de circuite secundare, atat din statia exterioara cat si din camera de comanda;

- refacerea buclelor de alimentare cu curent alternativ si continuu din statia exterioara si din camera de comanda;

- inlocuirea/montarea cablurilor de circuite secundare pentru fiecare transformator, intre celulele de 20 kV si dulapurile noi de conducere si protectie din camera de comanda (curenti, tensiuni, comanda si semnalizare);

- demontarea cablurilor vechi de circuite secundare, atat din statia exterioara cat si din camera de comanda;

- demontarea dulapurilor si stelajelor dezafectate precum si a invertorului existent;

- refacerea conturului operativ prin completarea si inchiderea lui cu tabla vopsita la culoarea celui existent.

- securizarea circuitelor de masura, cu utilizarea de cleme si sisteme /dispozitive de sigilare;

- Lucrări de integrare in SCADA a noilor terminale numerice la nivel local si nivel de Dispecer (montaj fibra optica);

- Servicii de inginerie pentru integrarea in SCADA a noilor terminale numerice la nivel local si la nivel de Dispecer.

Contractantul lucrarilor va efectua si integrarea in sistemul SCADA din statie precum si in sistemul EMS/DMS SCADA al DELGAZ GRID

Sistemul SCADA local:

- se upgradeaza dulapul SCADA existent in statie si se completeaza cu echipamente pentru a face posibila preluarea instalatiilor modernizate, se vor inlocui UPS + baterii externe, invertorul, switch-uri, GPS, RTU tip BCU 500 si perifericele HMI);

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul SCADA local pe protocol IEC 61850;

- se va realiza integrarea tuturor terminalelor numerice în sistemul EMS/DMS – SCADA prin intermediul protocolului IEC 60870-5-104.

Comunicatii (NOC):

- se va monta un dulap de comunicatii  TEL nou tip 42 U prevazut cu UPS si invetor pentru alimentarea de rezerva din bateriile statiei. Se va realiza migrarea echipamentelelor de telecomunicatii existente in noul dulap.

Contractantul lucrarilor va efectua si integrarea in sistemul SCADA existent in statie precum si in sistemul EMS/DMS SCADA al DELGAZ GRID.

LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ SERVICII INTERNE DE CURENT CONTINUU SI CURENT ALTERNATIV

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent continuu constau in:

- inlocuirea dulapurilor de servicii interne de curent continuu cu alte 2 dulapuri noi, amplasate pe conturul operativ; sursele ce alimenteaza barele vor fi prevazute cu intrerupatoare automate cu motor de actionare electrica iar consumatorii vor fi protejati cu intrerupatoare automate cu contacte auxiliare de semnalizare ; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate unui terminal numeric dedicat;

- inlocuirea dulapului de racord la placa de trecere (DRPT) a bateriei de acumulatoare;

- inlocuire  baterie de acumulatori de 220 Vcc cu  baterie de acumulatori 220V cc, 200Ah, montaj pe rastel, amplasata in camera baterie acumulatori

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 220 Vcc din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 220 Vcc din camera de comanda si din statia exterioara.

Lucrarile de modernizare a instalatiilor de servicii proprii curent alternativ constau in:

- inlocuirea dulapurilor de servicii interne de curent alternativ cu alte 3 dulapuri noi, amplasate in camera de protectii ; schema realizata va fi cu bara sectionata si cupla cu intrerupatoare, cu trecerea automata a consumatorilor de pe o sursa pe alta; echipamentele si informatiile de pe fiecare sectie de bare vor fi preluate in SCADA prin intermediul a cate unui terminal numeric dedicat ; in dulapul cuplei va fi  inclusiv un terminal numeric pentru automatizarea AAR-JT;

- inlocuirea cablurilor de alimentare a barelor de 400 Vc.a. de la transformatoarele de servicii proprii TSI 1(2) cu cabluri noi, armate, 3x240+120 mmp ;

- refacerea circuitelor de alimentare a buclelor de 230 Vca din camera de conexiuni;

- refacerea circuitelor de alimentare si distributie 230 Vca din camera de comanda si din statia exterioara.

Completari la instalatia electrica din interior

Se inlocuiesc tablourile electrice TIN1 din camera de comanda si TIN2 din camera de conexiuni cu un tablou electric nou (TIN), prevazut cu intrerupatoare automate si circuite distincte pentru:

- iluminatul normal de lucru din camera de comanda ;

- iluminatul normal de lucru din camera acumulatoarelor si alte incaperi anexe;

- iluminatul normal de lucru din camera de conexiuni 20 kV ;

- aparate de aer conditionat in camera de comanda si protectii si unul in camera BA;

- convectoare de caldura / panouri radiante in camera de comanda si inca unul in camera acumulatoarelor;

- circuit de prize in camera de comanda si protectii;

- circuit de prize in camera de conexiuni .

ALTE LUCRARI DE CONSTRUCTII MONTAJ IN STATIA EXTERIOARA

Lucrari la instalatia de legare la pamant:

Instalatia de legare la pamant va fi refacuta si va fi alcatuita din electrozi orizontali din platbanda zincata si o retea de benzi de egalizare care asigura micsorarea tensiunilor de atingere si de pas din statie.

Toate echipamentele nou montate, se vor racorda la priza de pamant, cu cate doua legaturi la benzi de egalizare diferite. La locul de montare a descarcatoarelor, in celulele de transformator, se va prevedea cate o priza de pamant suplimentara cu o rezistenta de 25 Ω, care se va  leaga la instalatia de legare la pamant a statiei.

Lucrari la instalatia de protectie  impotriva loviturilor directe de trasnet:

Protectia instalatiilor electrice proiectate impotriva loviturilor directe de trasnet este asigurata de instalatia de paratrasnete existenta si nu este necesara montarea de paratrasnete noi. Paratrasnetele existente vor fi inlocuite cu paratrasnete tip baioneta.

Lucrari la instalatia de iluminat exterioara:

Se vor demonta lampile, suportii si cutiile de jonctiune existente pe stalpii cadrelor si se va reface iluminatul exterior cu:

- corpuri de iluminat, tip LED, min 2400lm, IP 54, montate pe stalpi metalici zincati de iluminat independenti, pentru iluminatul perimetral;

- corpuri de iluminat  noi, tip LED, min 8600lm, IP 54, montate cu suporti rabatabili noi, fixati pe stalpii cadrelor de sustinere, pentru iluminatul exterior de lucru;

- cutii de jonctiune noi, montate la baza stalpilor si a suportilor;

- cablu de alimentare pentru circuitul de  iluminat;

- tablou de iluminat complet echipat (TEX), din care se va alimenta atat iluminatul perimetral, cat si iluminatul exterior de lucru.

LUCRARI DE MONTARE PANOURI FOTOVOLTAICE

Instalația solară fotovoltaică va produce energie electrică utilizând sursa regenerabilă reprezentată de energia solară și va livra energia electrică produsă consumatorilor racordați la barele centralei.

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii, corespunzatoare echipamentelor noi sau inlocuite:

- demolarea fundațiilor și suporților din beton aferente stalpi, rigle 110 kV si a echipamentelor care se inlocuiesc in celulele de 110 kV;

- Montare Stâlpi metalici de 11,6 m tip SM 11.6, Rigle metalice cu deschidere de 9 m tip RM 9.0; Suporți metalici cu înălțimi cuprinse între 2,00 și 3,80 m. pentru care se vor realiza fundatii noi;

- realizarea fundatiilor noi pentru suportii metalici zincati ai echipamentelor care se inlocuiesc, precum si pentru echipamentele noi;

- reabilitarea cuvei transformatoarului T1 si T2:

- indepartarea pietrei sparte din cuva si demontarea gratarelor metalice

- decolmatarea cuvei

- demolarea cuvei si curatarea betonului impregnat cu ulei din fundatie

- construire cuva noua, cuva trafo cu capacitate colectare 110% volumul uleiului din transformator.

- construire cuva noua, tencuieli fundatie trafo

- hidrofobizare pentru impermeabilizare prin aplicarea a 3 straturi de lichid hidrofobizant pe suprafata interioara si exterioara a cuvei si a fundatiei transformator

- montare gratar metalic nou cu sistem de golire a cuvei si repunerea pietrei sparte

- demolarea fundatiilor si suportilor de la nulul transformatorului T1 respectiv T2;

- realizarea fundatiei pentru izolatorul suport de legare nul transformator T1 si T2 direct la pamant;

- demolarea cuvei si fundatiilor existente ale grupului de tratare neutru GTN1 si GTN2

- realizarea cuvelor si fundatiilor noi la grupurile de tratare neutru GTN1 si GTN2 (TSI, RTN, separator nul cu DRV, suporti cabluri MT si JT);

- demolarea fundatiilor cutiilor de cleme existente;

- executarea fundatiilor cutiilor de cleme noi pentru celulele T1 si T2;

- realizarea fundatiilor stalpilor de iluminat perimetral in exterior;

- inlocuire imprejmuire statie si montare sarma ghimpata tip NATO ;

- Inlocuire porti acces incinta;

- construirea fundatiei bateriei de condensatoare;

- La magazie (garaj) si refacere tencuiala exterioara, refacere acoperis(vopsire tabla), completare jgheaburile și burlanele existente, Vopsitorie usi access magazine.

- la cladire corp comanda si corp conexiuni se inlocuiesc usile si geamurile vechi cu tamplarie PVC si ferestre cu geamuri rezistente la transfer termic, iar la camera de conexiuni cu usi metalice antifoc. Se reface tencuiala, se aplica var lavabil pe interior si se executa tencuieli decorative la exterior. Se va înlocui învelitoarea curentă din tablă fălțuită cu o învelitoare din tablă tip țiglă împreună cu stratul anticondens. Se vor înlocui jgheaburile și burlanele existente cu sisteme de jgheaburi și burlane compatibile cu noul acoperiș, dispuse pe laturile lungi ale clădirii. Se repara pardoselile, se realizara lucrari de tencuieli și zugrăveli interioare). Se repara trotuarele perimetrale in jurul cladirii statiei.

ECHIPAMENTE SI MATERIALE PRINCIPALE

In statiile de transformare Belcesti, Tabara, Trifesti, Roman IMR, PAL Neamt, Piatra Neamt Gara, Roman Vest, Delnita, Iacobeni, Radiatoare, Tarnita, Mirauti se vor monta echipamente noi, performante. Echipamentele si principalele materiale vor respecta prevederile cuprinse in Specificatiile tehnice si Fisele tehnice prevazute in lista specificatiilor tehnice aplicabile, avand urmatoarele caracteristici principale:

Intreruptoare de 110 kV – conform Specificatiei tehnice 1, cod DELGAZ GRID ST 108

- izolatia si mediu de stingere in gaz/amestec de gaze;

- tensiunea maxima de serviciu 123 kV;

- izolatia exterioara va fi din material compozit;

- curentul nominal 1600 A;

- curent de scurtcircuit limita temic la 1 s: 31,5 kAef

- curent de stabilitate dinamica: 80 kA max

- numarul de camere de rupere /pol: 1;

- numarul de faze: 3;

- mod de operare: tripolara;

- tensiunea de alimentare a motorului de actionare: 400 Vca;

- tensiunea operativa de comanda: 220 Vcc;

- numarul de bobine de declansare independente: 2;

- cu suporti metalici inclusi in furnitura.

Separatoare trifazate de exterior de 110 kV – conform Specificatiei tehnice 2, cod cod DELGAZ GRID ST 120

Separator de bare cu un CLP, montaj paralel;

Separator de linie cu 2 CLP, montaj paralel;

      - tripolar, de exterior;

      - tensiunea maxima de serviciu 123 kV;

      - izolatia exterioara va fi din material compozit;

      - curentul nominal 1600 A;

      - dispozitiv de actionare electrica, alimentat cu 400 Vc.a. si comanda in 220 Vc.c.;

      - cu deschiderea cutitelor principale in plan orizontal;

      - cu deschiderea cutitelor de punere la pamant in plan vertical si paralel cu polii separatorului, in pozitia inchis;

      - cutitele de legare la pamant vor fi asigurate impotriva deschiderii nedorite si vor fi blocate mecanic cu cutitele principale ale separatoarelor;

      - cu suporti metalici inclusi in furnitura.

Transformatoare de curent de 110 kV - conform Specificatiei tehnice 3, cod DELGAZ GRID ST 136

-	tip monopolar in constructie etansa;

-	mediul izolant interior cu ulei;

-	izolatia externa din cauciuc siliconic;

-	curent nominal primar 2x300 A (linie), 2x100 A (trafo);

-	curentul nominal secundar 5 A;

-	nr. de infasurari secundare: 4;

-	clasa de precizie a infasurarilor secundare: 0,2s/10P/10P/10P

-     puterea in infasurarile secundare: 15/30/30/30 VA.

-     cu suporti metalici inclusi in furnitura.

Transformatoare capacitive de tensiune de 110 kV - conform Specificatiei tehnice 4, cod DELGAZ GRID ST 140

-	tip monopolar in constructie etansa;

-	mediul izolant interior cu ulei;

-	izolatia externa din cauciuc siliconic;

-	tensiune nominala primara 110/√3 kV;

-	nr. de infasurari secundare: 3;

-	tensiune nominala secundara 0.1/√3 kV; 0.1/√3 kV; 0,1 kV;

-	clasa de precizie a infasurarilor secundare: 0,2/3P/3P

-     puterea in infasurarile secundare: 100/100/100 VA.

-     cu suporti metalici inclusi in furnitura.

Cutie de protectie transformator de tensiune 110 kV - conform Specificatiei tehnice 5, cod DELGAZ GRID ST 98

-	cutie metalica echipata cu intrerupatoare automate de protectie a circuitelor de tensiune secundara pentru masura si protectii;

-	montaj in exterior, pe suport metalic rotund;

-	echipata cu conectica si aparataj, rezistenta de incalzire cu termostat;

-	tensiune nominala de utilizare: 400 Vc.a.

-     tensiune auxiliara de comanda-semnalizare: 220Vc.c.

-     curent nominal de utilizare: max.63A.

Descarcatoare cu oxizi metalici 110 kV - conform Specificatiei tehnice 6, cod DELGAZ GRID   ST 101

- tensiunea nominala a sistemului:110 kV;

- tensiunea nominala ( Ur ): minim > 96 kV;

- izolatia exterioara din cauciuc siliconic, cu linia de fuga corespunzatore gradul II de poluare;

- cu contor de descarcari;

- cu cleme de racord pentru conductor 450 mmp;

- cu suporti metalici inclusi in furnitura.

Izolatoare suport și lanțuri de izolatoare compozite de 110 kV – conform Specificatiei tehnice 7,  cod DELGAZ GRID ST 035

- izolatia exterioara din material compozit;

- pentru gradul II de poluare;

- izolatorul suport cu suporti metalici inclusi in furnitura.

Transformator de nul si servicii interne - conform Specificatiei tehnice 8, cod DELGAZ GRID   ST 138

- tensiunea retelei: 20 kV; 0,4 kV;

- puterea aparenta in primar: 1200 kVA;

- puterea aparenta in secundar: 200 kVA;

- grupa de conexiuni: ZnYn 5;

- tipul reglajului: fara tensiune;

- domeniu de reglaj: ± 2x2.5%;

- mediu izolare: ulei, racire ONAN.

Transformator de nul si servicii interne - conform Specificatiei tehnice 8, cod DELGAZ GRID   ST 138

- tensiunea retelei: 6 kV; 0,4 kV;

- puterea aparenta in primar: 630(350) kVA;

- puterea aparenta in secundar: 200 kVA;

- grupa de conexiuni: ZnYn 5;

- tipul reglajului: fara tensiune;

- domeniu de reglaj: ± 2x2.5%;

- mediu izolare: ulei, racire ONAN.

Bobina de stingere cu reglaj continuu pentru retele de MT - conform Specificatiei tehnice 9, cod DELGAZ GRID ST 91

- tensiunea nominala a retelei: 20 kV;

- tensiunea nominala a bobinei: 20/√3 kV;

- puterea nominala: 1156 kVA;

- domeniul de reglaj al curentului: 10-100 A;

- cu sistem de injectie curent.

Bobina de stingere cu reglaj continuu pentru retele de MT - conform Specificatiei tehnice 9, cod DELGAZ GRID ST 91

- tensiunea nominala a retelei: 6 kV;

- tensiunea nominala a bobinei: 6/√3 kV;

- puterea nominala: 1156 kVA;

- domeniul de reglaj al curentului: 10-100 A;

- cu sistem de injectie curent.

Rezistor tratare neutru 300/600 A - conform Specificatiei tehnice 10, cod DELGAZ GRID ST 118

- modul de răcire: naturală cu aer;

- tensiunea nominala a retelei: 20(6) kV;

- tensiunea nominala a rezistorului: 20(6)/√3 kV;

- curentul maxim prin rezistor: 300/600 A;

- TC, TT inclus.

Separator monopolar de exterior de 36 kV cu CLP - conform Specificatiei tehnice 11, cod DELGAZ GRID ST 121

- Separator de nul intre TSI si BS;

- Tensiunea nominala: 6(20) kV;

- Actionare electrica si manuala.

Descarcatoare cu oxizi metalici 20 kV, 6 kV – conform Specificatiei tehnice 12, cod DELGAZ GRID ST 102

- Loc montaj: borne trafo si grup tratare neutru;

- Tensiunea nominala ( Ur ): minim 24/9 kV;

- Curent nominal de descarcare 8/20 µs: min 10 kA;

- Izolatia exterioara din cauciuc siliconic cu linia de fuga corespunzatore gradul II / III / IV de poluare.

Baterie de condensatoare 6 (20) kV – conform Specificatiei tehnice 13, cod DELGAZ GRID ST 132

-	baterie trifazata formata din unitati de condensatoare monofazate, in constructie etansa/compacta in anvelopa metalica sau beton;

- 	tensiune nominala baterie: 20 (6) kV;

- 	putere reactiva nominala : 1,2 MVAr;

- 	livrata impreuna cu echipamentele auxiliare necesare (TC, TT si CLP).

Transformatoare de putere 110 kV / MT – conform Specificatiei tehnice 14, cod DELGAZ GRID ST 139

Transformatoarele de putere achiziționate trebuie  să  îndeplinească  cerințele  generale  specificate în standardele din Anexa 1 din ST 139, să aibă o funcționare economică, să poată fi operate în condiții de siguranță și să fie compatibile cu echipamentele existente în instalațiile Delgaz Grid S.A.

Transformatoarele trifazate de putere, sunt destinate funcționării în exterior, cu izolația în ulei mineral, înfășurări separate și comutator de reglaj al tensiunii sub sarcină.

Deoarece transformatoarele vor fi instalate în aer liber, trebuie să reziste la condiții de mediu precum: rouă, ceață, ploaie, zăpadă, gheață, brumă, vânt, radiații solare și schimbări bruște de temperatură. De asemenea, mediul de lucru poate fi contaminat cu praf, fum, săruri, gaze și vapori agresivi (caustici).

Transformatoarele de putere trebuie proiectate pentru a lucra la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între - 35 ÷ +   40ᵒC. Pentru construcția echipamentelor, materiale considerate „echivalente” pot fi folosite numai în urma obținerii acceptului din partea Delgaz Grid S.A. Ofertantul trebuie să specifice numele furnizorilor pentru treceri izolante, radiatoare de răcire, anexe, accesorii și echipamente auxiliare. Niciun  material  din  componența  transformatoarelor  nu  trebuie  să  conțină  bifenili policlorurați (PCB) – nivel < 1 ppm.

Montajul  transformatoarelor  se  va  face  în  conformitate  cu  documentațiile  trimise  de producător, care are obligația de a preciza cerințele de protecția muncii și cele specifice situațiilor de urgență.

Caracteristici tehnice:

- tipul constructiv: TTUS – ONAN;

- tip răcire: ONAN;

- tensiunea nominală: înfășurarea primară 110; înfășurarea secundară 6 / 20 kV;

- puterea aparentă: 10 / 16 / 25 MVA;

- reglajul tensiunii se va face pe partea de IT prin intermediul unui comutator de ploturi sub sarcină, cu domeniul de reglaj 110 kV ± 9 x 1,78 %;

- grupa de conexiuni: YND11;

- pierderile maxime admise pentru transformatoarele de putere de 110 kV/MT vor fi, conform prevederilor Directivei Europene 2009/125/CE (sau echivalent), exprimate prin indicele de eficacitate maximă PEI [%];

- trifazat, cu ulei mineral, cu infasurari separate, cu conservator;

Comutatorul de reglaj sub sarcină va fi prevăzut cu dispozitiv de acționare cu comandă electrică și manuală, cu posibilitatea de manevrare locală și de la distanță. Dispozitivul de acționare al comutatorului de ploturi va fi conectat la un regulator automat de tensiune montat în camera de comandă. Poziția comutatorului de ploturi va fi afișată local și la distanță.

Cerințele detaliate sunt prezentate în specificațiile tehnice a Delgaz Grid: ST 203 -  Regulator automat de tensiune (RAT) pentru transformatoarele de putere din staţiile de transformare IT/MT și ST 204 - Dispozitive de acționare pentru comutatorul de reglaj în sarcină.

Sistem de protectie si conducere a liniilor de 110 kV cu alimentare bilaterala - conform Specificatiei tehnice 15, cod DELGAZ GRID  ST 124

Sistemul se va folosi pentru controlul si protectia celulelor de LEA 110 kV.

Sistemul de protectie si conducere va consta dintr-un dulap complet echipat cu două terminale numerice şi elementele de conectică şi cablare necesare realizării tuturor funcţiilor de protecţie, automatizare, comandă-control, măsurare, interblocaje, monitorizare, înregistrare descrise în fişa tehnică. Aceste funcţii trebuie sa fie asigurate independent de integrarea într-un sistem SCADA, dar va fi echipat si pentru integrarea in sistemul SCADA al statiei utilizând protocolul IEC 61850.

In primul terminal vor fi implementate funcţiile specifice protecţiei de bază, RAR, DRRI, iar în al doilea terminal vor fi implementate funcţiile specifice protecţiei de rezervă, comandă locală, măsurare şi interblocaje. Terminalele trebuie să funcţioneze interconectate pentru realizarea corectă a funcţiilor unice din cadrul ansamblului (DRRI, RAR, interblocaje).

Ambele terminale trebuie să aibă implementate funcţii de monitorizare a funcţionării releului, a circuitelor de curenţi şi tensiuni de măsură, declanşare şi alimentare cu tensiune operativă aferente.

Se solicită ca terminalul ce include funcţiile de protecţie de rezervă să fie prevăzut cu un display grafic şi tastatură care să permită realizarea funcţiilor de comanda a echipamentelor primare, vizualizarea stării echipamentelor primare si vizualizarea în timp real a mărimilor electrice măsurate. Prin intermediul tastaturilor trebuie să poată fi efectuată parametrizarea terminalelor şi stabilirea reglajelor.

Comenzile de conectare trebuie să fie validate în urma verificării condiţiilor de sincronism sau interblocaje (locale sau generale pe staţie), după caz.

Celula de linie 110 kV va fi prevazuta cu urmatoarele functii de protectie:

  - in terminalul numeric din grupa de bază:

- protectie de distanta (cod ANSI 21, 21N);

- blocaj la pendulații (cod ANSI 21PSB);

- sensibilizare la conectare pe defect (cod ANSI 95SOTF);

- supravegherea tensiunii de măsură (cod ANSI 52);

- reanclanşare automată rapidă, trifazată (cod ANSI 79);

- control sincronism (cod ANSI 25);

- locator de defecte (cod ANSI 95FL);

- înregistrator de evenimente, defecte, osciloperturbograf (cod ANSI 95DR);

- protectie la refuz de declansare întrerupător DRRI (cod ANSI 50BF).

- in terminalul numeric din grupa de rezerva:

- protectie maximala de curent de faza, rapida/temporizata (cod ANSI 50/51);

- protectie maximala de curent homopolar, directionala(cod ANSI 67N);

- functii de comanda, control, supraveghere (cod 95CM);

- control sincronism (cod ANSI 25).

Sistem de protectie si conducere a liniilor de 110 kV scurte cu alimentare bilaterala - conform Specificatiei tehnice 16, cod DELGAZ GRID  ST 126

Sistemul se va folosi pentru controlul si protectia celulelor de linie LEA 110 kV scurte cu alimentare bilaterala, ale caror lungimi nu depasesc 20 km si se incadreaza intr-unul dintre paragrafele art.82 din NTE 011/2012.

Sistemul de protectie si conducere va consta dintr-un dulap complet echipat cu trei terminale numerice şi elementele de conectică şi cablare necesare realizării tuturor funcţiilor de protecţie, automatizare, comandă-control, măsurare, interblocaje, monitorizare, înregistrare descrise în fişa tehnică. Aceste funcţii trebuie sa fie asigurate independent de integrarea într-un sistem SCADA, dar va fi echipat si pentru integrarea in sistemul SCADA al statiei utilizând protocolul IEC 61850.

In primul terminal vor fi implementate funcţiile specifice protecţiei de bază 1: RAR, DRRI, în al doilea terminal vor fi implementate funcţiile specifice protecţiei de baza 2: protectie diferentiala longitudinala, RAR, DRRI, in al treilea terminal vor fi implementate functiile protectiei de rezervă: protectie homopolara de curent directionata, protectie maximala de curent, comandă locală, măsurare şi interblocaje. Terminalele trebuie să funcţioneze interconectate pentru realizarea corectă a funcţiilor unice din cadrul ansamblului (DRRI, RAR, interblocaje).

Ambele terminale trebuie să aibă implementate funcţii de monitorizare a funcţionării releului, a circuitelor de curenţi şi tensiuni de măsură, declanşare şi alimentare cu tensiune operativă aferente.

Se solicită ca terminalul ce include funcţiile de protecţie de rezervă să fie prevăzut cu un display grafic şi tastatură care să permită realizarea funcţiilor de comanda a echipamentelor primare, vizualizarea stării echipamentelor primare si vizualizarea în timp real a mărimilor electrice măsurate. Prin intermediul tastaturilor trebuie să poată fi efectuată parametrizarea terminalelor şi stabilirea reglajelor.

Comenzile de conectare trebuie să fie validate în urma verificării condiţiilor de sincronism sau interblocaje (locale sau generale pe staţie), după caz.

Celula de linie 110 kV va fi prevazuta cu urmatoarele functii de protectie:

  - in terminalul numeric din grupa de bază 1:

- protectie de distanta (cod ANSI 21, 21N);

- blocaj la pendulații (cod ANSI 21PSB);

- sensibilizare la conectare pe defect (cod ANSI 95SOTF);

- supravegherea tensiunii de măsură (cod ANSI 52);

- reanclanşare automată rapidă, trifazată (cod ANSI 79);

- control sincronism (cod ANSI 25);

- locator de defecte (cod ANSI 95FL);

- înregistrator de evenimente, defecte, osciloperturbograf (cod ANSI 95DR);

- protectie la refuz de declansare întrerupător DRRI (cod ANSI 50BF).

  - in terminalul numeric din grupa de bază 2:

- protectie diferentiala longitudinala de linie (cod ANSI 87L);

- blocaj la pendulații (cod ANSI 21PSB);

- sensibilizare la conectare pe defect (cod ANSI 95SOTF);

- supravegherea tensiunii de măsură (cod ANSI 52);

- reanclanşare automată rapidă, trifazată (cod ANSI 79);

- control sincronism (cod ANSI 25);

- locator de defecte (cod ANSI 95FL);

- înregistrator de evenimente, defecte, osciloperturbograf (cod ANSI 95DR);

- protectie la refuz de declansare întrerupător DRRI (cod ANSI 50BF).

- in terminalul numeric din grupa de rezervă:

- protectie maximala de curent de faza, rapida/temporizata (cod ANSI 50/51);

- protectie maximala de curent homopolar, directionala(cod ANSI 67N);

- control sincronism (cod ANSI 25).

- functii de comanda, control, supraveghere (cod 95CM);

Sistem de protectie si conducere a liniilor de 110 kV cu alimentare radială conform Specificatiei tehnice 17

Sistemul se va folosi pentru controlul si protectia celulelor de LEA 110 kV radiale

Sistemul de protectie si conducere va consta dintr-un dulap complet echipat cu două terminale numerice şi elementele de conectică şi cablare necesare realizării tuturor funcţiilor de protecţie, automatizare, comandă-control, măsurare, interblocaje, monitorizare, înregistrare descrise în fişa tehnică. Aceste funcţii trebuie sa fie asigurate independent de integrarea într-un sistem SCADA, dar va fi echipat si pentru integrarea in sistemul SCADA al statiei utilizând protocolul IEC 61850.

In primul terminal vor fi implementate funcţiile specifice protecţiei de bază, RAR, DRRI, iar în al doilea terminal vor fi implementate funcţiile specifice protecţiei de rezervă, comandă locală, măsurare şi interblocaje. Terminalele trebuie să funcţioneze interconectate pentru realizarea corectă a funcţiilor unice din cadrul ansamblului (DRRI, RAR, interblocaje).

Ambele terminale trebuie să aibă implementate funcţii de monitorizare a funcţionării releului, a circuitelor de curenţi şi tensiuni de măsură, declanşare şi alimentare cu tensiune operativă aferente.

Se solicită ca terminalul ce include funcţiile de protecţie de rezervă să fie prevăzut cu un display grafic şi tastatură care să permită realizarea funcţiilor de comanda a echipamentelor primare, vizualizarea stării echipamentelor primare si vizualizarea în timp real a mărimilor electrice măsurate. Prin intermediul tastaturilor trebuie să poată fi efectuată parametrizarea terminalelor şi stabilirea reglajelor.

Comenzile de conectare trebuie să fie validate în urma verificării condiţiilor de sincronism sau interblocaje (locale sau generale pe staţie), după caz.

Celula de linie 110 kV va fi prevazuta cu urmatoarele functii de protectie:

  - in terminalul numeric din grupa de bază:

- protectie de distanta (cod ANSI 21, 21N);

- blocaj la pendulații (cod ANSI 21PSB);

- sensibilizare la conectare pe defect (cod ANSI 95SOTF);

- supravegherea tensiunii de măsură (cod ANSI 52);

- reanclanşare automată rapidă, trifazată (cod ANSI 79);

- control sincronism (cod ANSI 25);

- locator de defecte (cod ANSI 95FL);

- înregistrator de evenimente, defecte, osciloperturbograf (cod ANSI 95DR);

- protectie la refuz de declansare întrerupător DRRI (cod ANSI 50BF).

- in terminalul numeric din grupa de rezerva:

- protectie maximala de curent de faza, rapida/temporizata (cod ANSI 50/51);

- protectie maximala de curent homopolar, directionala(cod ANSI 67N);

- functii de comanda, control, supraveghere (cod 95CM);

- control sincronism (cod ANSI 25).

Sistem de protectie si conducere a transformatoarelor 110kV/MT din retelele cu neutrul legat la pamant prin bobina de compensare / rezistenta - conform Specificatiei tehnice 18, cod DELGAZ GRID  ST 76

Sistemul este alcătuit dintr-un dulap complet echipat cu doua terminale numerice si elementele de conectica si cablare necesare realizarii tuturor functiilor de protectie, automatizare, comanda-control, masurare, interblocaje, monitorizare, inregistrare descrise in fisa tehnica, astfel incat acesta sa poata fi montat si racordat la instalatiile primare ale statiei.

In primul terminal vor fi implementate functiile specifice protectiei diferentiale si DRRI, iar in al doilea terminal vor fi implementate functiile specifice protectiei de rezerva, comanda locala, masurare si interblocaje, inregistrare evenimente pe partea de 110 kV. Terminalele trebuie sa functioneze interconectate pentru realizarea corecta a functiilor unice din cadrul ansamblului. Dulapul trebuie sa asigure spatiul necesar pentru montarea echipamentului de reglaj automat al tensiunii pe transformator, pe fiecare transformator.

Un al treilea terminal se va monta in celula de MT a trafo si va fi prevazut cu functii specifice protectiei de rezerva (maximala) pe partea de 6 (20) kV, inclusiv functii de comanda, masura, interblocaje si inregistrare evenimente.

Sistemul trebuie sa realizeze aceste functii independent de integrarea intr-un sistem SCADA si va fi echipat pentru integrarea intr-un sistem SCADA utilizand protocolul 61850.

Protectiile tehnologice vor comanda direct declansarea intrerupatoarelor, atat pe 110 kV cat si pe MT, iar releele numerice vor inregistra aceste declansari.

Terminalul numeric din grupa de protectie de bază trebuie sa includa urmatoarele functii:

- protectie diferentiala de transformator (cod ANSI 87T);

- protectie maximala de curent de faza, rapida/temporizata (cod ANSI 50/51);

- protectie maximala de curent de secventa inversa, temporizata (cod ANSI 46);

- protectie la suprasarcina (cod ANSI 49);

- inregistrarea declansarilor prin protectiile tehnologice ale trafo – gaze trafo, gaze comutator de ploturi, nivel minin ulei, supratemperatură (cod 94, 94T);

- reglajul automat al tensiunii pe trafo (cod 90T) – aceasta functie va fi realizata de terminalul numeric independent existent pe celula;

- inregistrator de evenimente, defecte, osciloperturbograf (cod ANSI 95DR).

Terminalul numeric din grupa de protectie de rezervă trebuie sa includa urmatoarele functii:

- protectie maximala de curent de faza, rapida/temporizata (cod ANSI 50/51);

- protectie maximala de tensiune homopolara (cod ANSI 59N);

- protectie la suprasarcina (cod ANSI 49);

- inregistrarea declansarilor prin protectiile tehnologice ale trafo – gaze trafo, gaze comutator de ploturi, nivel minin ulei, supratemperatură (cod 94, 94T);

- protectie la refuz de declansare intreruptor (cod ANSI 50BF);

- inregistrator de evenimente, defecte, osciloperturbograf (cod ANSI 95DR);

- functii de comanda, control, supraveghere (cod 95CM).

Terminalul numeric de control-protectie pe partea de medie tensiune, trafo include urmatoarele functii:

- protectie maximala de curent de faza, rapida si temporizata (cod ANSI 50/51);

- protectie maximala de curent de faza, directionala (cod ANSI 67);

- protectie maximala de tensiune homopolara (cod ANSI 59N);

- protectie de minima tensiune (cod ANSI 27);

- protectie de maxima tensiune (cod ANSI 59);

- protectie minima si maxima frecventa ( cod ANSI 81)

- protectie la refuz de declansare intreruptor (cod ANSI 50BF);

- inregistrarea declansarilor prin protectiile tehnologice ale trafo, bobina (cod 94T);

- inregistrator de evenimente, defecte, osciloperturbograf (cod ANSI 95DR);

- functii de comanda, control, supraveghere (cod 95CM).

Dulap automatizari DAS (f+U) si AAR-MT - conform Specificatiei tehnice 19, cod cod DELGAZ GRID ST 188

Sistemul va consta dintr-un dulap complet echipat cu două terminale numerice şi elementele de conectică şi cablare necesare realizării funcţiilor de automatizare, astfel încât acesta să poată fi montat şi racordat la instalaţiile staţiei, înlocuind actualele automatizări.  Sistemul trebuie să realizeze aceste funcţii independent  de integrarea  într-un  sistem  SCADA  şi  va  fi  echipat  pentru  integrarea într-un  sistem  SCADA utilizând protocolul 61850 (sau echivalent).

Conform celor specificate în fişa tehnică, în primul terminal vor fi implementate  funcţiile specifice automatizării DAS – f şi DAS – U  iar  în  al  doilea terminal vor fi implementate funcţiile specifice automatizării AAR.

Instalaţia de AAR va fi pusă în funcţiune prin intermediul unui comutator cu următoarele poziţii:

- 1 comandă manuală

- 2 comandă de la distanţă

Regimul de funcţionare a automatizării AAR se va putea  selecta atât local  prin  intermediul butoanelor active de pe HMI-ul terminalului cât şi de la distanţă (prin intermediul terminalului numeric), cu următoarele posibilități:

1 – AAR scos din funcţiune;

2 – AAR T1 _ T2, T1 în funcţiune, T2 în rezervă, cupla MT închisă;

3 – AAR T2 _ T1, T2 în funcţiune, T1 în rezervă, cupla MT închisă;

4 – AAR cuplă, T1 şi T2 în funcţiune, cupla MT deschisă

Sistem de conducere locala si la distanta a statiilor de transformare – realizat conform Specificatiei tehnice 20, cod DELGAZ GRID  ST 123

Sistemul local de conducere ce se va monta in statie trebuie sa asigure atat conducerea locala a echipamentelor prin intermediul unei interfete grafice HMI (Human – Machine Interface) cat si interfatarea cu sistemul SCADA ierarhic superior.

Toate echipamentele ce se vor monta in dulapul SCADA vor respecta fisele tehnice ale echipamentelor respective descrise in aceasta specificatie tehnica.

Hardware-ul si software-ul va fi conceput cu o structura scalabila, deschisa care sa permita extinderi ulterioare.

Arhitectura sistemului va contine urmatoarele componente principale:

- dulap tip rack, echipat cu:

  - unitate centrala la nivel de statie (SCU), care detine si gestioneaza baza de date;

  - terminal numeric de conducere (RTU), cu rol de preluare centralizata a informatiilor generale la nivel de statie;

  - sistem GPS pentru sincronizarea in timp a informatiilor din statie;

  - ansamblu de switch-uri manageriabile de retea;

  - sursa de alimentare sigura (invertor, UPS).

- interfata cu utilizatorul, formata dintr-un sistem de vizualizare cu grafica completa (monitor 21”), mouse si tastatura;

- elemente de conectica si cabluri de fibra optica, in retea;

- terminalele numerice din celulele de 110 kV si de medie tensiune;

- alte terminale numerice cu functii de automatizare, integrabile in sistem (control BS, DAS, AAR – MT, IED-uri servicii proprii c.c. si c.a.).

Sistemul asigura functiunile de comunicatie cu nivelurile superior (EMS/DMS-SCADA) si inferior (statie de transformare) implementate in SCU, fara a fi necesar un RTU suplimentar dedicat acestei functiuni.

Sistemul de conducere indeplineste urmatoarele functiuni principale:

- Achizitie si schimb de date (Data Aquisition&Exchange - DAE);

- Inregistrare secventiala a evenimentelor (Sequence of Events - SOE);

- Prelucrarea datelor (Data Processing);

- Arhivarea datelor (Archiving, Historical Information System - HIS);

- Telecomanda, telereglaj (Supervisory Control);

- Interfata cu utilizatorii (User Interface – UI/HMI);

- Prelucrarea si gestiunea alarmelor (Alarming System);

- Prelucrarea parolelor (Word Processing/Acces Rights);

- Supravegherea sistemului de conducere (System Availability Watchdog).

Acestea sunt disponibile la nivelul sistemului/statiei de lucru locale si la nivelul dispecerului.

Sistemul trebuie sa aiba implementate urmatoarele protocoale de comunicatie:

- Protocoale de teleconducere (cu nivel ierarhic superior):

- IEC 60870-5-104.

- Protocoale IED si RTU (la nivel ierarhic superior):

- IEC 61850 (sau echivalent);

- IEC 61870-5-103 (sau echivalent);

- IEC 60870-5-104 (sau echivalent);

- SNMP;

- alte protocoale necesare comunicatiei cu echipamente livrate in cadrul contractului.

Dulap tratare neutru cu bobina de stingere – conform Specificatiei tehnice 21, cod DELGAZ GRID ST 105

- DTN 20 kV va contine două terminale numerice pentru reglajul automat al bobinei de stingere BS 20 kV (conform ST 115) precum si un echipament numeric pentru depistare si declansare selectiva a liniei de MT cu punere la pamant (conform ST 111);

- DTN 6 kV va contine două terminale numerice pentru reglajul automat al bobinei de stingere BS 6 kV (conform ST 115) precum si un echipament numeric pentru depistare si declansare selectiva a liniei de MT cu punere la pamant (conform ST 111);

- terminalele trebuie sa realizeze toate functiile de protectie, comanda si reglaj, masura si interblocaje  descrise in specificatia tehnica;

- terminalele trebuie sa fie integrabile in sistemul SCADA pe protocol IEC 61850;

- dulapul va contine si relee intermediare, cleme circuite secundare, intrerupatoare JT;

- grad protectie IP 52.

Ansamblu dulapuri servicii interne curent alternativ - conform Specificatiei tehnice 22, cod DELGAZ GRID ST 045

Pentru serviciile proprii interne de curent alternativ se va utiliza un ansamblu de trei dulapuri de joasa tensiune, in curent alternativ trifazat, in care se va realiza o schema cu bara simpla sectionata, cu cupla. La fiecare sectie de bare se va racorda cate o sursa de curent alternativ: un trafo de servicii interne de 20/0,4 kV și unul de 6/0,4 kV. Majoritatea consumatorilor se alimenteaza in bucla cu functionare radiala, de pe fiecare sectie de bare.

Dulapurile vor fi echipate cu:

- intrerupatoare automate de curent alternativ debrosabile, cu actionare electrica (pentru comanda prin AAR-JT) si cu contacte auxiliare de semnalizare, pe surse si pe cupla;

- intrerupatoare automate de curent alternativ, cu contacte auxiliare de semnalizare, pentru plecarile spre consumatori;

- aparate de masura curenti, tensiuni;

- releu de tensiune maxima / minima bare;

- terminale numerice de supraveghere (IED) si integrare in SCADA – cate unul pe fiecare sectie de bare si unul pentru AAR.

Ansamblu dulapuri servicii interne curent continuu - conform Specificatiei tehnice 23, cod DELGAZ GRID  ST 046

Pentru serviciile proprii interne de curent continuu 220 V se va utiliza un ansamblu de doua dulapuri, in care se va realiza o schema cu bara simpla sectionata, cu cupla. La fiecare sectie de bare se va racorda cate o sursa de curent continuu: un redresor de 380 Vca / 220 Vcc, precum si bateria de acumulatoare de 400 Ah, 220 Vcc, ca sursa de rezerva.

Consumatorii se alimenteaza, in general, in bucla cu functionare radiala, de pe fiecare sectie de bare.

Dulapurile vor fi echipate cu:

- intrerupatoare automate de curent continuu debrosabile, cu actionare electrica (pentru comanda prin SCADA) si cu contacte auxiliare de semnalizare, pe surse si pe cupla;

- intrerupatoare automate de curent continuu, cu contacte auxiliare de semnalizare, pentru plecarile spre consumatori;

- aparate de masura curenti, tensiuni, control izolatie pe bare;

- releu de tensiune maxima / minima bare, releu monitorizare nivel izolatie si semnalizare punere la pamant curent;

- terminale numerice de supraveghere (IED) si integrare in SCADA – cate unul pe fiecare sectie de bare.

Transformator de curent pentru componenta homopolara - conform Specificatiei tehnice 24, cod DELGAZ GRID  ST 074

Transformatoarele de curent homopolar se montează în interior pe cablul de MT si au miezul taiat in doua jumatati  care  se  asambleaza  prin  elemente  de  asamblare.  Suprafetele  de  contact  ale miezului trebuie sa asigure o imbinare perfecta, rezistenta la patrunderea  impuritatilor si la  coroziune.

Izolația internă va fi de tip uscat.

Izolația externă va fi din rășină sau materiale similare.

Transformatoarele vor fi dotate cu toate componentele necesare montajului.

Plăcuţele etichetetelor trebuie făcute din material necoroziv, şi se vor fixa cu şuruburi tratate anticoroziv. Toate părţile metalice ale echipamentului trebuie să fie protejate eficient şi durabil împotriva coroziunii.

Tensiune nominală sistem: 6 / 20 kV

Raport de transformare: 100/1 (50/1)

Curent nominal infasurare secundara: 0,1 A

Diametrul cablului: 80 – 300 mm

Baterie de acumulatoare cu gel pentru stații de transformare – montaj pe rastel – conform Specificatiei tehnice 25, cod DELGAZ GRID  ST 169

Bateria de acumulatoare se utilizează în stația de transformare, amplasată în camera special destinată acestui scop.

Bateria  de  acumulatoare  va  fi  instalată  în  stația  de  transformare,  în  incintă  și  va funcționa la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între -15 ÷ +50 ᵒ C. Din punct de vedere constructiv și funcțional, bateria de acumulatoare trebuie să poată fi încadrată convenabil în schemele de circuit din stația existentă.

Bateria  de  acumulatoare  va  fi  livrată  împreună  cu  un  stelaj  metalic  (rastel),  protejat anticoroziv, cu borne marcate pentru legarea la pământ și înălțimea de aproximativ 400 mm. Ansamblul  baterie  de  acumulatoare -  suport  trebuie  să  fie  stabil  la  seisme.

Tensiunea nominală a bateriei: 220 Vcc

Capacitatea bateriei (C10) în regim de 10 ore la 20 0C: 200Ah

Tensiunea pe element: 2V / element

Tip constructiv: etanș, în gel

Cutie de racordare a bateriei de acumulatoare – conform Specificatiei tehnice 26, cod DELGAZ GRID  ST 047

- dulap metalic protejat anticoroziv si usa cu inchidere securizata

- intrerupator general de 220 Vcc, cu temporizare si reglaj curent de declansare, cu contacte auxiliare de semnalizare

- sigurante automate bipolare de 220 Vcc, cu contacte auxiliare de semnalizare

- cleme de sir pe sina tip omega

Redresor automat pentru stații de transformare – conform Specificatiei tehnice 27, cod DELGAZ GRID ST 014

Redresoarele  automate procurate vor fi cu control digital, vor fi utilizate la încărcarea și  funcționarea în tampon (floating) cu bateriile de acumulatoare staționare din stația de transformare.

Caracteristici tehnice:

- locul de montaj: interior;

- redresorul  va  avea  o  arhitectură  modulară  cu  module dispuse într-un rack; va exista un modul de tip controler şi mai multe module de tip redresor (în funcţie de puterea solicitată); topologia modulară de tip redundant asigură funcţionarea neîntreruptă a sistemului chiar şi în cazuri excepţionale cum ar fi defectarea unuia sau mai multor module redresoare;

- tensiunea nominală de alimentare (c.a.): 0,4 kV;

- tensiunea niminală de ieșire (c.c.): 220 V;

- curentul nominal de ieșire: 30A.

Panou de semnalizare utilizat în stațiile de transformare – conform Specificatiei tehnice 28, cod DELGAZ GRID ST 374

Panoul de semnalizare va fi utilizat pentru anunțarea operatorului din camera de comandă, prin semnale luminoase și sonore, asupra evenimentelor ce au loc în stația de transformare       110 kV / MT:

- semnalizări generale de avarie;

- întreruperea circuitelor de comandă;

- semnalizări de la nivelul protecțiilor de medie tensiune și 110 kV;

- declanșarea unor microîntrerupătoare;

- declanșarea întrerupătoarelor din circuitele de măsură tensiune MT și 110 kV;

- funcționarea automatizărilor (DAS-f, AAR etc.);

- declanșarea întrerupătoarelor din instalațiile de curent continuu;

- deconectarea/avarierea redresoarelor;

- depășirea unei limite maxime/minime a tensiunii în curent continuu pentru servicii proprii.

Dulap pentru amplasarea contoarelor de energie pentru celulele de 110 kV, complet echipat cu conectică și aparataj secundar - conform Fisei tehnice 29

Dulap conexiuni 110 kV conform Specificatiei tehnice 30, cod DELGAZ GRID ST 104

Celule de MT cu mediul izolant aer pentru stații de transformare conform Specificatiei tehnice 31 pentru fiecare tip de celula, cod DELGAZ GRID: ST 133

Celulele de medie tensiune vor fi cu izolație în aer, cu sistem simplu de bare, în carcasă metalică, compartimentate, de concepție modulară. Concepția modulară va permite realizarea configurațiilor necesare pentru acoperirea tuturor aplicațiilor din stațiile de transformare.

Celulele de medie tensiune sunt destinate pentru funcționarea în interior, în următoarele

condiții:

- Temperatura maximă: + 40°C;

- Temperatura minimă: - 5°C;

- Temperatura medie maximă în 24 h: +35°C;

- Umiditatea relativă a aerului la 20 °C: 80 %;

- Altitudinea maximă: 1000 m (opţional, conform solicitării de achiziție 2000 m);

- Accelerația seismică: 3 m/ s2.

Celulele de medie tensiune utilizate în stațiile de transformare vor avea următoarea echipare, funcție de aplicație:

- Sistem simplu de bare colectoare;

- Echipamente de comutație: întrerupător cu mediu de stingere în vid, debroșabil sau separator de bare/ansamblu debroșabil de separare;

- Transformatoare de curent și/sau tensiune;

- Transformator de curent toroidal (pentru componenta homopolară);

- Separator de legare la pământ (CLP);

- Terminale numerice pentru protecție și conducere.

Tipuri de celule de medie tensiune, utilizate în general în stațiile de transformare:

- Celulă de transformator;

- Celulă de linie (LEA sau LES);

- Celulă de cuplă: - cu întrerupător;

- cu separator de bare/ansamblu debroșabil de separare (fără echipamente de comutație);

- Celulă de masură;

- Celulă de servicii interne/grup tratare neutru;

- Celulă de baterii de condensatoare;

- Celulă de racord (inclusiv grup măsurare).

Intreruptor de 20 kV – conform Specificatiei tehnice 32, cod DELGAZ GRID ST 075

- tensiunea retelei: 20 kV;

- curent nominal: 630A pentru celulele de linie, TSI si BC, respectiv 1250A pentru celula de cupla;

- mediul de stingere al arcului electric: vid;

- dispozitiv de actionare: cu resort;

- actionare: manual si electric

- tensiunea operativa de comanda: 220 Vcc;

Transformator de curent 20 kV – conform Specificatiei tehnice 33, cod DELGAZ GRID  ST135

- tensiunea retelei: 20 kV;

- curent nominal in infasurarea primara – cf. schemei monofilare;

- curentul nominal secundar: 5 A;

- numarul de infasurari secundare: 2 pentru linii, CL, TSI si BC;

- clasa de precizie a infasurarilor secundare: 0,5/10P/10P;

- puterea in infasurarile secundare: 15/30/30 VA.

Invertor trifazat pentru centrala electrică fotovoltaică din stațiile și posturile de transformare, conform Specificatiei tehnice 34, cod DELGAZ GRID ST 386

Modul fotovoltaic (PV) pentru instalațiile de producere a energiei electrice din stațiile și posturile de transformare, conform Specificatiei tehnice 35, cod DELGAZ GRID ST 387

Tablou electric general de distributie curent alternativ - conform Fisei tehnice 36

- tensiunea nominala de alimentare: 230(400) Vca, 50Hz;

- tensiune auxiliara: 220 Vcc;

- montaj interior, grad protectie IP 52;

- echipare cu intrerupatoare automate, chei regim, relee intermediare, sir cleme.

Tablou electric iluminat de siguranta - conform Fisei tehnice 37

- tensiune nominala: 220 Vcc;

- montaj interior, grad protectie IP 52;

- echipare cu intrerupatoare automate, chei regim, relee intermediare, sir cleme.

5.3.d Probe tehnologice si teste

Dupa executia lucrarilor de modernizare, fiecare echipament se va testa in concordanta cu PE 116/94 si cu probele si testele recomandate de furnizorul echipamentelor.

La finalizarea lucrarilor de modernizare a fiecarei celule, se vor face teste de ansamblu, intre echipamentele celulei respective si intre echipamentele celulei si restul echipamentelor din statie, daca este cazul.

5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

5.4.a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Pentru evaluarea lucrarilor s-au elaborat liste de cantitati de lucrari informative, iar pentru echipamente s-au folosit ofertele furnizorilor.

Devizul general s-a intocmit conform HG 907/2016.

Au rezultat urmatoarele valori pentru realizarea scenariului propus (scenariul 1):

Valoarea obiectelor de investitii cu TVA:    		lei

Valoarea obiectelor de investitii fara TVA:    		lei

din care C+M:                            	     	  	lei

5.4.b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare

Proiectul propus vizeaza investitii in statiile de transformare Belcesti, Tabara, Trifesti, Roman IMR, PAL Neamt, Piatra Neamt Gara, Roman Vest, Delnita, Iacobeni, Radiatoare, Tarnita, Mirauti prin care se imbunatatesc indicatorii de performanta ai serviciului de distributie asociat acestei statii.

Eficienta lucrarilor de modernizare a echipamentelor din stati este cuantificata prin:

• Imbunatatirea indicatorilor de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice prin reducerea frecventei defectelor SAIFIn și reducerea duratei acestora SAIDIn [min] în primul an dupa implementarea investitiei

•  Reducerea cantitatii de energie nelivrata ENS: din prezent la valoarea zero, in primul an dupa implementarea investitiei

• Reducerea costurilor de operare si mentenanta: se estimeaza reducerea costurilor cu mentenanta instalatiilor, de la 642.634 in prezent (pentru anul 2022), cu cel putin 30% dupa realizarea investitiei

• Respectarea cerintelor legale referitoare la protectia mediului, protectia muncii si alte cerinte din standardul de performanta

• Asigurarea capacitatii de functionare in conditii de siguranta (criteriul safety)

Numarul de ore de functionare:

Numarul real de ore de utilizare a echipamentelor este 100% din timpul de functionare prevazut in fisele tehnice.

5.4.c. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Aceste informatii sunt prezentate in Analiza Cost Beneficiu.

5.4.d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Lucrarea se va realiza in termen de 60 luni, conform Graficului de realizare a investitiei.

La intocmirea graficului s-a tinut cont de urmatoarele aspecte rezultate din experienta DELGAZ GRID privind derularea de investitii similare:

- capacitatea producatorilor si furnizorilor de echipamente de a produce, livra, configura si testa echipamentele ce fac obiectul investitiei;

- capacitatea furnizorilor de lucrari de constructii-montaj de a executa simultan lucrarile de constructii - montaj care fac obiectul investitiei.

5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Lucrarile proiectate raspund in totalitate cerintelor tehnice ale beneficiarului si conduc la realizarea obiectivelor evidentiate in cadrul proiectului.

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finanțare ale proiectului sunt prezentate în tabelul de mai jos

| Articol | Valoare (lei) | Valoare (euro) |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală a invetiției (Inclusiv TVA) |  |  |
| Valoarea totală a invetiției (Exclusiv TVA) |  |  |
| Valoarea eligibilă a investiției ex-ante |  |  |
| Rata finanțării | 80% | 80% |
| Valoarea Grantului |  |  |
| Contribuție privată, din care: |  |  |
| Aferentă cheltuielilor eligibile |  |  |
| Aferenta cheltuielilor neeligibile, din care: |  |  |
| Cheltuieli neeligibile |  |  |
| Valoarea aferentă TVA |  |  |

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Statia Belcesti

A fost obținut certificatul de urbanism nr. 16/11.05.2023 emis de către Primăria Comunei Belcesti.

Statia Tabara

A fost obținut certificatul de urbanism nr. 10/04.05.2023 emis de către Primăria Comunei Bivolari.

Stația Trifesti

A fost obținut certificatul de urbanism nr. 4/29.06.2023 emis de către Primăria Comunei Trifesti.

Statia Roman IMR

A fost obținut certificatul de urbanism nr. 196/26.05.2023 emis de către Primăria Municipiului Roman.

Stația PAL Neamt

A fost obținut certificatul de urbanism nr. 442/24.05.2023 emis de către Primăria municipiului Piatra-Neamt.

Stația Piatra Neamt Gara

A fost obținut certificatul de urbanism nr. 448/29.05.2023 emis de către Primăria Municipiului Piatra Neamt.

Statia Roman Vest

A fost obținut certificatul de urbanism nr. 198/30.05.2023 emis de către Primăria Municipiului Roman.

Stația Delnita

A fost obținut certificatul de urbanism nr. 46/11.05.2023 emis de către Primăria comunei Fundu Moldovei.

Statia Iacobeni

A fost obținut certificatul de urbanism nr. 4/25.05.2023 emis de către Primăria Comunei Iacobeni.

Statia Radiatoare

A fost obținut certificatul de urbanism nr. 475/19.05.2023 emis de către Primăria Municipiului Suceava.

Stația Tarnita

A fost obținut certificatul de urbanism nr. 19/26.06.2023 emis de către Primăria Mcomunei Ostra.

Stația Mirauti

A fost obținut certificatul de urbanism nr. 552/07.06.2023 emis de către Primăria Municipiului Suceava.

6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

S-au obtinut extrasele de carte funciara pentru toate cele doisprezece statii de transformare.

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

Statia Belcesti

S-a obtinut Decizia etapei de evaluare inițială nr. 144 din 06.07.2023 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi.

Statia Tabara

S-a obtinut Decizia etapei de încadrare nr. 172 din 21.09.2023 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi.

Statia Trifesti

S-a obtinut Decizia etapei de evaluare inițială nr. 187 din 24.08.2023  emis de Agentia pentru Protectia Mediului Iasi.

Statia Roman IMR

S-a obtinut clasarea notificarii nr. 5785 din 28.06.2023 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Neamt.

Stația PAL Neamt

S-a obtinut clasarea notificarii nr. 5783 din 19.06.2023 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Neamt.

Stația Piatra Neamt Gara

S-a obtinut clasarea notificarii nr. 5782 din 19.06.2023 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Neamt.

Statia Roman Vest

S-a obtinut clasarea notificarii nr. 5784 din 28.06.2023 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Neamt.

Stația Delnita

S-a obtinut clasarea notificarii nr. 8893 din 14.07.2023 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Suceava.

Statia Iacobeni

S-a obtinut clasarea notificarii nr. 7555 din 19.06.2023 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Suceava.

Statia Radiatoare

S-a obtinut clasarea notificarii nr. 7557 din 19.06.2023 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Suceava.

Stația Tarnita

S-a obtinut clasarea notificarii nr. 8367 din 04.07.2023 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Suceava.

Stația Mirauti

S-a obtinut clasarea notificarii nr. 7838 din 21.06.2023 emis de Agentia pentru Protectia Mediului Suceava.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor

Nu este cazul.

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

La aceasta faza de proiectare s-au obtinut vizele OCPI pentru toate cele doisprezece statii de transformare.

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

Statia Belcesti

Au fost obtinute urmatoarele avize de amplasament de la detinatorii de utilitati din zona:

- S.C. DELGAZ GRID S.A.(energie electrica) - Aviz favorabil nr. 1005213385/12.06.2023;

- Apavital – Aviz favorabil nr. 34257/12.06.2023;

- Apele Romane, ABA Prut - Barlad – Punct de vedere nr. 7169/02.08.2023;

- Agentia pentru Protectia Mediului Iasi – Declaratia Natura 2000 nr. 5032/20.09.2023;

- Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi – aviz nr. 68/16.08.2023.

Statia Tabara

Au fost obtinute urmatoarele avize de amplasament de la detinatorii de utilitati din zona:

- S.C. DELGAZ GRID S.A.(energie electrica) - Aviz favorabil nr. 1005216041/15.06.2023;

- Apele Romane, ABA Prut - Barlad – Punct de vedere nr. 7168/02.08.2023;

- Agentia pentru Protectia Mediului Iasi – Declaratia Natura 2000 nr. 5053/21.09.2023.

Stația Trifesti

Au fost obtinute urmatoarele avize de amplasament de la detinatorii de utilitati din zona:

- CNAIR – DRDRP Iasi – punct de vedere privind executia de lucrari in zona drumurilor publice nr. 3261/19.07.2023;

- Apavital – Aviz favorabil nr. 42452/19.07.2023;

- S.C. DELGAZ GRID S.A.(energie electrica) - Aviz favorabil nr. 1005237009/18.07.2023;

- Apele Romane, ABA Prut - Barlad – Punct de vedere nr. 7167/02.08.2023;

- Agentia pentru Protectia Mediului Iasi – Declaratia Natura 2000 nr. 5054/21.09.2023.

Statia Roman IMR

Au fost obtinute urmatoarele avize de amplasament de la detinatorii de utilitati din zona:

- S.C. DELGAZ GRID S.A. (gaze naturale) 214262206/16.06.2023.

- S.C. DELGAZ GRID S.A. (energie electrica) 1005224712/28.06.2023.

- Apa Serv 1952/30.06.2023.

- Apele Romane, ABA Siret – Punct de vedere nr. 3675/07.08.2023;

- Agentia pentru Protectia Mediului Neamt – Declaratia Natura 2000 nr.6717/01.08.2023.

Stația PAL Neamt

Au fost obtinute urmatoarele avize de amplasament de la detinatorii de utilitati din zona:

- CN Transelectrica, STT Bacau – aviz amplasament favorabil nr.R7257/23.06.2023

- Apele Romane, ABA Siret – punct de vedere nr.3673/07.08.2023;

- Agentia pentru Protectia Mediului Neamt – Declaratia Natura 2000 nr.6718/31.07.2023.

Stația Piatra Neamt Gara

Au fost obtinute urmatoarele avize de amplasament de la detinatorii de utilitati din zona:

- CN CFR SA: 5.1/A/411/21.08.2023.

- CN Transelectrica SA  7258/23.06.2023.

- Apele Romane, ABA Siret – Punct de vedere nr. 3672/07.08.2023;

- Agentia pentru Protectia Mediului Neamt – Declaratia Natura 2000 nr.6716/31.07.2023.

Statia Roman Vest

Au fost obtinute urmatoarele avize de amplasament de la detinatorii de utilitati din zona:

- Delgaz Grid (energie electrica) – aviz de amplasament favorabil nr.1005224512/28.06.2023;

- Delgaz Grid (gaze naturale) – aviz de amplasament favorabil nr.214260180/15.06.2023;

- Apa Serv – aviz favorabil nr.1951/ZE/30.06.2023;

- Apele Romane, ABA Siret – punct de vedere nr.3674/07.08.2023;

- Agentia pentru Protectia Mediului Neamt – Declaratia Natura 2000 nr.6719/01.08.2023.

Stația Delnita

Au fost obtinute urmatoarele avize de amplasament de la detinatorii de utilitati din zona:

- Apele Romane, ABA Siret – Punct de vedere nr. 6407/30.07.2023;

- Agentia pentru Protectia Mediului Suceava – Declaratia Natura 2000 nr.9568/02.08.2023.

Statia Iacobeni

Au fost obtinute urmatoarele avize de amplasament de la detinatorii de utilitati din zona:

- Avizul structurii CJ Suceava nr.13603/25.05.2023

- Alimentare cu apa, Primaria Iacobeni – aviz favorabil nr.1806/08.06.2023;

- Delgaz Grid (energie electrica) – aviz amplasament favorabil nr.1005218493/19.06.2023;

- Apele Romane, ABA Siret – punct de vedere nr.6406/30.06.2023;

- Agentia pentru Protectia Mediului Suceava – Declaratia Natura 2000 nr.9008/21.07.2023.

Statia Radiatoare

Au fost obtinute urmatoarele avize de amplasament de la detinatorii de utilitati din zona:

- ISU „Bucovina” – punct de vedere nr.4138541/14.06.2023

- Salubritate – aviz favorabil nr.28102/27.07.2023

- Apele Romane, ABA Siret – punct de vedere nr.6479/03.07.2023;

- Agentia pentru Protectia Mediului Suceava – Declaratia Natura 2000 nr.9007/21.07.2023.

Stația Tarnita

Au fost obtinute urmatoarele avize de amplasament de la detinatorii de utilitati din zona:

- S.C. DELGAZ GRID S.A. (energie electrica) 1005225764/29.06.2023.

- Apele Romane, ABA Siret – Punct de vedere nr. 7139/18.07.2023;

- Agentia pentru Protectia Mediului Suceava – Declaratia Natura 2000 nr.9178/21.07.2023.

Stația Mirauti

Au fost obtinute urmatoarele avize de amplasament de la detinatorii de utilitati din zona:

- S.C. DELGAZ GRID S.A. (gaze naturale) 214281630/30.06.2023;

- ACET SA (alimentare cu apa /Canalizare)

- Primaria Suceava (salubritate) 28103/27.07.2023

- ISU Suceava 4140251/18.07.2023

- Apele Romane, ABA Siret – Punct de vedere nr. 6354/28.06.2023;

- Agentia pentru Protectia Mediului Suceava – Declaratia Natura 2000 nr.9177/21.07.2023.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

Compania DELGAZ GRID  este membra a Grupului E.ON - unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata mondiala a energiei, prezent in aproape 30 de tari, avand sediul la Dusseldorf, Germania.

Apartenenta la grupul E.ON si implicit accesul la solutii tehnice de varf si know-how-ul unor companii de varf in domeniu impreuna cu calitatile si competentele specialistilor locali au permis demararea unor proiecte inovatoare caracterizate prin complexitate mare si bugete semnificative, unul dintre acestea fiind si modernizarea statiilor de transformare, a liniilor electrice aeriene si subterane, compania dispunand in acest moment de resursele umane necesare derularii unor asemenea proiecte.

DELGAZ GRID asigura distributia energiei electrice in cele sase judete din zona Moldova: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui.

Activitatea de baza a companiei este distributia energiei electrice la parametrii solicitati de catre furnizorii si clieniii sai, in conformitate cu Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice si cu indicatorii de performanta. Pentru indeplinirea activitatii in cele mai bune conditii exista o preocupare permanenta pentru dezvoltarea si modernizarea retelei de distributie in corelare cu cererile de energie din zona.

Prin activitatea sa DELGAZ GRID  asigura conducerea operativa a retelei electrice si mentenanta instalatiilor, in conformitate cu reglementarile tehnice.

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII (IN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI, ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI, RESURSE NECESARE.

Lucrarea se va realiza in termen de 60 luni, conform Graficului de realizare a investitiei.

La intocmirea graficului s-a tinut cont de urmatoarele aspecte rezultate din experienta DELGAZ GRID  privind derularea de investitii similare:

- capacitatea producatorilor si furnizorilor de echipamente de a produce, livra, configura si testa echipamentele ce fac obiectul investitiei;

- capacitatea furnizorilor de lucrari de constructii-montaj de a executa simultan lucrarile de constructii - montaj care fac obiectul investitiei.

Executantul lucrarilor va utiliza tehnologii si proceduri care sa asigure o intrerupere minima a alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor existenti. Pentru executia lucrarilor, prestatorul va lua masurile necesare pentru incadrarea in numarul maxim admis de intreruperi planificate pe utilizator pe an, conform Standardului de Performanta pentru Serviciul de Distributie in vigoare (Ordinul 11/30.03.2016 ANRE cu modificarile ulterioare).

7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE SI INTRETINERE: ETAPE, METODE SI RESURSE NECESARE

Exploatarea si mentenanta instalatiilor proiectate care fac obiectul prezentei investitii se vor face cu personalul propriu al DELGAZ GRID care are cunostintele si specializarile necesare. Nu sunt necesare specializari noi sau resurse suplimentare.

La finalizarea lucrărilor, instalatiile realizate intră în patrimoniul operatorului de distributie beneficiar si se supun acelorasi cerinte privind exploatarea, operarea si intretinerea ca si celelalte instalatii de acelasi tip din patrimoniul acestuia.

7.4. RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI INSTITUTIONALE

Capacitatea manageriala este capacitatea de a planifica si controla desfasurarea activitatii  biectivului de investitie.

Reguli de programare a muncii managerilor:

- concentrarea prioritatilor asupra aspectelor cheie pentru gestionarea activitatii;

- sa nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate colaboratorilor;

- sa solutioneze in primele ore de munca cele mai importante si dificile probleme respectand principiul,,capului limpede’’;

- sa programeze zilnic o rezerva de timp pentru probleme neprevazute;

- sa selecteze problemele care necesita specialist;

- in cazul ivirii dilemei probleme importante, probleme urgente, sa acorde prioritate ca efort problemelor importante;

- sa rezolve problemele importante pentru firma in plenul organelor manageriale participative.

Reguli de comportament a managerilor in raport cu angajatii:

- sa trateze pe altii asa cum vrea sa fie tratat;

- sa respecte personalitatea fiecarei personae;

- sa ia oamenii asa cum sunt si nu asa cum ar vrea sa fie;

- sa mentina energia si eforturile angajatilor concentrate asupra obiectivelor clare;

- sa genereze si sa promoveze in randul angajatilor o stare de entuziasm si siguranta;

- sa invete angajatii ca esecul poate alimenta ambitia spre performanta;

- sa ajute angajatii sa-si cultive abilitatile;

- sa fie impartial, sever in ceea ce priveste regulile, simplu in privinta formei;

- sa comunice si sa aplice sanctiunile cu tact.

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Proiectul respecta tema de proiectare si conduce la atingerea obiectivelor propuse si poate fi implementat de beneficiar.

ȘEF PROIECT				              PROIECTANȚI

ing. Marius Beșu                                         		ing. Barbu Razvan

ing. Irinel Rusu

ing. Gabriel Puscasu