Anexa  A

Parametrii tehnici și funcționalitățile care se vor verifica în cadrul soluției pilot

- GENERALITĂŢI

În vederea testării soluției pilot, achizitorul va pune la dispoziţie următoarele resurse:

- Staţie de lucru conectată în reţeaua SCADA destinată configurărilor necesare în Sistemul EMS/DMS SCADA al DEGR

- Sistem de conducere locală și la distanță stație de transformare – SCU&HMI mașină virtuală

- Alimentare 230 Vca

- Port de acces în reţeaua de comunicaţii SCADA DEGR.

În vederea testării soluției pilot,  ofertantul  va pune la dispoziţie următoarele resurse:

- Switch de tipul celui ofertat sau similar

- Terminal numeric – câte unul din fiecare tip ofertat

- Laptop cu software de parametrizare/configurare a terminalelor numerice ofertate

Informaţiile necesare configurării comunicaţiei echipamentelor (IP, Gateway, Subnet Mask) şi a protocolului de comunicaţie (Information Object Address, ASDU type) vor fi puse la dispoziţia ofertantului după semnarea contractului, conform planificării sesiunii de testare pilot.

- OBIECTIVE URMĂRITE ÎN CADRUL TESTĂRII PILOT

  - Comunicaţie echipamente în reţea (ping)

  - Iniţializare comunicaţie la nivel fizic şi logic pe protocol între terminalele numerice de protecție și sistemul de conducere locală și la distanță stație (se verifică prin modulele software de diagnoză comunicaţie pe protocol specifice)

  - Sincronizarea terminalelor numerice cu echipamentul GPS pe protocol NTP (actualizarea ceasului intern al echipamentelor de la echipamentul GPS)

  - Terminal numeric

    - Transmitere variabilă digitală dublă cu etichetă de timp (către SCU&HMI şi SCADA DEGR)

    - Transmitere variabilă digitală simplă cu etichetă de timp (către SCU&HMI şi SCADA DEGR)

    - Transmitere mărime analogică (către SCU&HMI şi SCADA DEGR A EON)

    - Efectuare comandă simplă (către SCU&HMI şi SCADA DEGR)

    - Efectuare comandă dublă - SBO with enhanced security (către SCU&HMI şi SCADA DEGR)

  - Terminal numeric – demonstrarea altor parametri declarați în specificația tehnică.

Model PV testare pilot

Executant………………………………………….

Data……………………………………………….

Observatii: Informaţiile necesare configurării comunicaţiei echipamentelor (IP, Gateway, Subnet Mask) şi a protocolului de comunicaţie (Information Object Address, ASDU type) vor fi puse la dispoziţia contractantului după semnarea contractului și stabilirea programului testării pilot.

Resurse achizitor :

- Statie de lucru conectata in reteaua SCADA destinata configurarilor necesare in Sistemul EMS/DMS SCADA al DELGAZ

- Alimentare 230 Vca

- Port de acces in reteaua SCADA DELGAZ.

Resurse ofertant:

- SCU – model  ……………………………………..  	order code…………………………………………………………………...

- RTU - model  ………………………………………  	order code……………………………………………………………………

- IED- model  ………………………………………..  	order code……………………………………………………………………

- GPS- model  ……………………………………….  	order code……………………………………………………………………

- SWITCH LAN- model  …………………………  	order code…………………………………………………………………..

- Terminal numeric - model  ………………….  	order code…………………………………………………………………..

- SWITCH WAN- model  …………………………  	order code…………………………………………………………………..

- ROUTER/FIREWALL- model  …………………        order code…………………………………………………………………..

Observatii resurse ofertant: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      - Informatii  configurare comunicatie + setari protocol:

- Alocare IP-uri:

SCU/HMI

RTU

GPS

RELEU NUMERIC TNP

SWITCH LAN

SWITCH WAN

ROUTER/FW

SUBNET

GATEWAY:

- Setari SCADA/protocol:

RTU number: 200

ASDU=200

T0=30 sec

T1=15 sec

T2=20 sec

T3=20 sec

Source NTP

Port TCP comunicatie de baza = 2404

Port TCP comunicatie de rezerva = 2405

Link size=2

ASDU size =2

      - Parametrii urmăriţi în timpul demonstraţiei practice:

  - Comunicatie echipamente retea (ping):

1. Rezultat …………………………………………………………………………………

  - Iniţializare comunicaţie la nivel fizic şi logic între SCU şi sistemul SCADA al EMOD pe protocol IEC 60870-5-104 şi intre SCU şi HMI (prin modulele software de diagnoză comunicaţie pe protocol specifice fiecărei platforme software):

      - Rezultat SCADA EMOD-SCU..…………………………………………………..

      - Rezultat HMI-SCU.…………………………………………………………………..

  - Sincronizarea echipamentelor cu echipamentul GPS pe protocol NTP (actualizarea ceasului intern al echipamentelor de la echipamentul GPS)

    - Se va verifica daca toate echipamentele se sincronizeaza pe NTP

      - Rezultat ……………………………………………………………………………………

  - Echipament RTU

    - Transmitere variabila digitala dubla (către SCU şi din SCU către HMI şi SCADA EON)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Transmitere variabila digitala simpla (către SCU şi din SCU către HMI şi SCADA EON)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Transmitere marime analogica (către SCU şi din SCU către HMI şi SCADA EON)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Efectuare comanda simpla (din HMI şi SCADA EON către SCU şi din SCU către RTU)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Efectuare comanda dubla - SBO with enhanced security (din HMI şi SCADA EON către SCU şi din SCU către RTU)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

  - Echipament IED

    - Transmitere variabila digitala dubla (către SCU şi din SCU către HMI şi SCADA EON)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Transmitere variabila digitala simpla (către SCU şi din SCU către HMI şi SCADA EON)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Transmitere marime analogica (către SCU şi din SCU către HMI şi SCADA EON)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Efectuare comanda simpla (din HMI şi SCADA EON către SCU şi din SCU către IED)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Efectuare comanda dubla - SBO with enhanced security (din HMI şi SCADA EON către SCU şi din SCU către IED)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Afisare + transmitere pozitie plot (către HMI IED, SCU şi din SCU către HMI şi SCADA EON)

      - Rezultat IED …………………………………………………………………………….

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Comanda plot (din HMI şi SCADA EON către SCU şi din SCU către IED)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

  - Terminal numeric

    - Transmitere variabila digitala dubla (către SCU şi din SCU către HMI şi SCADA EON)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Transmitere variabila digitala simpla (către SCU şi din SCU către HMI şi SCADA EON)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Transmitere marime analogica (către SCU şi din SCU către HMI şi SCADA EON)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Efectuare comanda simpla (din HMI şi SCADA EON către SCU şi din SCU către terminal)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

    - Efectuare comanda dubla - SBO with enhanced security (din HMI şi SCADA EON către SCU şi din SCU către terminal)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

  - Testare transmitere informatii cu eticheta de timp (în SCU, HMI şi SCADA EON)

      - Rezultat SCU.……………………………………………………………………………

      - Rezultat HMI.……………………………………………………………………………

      - Rezultat SCADA EON…………………………………………………………………

  - Functii SCU cerute prin ST 1:

    - Procesarea unui număr maxim de 10000 variabile I/O;

      - Rezultat ......................................................................................

    - Prelucrarea locală a informaţiilor şi filtrarea celor care se schimbă cu nivelul ierarhic superior:

      - Rezultat ......................................................................................

    - Înregistrarea şi arhivarea locală a informaţiilor de la echipamentele distribuite la nivel de proces pe o perioadă de minim 90 de zile:

      - Rezultat ......................................................................................

    - Conducerea locală (comenzi, alarme, urmărirea limitelor prestabilite pentru mărimi analogice, implementarea logicilor de interblocaj etc.) a echipamentelor din proces prin intermediul unei interfeţe grafice HMI compusă din monitor LCD ≥19”, tastatură completă şi mouse:

      - Rezultat ......................................................................................

    - Deţinerea şi gestionarea bazei de date locale – efectuarea modificărilor în timp real:

      - Rezultat ......................................................................................

Alte observatii: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reprezentanti beneficiar:                                                                        Reprezentanti executant: