## Page1
Pag 239
OBIECTIV: |  |  | Modernizare statii DGG etapa 4 sc 1 - ian 2026 lot 2
OBIECTUL: |  |  | St 110/6 kV Roman IMR sc 1
Beneficiar: |  |  | SC DELGAZ GRID SA
Proiectant: |  |  | SC DELGAZ GRID SA |  |  |  |  | Proiect: __________________ |  |  | nr: ___
Executant: |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  | Plansa: __________________ |  |  | nr: ___
Faza: __________________
F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
2023-08-29
Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |  | Furnizorul | Fisa tehnica atasata
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  | 6 | 7
1 Lista echipamente circuite primare 110 kV
1 |  | Tranformator de putere 16 MVA; 110/6 kV, Ynd-11, Usc- 11% |  | buc | 2
2 |  | Întrerupator tripolar cu actionare trifazata, de exterior, mediu de izolare interior si de stingere in gaz / amestec de gaze, actionat cu dispozitiv cu resort, cu doua bobine de declansare 220 Vcc, inclusiv suportii metalici zincati, Un = 123 kV; In = 1600 A. |  | buc | 2
3 |  | Transformator de curent monopolar de tip capacitiv cu patru infasurari secundare, 123 kV, 2 x 100/5/5/5/5 A, de exterior, cu izolatie externa din materiale compozite si izolatie interna cu ulei, inclusiv suportul metalic zincat |  | buc | 6
4 |  | Transformator de tensiune monopolar de tip capacitiv, cu trei infasurari secundare, 110 /v3//2 x 0,1/v3//0,1 kV, de exterior, izolatie externa din materiale compozite si izolatie interna cu ulei, inclusiv suportul metalic zincat |  | buc | 6
5 |  | Separator tripolar de linie, de exterior, 123 kV; 1600 A, tip STE2P, cu doua CLP - uri, in montaj paralel, izolatie compozita, actionare electrica si manuala, 220 Vcc, inclusiv suportii metalici zincati |  | buc | 2
Pag 240
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  | 6 | 7
6 |  | Descarcatoare cu oxizi de zinc, 123 kV, carcasa din cauciuc siliconic, clasa de descarcare 2, inclusiv contorul de inregistrarea descarcarilor |  | buc | 6
7 |  | Izolator suport 123 kV, cu izolatie compozita |  | buc | 2
TOTAL 1 Lista echipamente circuite primare 110 kV
2 Lista echipamente circuite secundare 110 kV
1 |  | Cutie de cleme, cu usi fata/ spate, din metal inoxidabil, cu fante pentru aerisire, obturatoare si incalzire interioara termostatata |  | buc | 2
2 |  | Cutie de protectie transformator de tensiune celula 110 kV LEA, cu usa fata, din metal inoxidabil, cu fante pentru aerisire, obturatoare si incalzire interioara termostatata |  | buc | 2
3 |  | Dulap de comanda si protectie pentru transformator - 110/MT kV, echipat cu doua blocuri numerice de comanda si protectie (cu functii de automatizare si control a racirii, traductor de ploturi, sonda de temperatura si regulator automat de tensiune, tip RATT), cu integrare in SCADA - protocol IEC 61850, tensiunea operativa 220 Vcc, echipat comple |  | buc | 2
4 |  | Dulap pentru automatizare AAR -MT, cu terminal numeric si Das F+U - linii MT, preluare in SCADA -protocol IEC 61850 |  | buc | 1
5 |  | Dulap pentru amplasarea contoarelor de energie pentru celulele 110 kV, complet echipat cu conectica si aparataj secundar |  | buc | 1
TOTAL 2 Lista echipamente circuite secundare 110 kV
3 Lista echipamente celule 6 kV
1 |  | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru trafo, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, intrerupator 2500 A, TC 3 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie |  | buc | 2
2 |  | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru linie, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, intrerupator 1250 A, TC 2 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie |  | buc | 6
Pag 241
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  | 6 | 7
3 |  | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru servici interne, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, intrerupator 630 A, TC 2 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie |  | buc | 2
4 |  | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru baterie condensatoare, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, intrerupator 630 A, TC 2 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie |  | buc | 1
5 |  | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru cupla, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, intrerupator 2500 A, TC 2 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie |  | buc | 1
6 |  | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru cupla, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, separator, CLP |  | buc | 1
7 |  | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru masura, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, TT, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie |  | buc | 2
8 |  | Modul POD Bare Celule de medie tensiune 24 kV, bare 2500 A |  | buc | 1
9 |  | Transformator de curent pentru componenta homopolara, 50/1 A |  | buc | 9
10 |  | Descarcatoare cu oxizi metalici 7,2 KV (exterior) |  | buc | 6
TOTAL 3 Lista echipamente celule 6 kV
4 Lista echipamente circuite primare GTN
1 |  | Transformator de nul si servicii interne 350/200 kVA, 6/0.4 kV (pentru curent maxim de defect 100 A functionare continua) |  | buc | 2
2 |  | Bobina de stingere cu izolatie in ulei, cu reglaj continuu 6/v3 kV, 100 A, prevazuta cu infasurare secundara pentru conectare rezistor, inclusiv sistem de injectie curent |  | buc | 2
Pag 242
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  | 6 | 7
3 |  | Separator monopolar de exterior, tip SME -36 kV, 630 (1250) A, actionat cu dispozitiv electric si manual, montat in statie de transformare pe suport metalic zincat, inclusiv suportul metalic zincat si dispozitivul de actionare, electric si manual |  | buc | 2
4 |  | Descarcatoare cu oxizi metalici 6,3 KV (exterior) |  | buc | 2
5 |  | Cutie de sectionare si protectie IP55, echipata cu intrerupator tripolar cu contacte auxiliare (pe cablul de JT intre TSI si PSIca) |  | buc | 2
TOTAL 4 Lista echipamente circuite primare GTN
5 Lista echipamente circuite secundare GTN
1 |  | Dulap automatizare pentru grup tratare neutru, complet echipat cu: releu numeric pentru reglaj automat al bobinelor de stingete,BSRC - 2 buc, releu numeric declansare selectiva linii cu punere la pamant, terminal numeric comanda intrerupator rezistenta |  | buc | 1
TOTAL 5 Lista echipamente circuite secundare GTN
6 Lista echipamente BK
1 |  | Baterie de condensatoare compacta (inclusiv terminal numeric), in anvelopa metalica, in trepte automate, complet echipata, 6 kV, 1.2 MVAr |  | buc | 1
TOTAL 6 Lista echipamente BK
7 Lista echipamente servicii interne
1 |  | Set de doua dulapuri (independente) pentru servicii interne de curent continuu, 220 Vcc, de racordare a bateriei de acumulatoare si redresoarelor, masura, distributie 220 Vcc, integrare in sistemul SCADA - protocol IEC 61850, complet echipate (inclusiv cate un LED); dulapurile se vor livra cu dispozitive de monitorizare a izolatiei in c.c. pe plecari, impreuna cu senzorii toroidali pentru montare pe cablurile suprevegheate |  | buc | 1
Pag 243
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  | 6 | 7
2 |  | Set de trei dulapuri (independente) pentru servicii interne de curent alternativ, 230/400 Vca: doua dulapuri pentru racordarea TSI, masura 0.4 kV si distributie 230/400 Vca, complet echipat (inlcuv, cate un LED pentru 1DSIca si 3DSIca) cu integrare in SCADA - protocul IEC61850, si un dulap 2DSIca cupla si AAR 0.4 kV (cu un LED), cu inegrare in SCADA - protocul IEC 61850 |  | buc | 1
3 |  | Cutie de racordare a bateriei de acumulatoare 220 Vcc, echipata cu intrerupator general cc, si 4 sigurante bipolare10 A, avand contacte auxiliare, fara motor de armare |  | buc | 2
4 |  | Redresor cu reglajul automat a tensiunii, cu doua module de redresare redundante, cu comutare automata la defectarea unuia din module, 220 Vcc; 30 A, cu monitorizarea bateriei de acumulatoare si integrare in sistemul SCADA, 400 Vca/220 Vcc; 30 A. |  | buc | 2
5 |  | Baterie de acumulatoare tip OPZV 220 Vcc, 200 Ah, montaj pe rastel, inclusiv stelajul metalic cu sistem de protectie antiseismic adevcat |  | buc | 2
TOTAL 7 Lista echipamente servicii interne
8 Lista echipamente statia interioara
1 |  | Tablou electric general - cladire statie (230/380 Vca, intrerupatoare automate de 10-25A si 63A) |  | buc | 1
2 |  | Tablou iluminat de siguranta - cladire statie (220 Vcc, intrerupatoare automate de 6-10A) |  | buc | 1
3 |  | Aparat de aer conditionat, 24000 BTU, filtre si dezumidificare, cu telecomanda |  | buc | 3
4 |  | Convector electric radiant 2000 W, termostat de siguranta, termostat reglabil, protectie anti-inghet |  | buc | 7
5 |  | Tablou electric iluminat exterior, 3x400/230Vca |  | buc | 1
TOTAL 8 Lista echipamente statia interioara
9 Lista echipamente PSC
1 |  | Panou semnalizari centrale |  | buc | 1
TOTAL 9 Lista echipamente PSC
10 Lista echipamente Telecomunicatii
Pag 244
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  | 6 | 7
1 |  | Dulap de telecomunicatii 42U 800*800*2000, cu UPS si invertor pentru alimentarea de rezerva din BA a statiei |  | buc | 1
TOTAL 10 Lista echipamente Telecomunicatii
11 Lista echipamente SCADA
1 |  | Sistem de conducere locala si la distanta - dulap SCADA complet echipat compus din: - Unitate centrala la nivel de statie SCU; - RTU – semnalizari generale; - Relee digitale de protectie compatibile si certificate IEC 61850 (sau echivalent); - Sistem GPS; - Echipament activ de retea (switch manageriabil) LAN; - Sistem de comunicatie WAN (Router / Firewall + switch) - Instalare, interconectare, integrare, testare SCADA |  | buc | 1
TOTAL 11 Lista echipamente SCADA
| TOTAL: |  |  |  |  | lei
euro
| TVA: |  |  |  | 19.00 % | lei
| TOTAL cu TVA: |  |  |  |  | lei
1 euro = lei , curs la data de
Executant, Proiectant,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404