## Page1
Pag 810
OBIECTIV: |  |  | Modernizare statii DGG etapa 4 sc 1 - ian 2026 lot 2
OBIECTUL: |  |  | St 110/20 kV Roman Vest sc 1
Beneficiar: |  |  | SC DELGAZ GRID SA
Proiectant: |  |  | SC DELGAZ GRID SA |  |  |  |  | Proiect: __________________ |  |  | nr: ___
Executant: |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  | Plansa: __________________ |  |  | nr: ___
Faza: SF
F4co - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
2023-08-29
Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |  | Furnizorul | Fisa tehnica atasata
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  | 6 | 7
Lista echipamente circuite primare 110 kV
1 |  | Intrerupator de 123 kV, 40 kA, cu mediul de stingere in gaz / amestec de gaze, 2500A, inclusiv suport metalic zincat |  | buc | 1
2 |  | Separator tripolar de linie, de exterior, 123 kV, 1600 A,40 kA(3s) tip STE2P, cu doua CLP-uri, in montaj paralel, izolatie compozita, actionare electrica si manuala, 220 Vcc, inclusiv suporti metalici |  | buc | 1
3 |  | Transformator de curent monopolar cu trei infasurari secundare, 123 kV, 2 x 150//5/5/5 A, clasa de exactitate 0,5/10P/10P; 30/30/30 VA, de exterior, cu izolatie externa din materiale compozite si izolatie interna cu ulei, inclusiv suportii metalici zincati |  | buc | 3
4 |  | Transformatoare de tensiune 110kV, cu divizor capacitiv 110/v3/0.1/v3/0.1/v3/0.1/3 kV |  | buc | 3
5 |  | Descarcator cu oxizi metelici, 123 kV, inclusiv controlul de descarcari |  | buc | 3
6 |  | Izolator suport compozit de 110 kV, inclusiv suport metalic zincat |  | buc | 1
TOTAL Lista echipamente circuite primare 110 kV
Lista echipamente circuite secundare statie 110 kV
Pag 811
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  | 6 | 7
1 |  | Cutie de cleme pentru celula bloc linie trafo, cu usi fata/ spate, din tabla de otel, RAL 7032, complet echipata |  | buc | 1
2 |  | Dulap de comanda si protectie pentru transformatorul 110/20 kV, cu doua terminale numerice de comanda si protectie si cu spatiu pentru montare termial RAT , tensiunea operativa 220 Vcc, echipat complet, preluare in SCADA- protocol IEC 61850 |  | buc | 1
3 |  | Dulap contoare de energie electrica pentru celule 110 kV si analizor pentru calitatea energiei electrice, complet echipat cu conectica si aparataj |  | buc | 1
4 |  | Cutie de protectie transformator tensiune celula 110 kV LEA, din tabla de otel RAL 7032, complet echipata |  | buc | 1
TOTAL Lista echipamente circuite secundare statie 110 kV
Lista echipamente circuite primare 20 kV
1 |  | Celula de interior, pentru transformator, cu racordare prin cabluri, simplu sistem de bare, 1250 A, de tip inchis, cu izolatie in aerintreruptor debrosabil, in vid, 24 kV, 1250 A,TC cu 3 infasurari, It=25 kA si CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie |  | buc | 1
2 |  | Celula de interior, pentru linie subterana, cu racordare prin cabluri, simplu sistem de bare, 1250 A, de tip inchis, cu izolatie in aer, intreruptor debrosabil, in vid, 24 kV, 630 A, TC cu 2 infasurari, It=25 kA si CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie |  | buc | 3
3 |  | Celula de interior, pentru transformator de servicii interne, cu racordare prin cabluri, simplu sistem de bare, 1250 A, de tip inchis, cu izolatie in aer, intreruptor debrosabil, in vid, 24 kV, 630 A, TC cu 2 infasurari, It=25 kA si CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie |  | buc | 2
4 |  | Celula de interior, pentru baterie de condensatoare, cu racordare prin cabluri, simplu sistem de bare, 1250 A, de tip inchis, cu izolatie in aerintreruptor debrosabil, in vid, 24 kV, 630 A, TC cu 2 infasurari, It=25 kA si CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie |  | buc | 1
Pag 812
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  | 6 | 7
5 |  | Celula de interior, de masura si descarcatoare, de tip inchis, simplu sistem de bare, 1250 A, cu izolatie in aer, 24 kV, cu separator de punere la pamant, carucior debrosabil, trei transformatoare monofazate de tensiune si sigurante fuzibile, descarcatoare cu oxizi metalici, 24 kV, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie |  | buc | 1
6 |  | Pod de bare din cupru, 24 kV, 1250A, simplu sistem de bare, cu izolatie in aer, avand izolatoare din materiale compozite si bare din cupru in teci termocontractibile, montat pe celulele de capat sir, pentru intoarcerea barelor generale |  | buc | 1
7 |  | Transformator de curent homopolar, toroidal, demontabil, tip CIRHi, 100/1 A |  | buc | 7
TOTAL Lista echipamente circuite primare 20 kV
Lista echipamente circuite secundare 20 kV
1 |  | Dulap automatizare DAS (f+U) echipat conform ST 188 |  | buc | 1
TOTAL Lista echipamente circuite secundare 20 kV
Lista echipamente servicii interne
1 |  | Set de trei dulapuri ( independente) pentru servicii interne de curent alternativ, 3 x 230/400 Vca: doua dulapuri pentru racordarea TSI 1(2), a redresoarelor, masura 0,4 kV si distributie c.a. (inclusiv, cate un IED pentru fiecare dulap) si un dulap pentru cupla si AAR 0,4 kV (cu un IED) si integrare in SCADA - protocol IEC 61850, complet echipat. |  | set | 1
2 |  | Set de doua dulapuri (independente) pentru servicii interne de curent continuu 220 Vcc, de racordare a bateriei de acumulatoare si redresoarelor, masura, distributie 220 Vcc, integrate in sistemul SCADA - protocol IEC 61850, complet echipate (inclusiv cate un IED); dulapurile se vor livra cu dispozitive de monitorizare a izolatiei in c.c. pe plecari, impreuna cu senzorii toroidali pentru montare pe cablurile supravegheate. |  | set | 1
Pag 813
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  | 6 | 7
3 |  | Redresor cu reglajul automat a tensiunii, cu doua module de redresare redundante, cu comutare automata la defectarea unuia din module, 400Vca/220Vcc; 30 A, cu monitorizarea bateriei de acumulatoare si integrare in sistemul SCADA |  | buc | 2
4 |  | Baterie de acumulatoare tip OPZV 220 V cc, 200 Ah (ST 169) cu montare pe rastel |  | buc | 2
5 |  | Cutie de racordare a bateriei de acumulatoare 220 Vcc, echipata cu doua intrerupatoare 160 A si patru intrerupatoare automate de 10 A, avand contacte auxiliare, fara motor de armare |  | buc | 2
TOTAL Lista echipamente servicii interne
Lista echipamente grup tratare neutru
1 |  | Transformator pentru crearea nulului artificial 20 kV si servicii interne, cu izolatie in ulei, de tip etans, montat in exterior, , 200 kVA servicii interne, 1200/200 kVA; 20/0.4 kV, grupa de conexiuni ZnYn5 |  | buc | 2
2 |  | Rezistenta pentru tratarea neutrului 300-600 A |  | buc | 2
3 |  | Separator monopolar de exterior, tip SME - 24 kV, 630 A, actionat cu dispozitiv electric si manual, montat in statie de transformare pe suport metalic zincat, inclusiv suportul metalic zincat si dispozitivul de actionare, electric si manual |  | buc | 2
4 |  | Descarcator cu oxid de zinc, cu izolatie din cauciuc siliconic, montat in exterior, la bornele bobinei de stingere |  | buc | 2
5 |  | Cutie de sectionare si protectie IP55, echipata cu intreruptor tripolar cu contacte auxiliare |  | buc | 2
TOTAL Lista echipamente grup tratare neutru
Lista echipamente instalatii in corpul de conexiuni
1 |  | Tablou electric general in corpul de conexiuni, 3x400/230Vca |  | buc | 1
2 |  | Tablou iluminat de siguranta in corpul de conexiuni, 220 Vcc |  | buc | 1
3 |  | Aparat de aer conditionat, 12000 BTU, filtre si dezumidificare, cu telecomanda |  | buc | 2
TOTAL Lista echipamente instalatii in corpul de conexiuni
Pag 814
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  | 6 | 7
Lista echipamente instalatii in statia exterioara
1 |  | Tablou electric iluminat exterior, 3x400/230Vca |  | buc | 1
TOTAL Lista echipamente instalatii in statia exterioara
Utilaj SCADA +Telecomunicatii
1 |  | Dulap Telecomunicatii |  | buc | 1
2 |  | Dulap SCADA complet echipat conform ST 123 |  | buc | 1
TOTAL Utilaj SCADA +Telecomunicatii
Lista echipamente Baterie de condensatoare
1 |  | Baterie de condensatoare compacta , in anvelopa, complet echipata, 20 kV, 1.2 MVAr |  | buc | 1
TOTAL Lista echipamente Baterie de condensatoare
Lista echipamente PSC
1 |  | Panou Semnalizari centrale de tip anunciator |  | buc | 1
TOTAL Lista echipamente PSC
Lista echipamente sistem alarmare efractie
1 |  | KIT SISTEM EFRACTIE, CONTROL ACCES SI DISPECERAT |  | buc | 1
2 |  | KIT SISTEM INCENDIU |  | buc | 1
3 |  | KIT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO |  | buc | 1
4 |  | KIT SISTEM PROTECTIE PERIMETRALA |  | buc | 1
TOTAL Lista echipamente sistem alarmare efractie
| TOTAL: |  |  |  |  | lei
euro
| TVA: |  |  |  | 19.00 % | lei
| TOTAL cu TVA: |  |  |  |  | lei
Pag 815
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  | 6 | 7
1 euro = lei , curs la data de
Executant, Proiectant,
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404