## Model propunere fin_LOT 2
Lucrare “la cheie” Proiectare si executie, inclusiv furnizare de materiale Lot 2 MODERNIZARE SI INTEGRARE IN SCADA STATII DE TRANSFORMARE DIN GESTIUNEA DELGAZ GRID – ETAPA 4 jud Neamt(Statia de transformare 110/6 kV Roman IMR, Statia de transformare 110/20 kV PAL Neamt, Statia de transformare 110/20 kV Piatra Neamt Gara, Statia de trasformare 110/20 KV Roman Vest)
nr crt | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare totala lei
Ob 1 Statia de transformare 110/6 kV Roman IMR
1 | PROIECTARE, include Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, Proiect tehnic si detalii de executie
2 | ASISTENTA TEHNICA, include Asistenta pe perioada de executie a lucrarilor, Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C.
3 | Lucrari si echipamente (Cheltuilei pentru investitia de baza(manopera, utilaje, materiale,inclusiv scolarizarea personalului Delgaz) | 0
3.1 | Lucrari Circuite Primare 110 kV
3.2 | Lucrari Circuite Secundare +SCADA
3.3 | Lucrari Medie Tensiune
3.4 | Lucrari Servicii proprii
3.5 | Lucrari Provizorate
3.6 | Echipamente si materiale (se va oferta pretul unitar de livrare a echipamentelor, fara cheltuieli conexe, transport, integrare, etc)
Total ob 1 ( 1+2+3) |  | 0
Ob 2 Statia de transformare 110/20 kV PAL Neamt
1 | PROIECTARE, include Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, Proiect tehnic si detalii de executie
2 | ASISTENTA TEHNICA, include Asistenta pe perioada de executie a lucrarilor, Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C.
3 | Lucrari si echipamente (Cheltuilei pentru investitia de baza(manopera, utilaje, materiale,inclusiv scolarizarea personalului Delgaz) | 0
3.1 | Lucrari Circuite Primare 110 kV
3.2 | Lucrari Circuite Secundare +SCADA
3.3 | Lucrari Medie Tensiune
3.4 | Lucrari Servicii proprii
3.5 | Lucrari Provizorate
3.6 | Echipamente si materiale (se va oferta pretul unitar de livrare a echipamentelor, fara cheltuieli conexe, transport, integrare, etc)
Total ob 2 ( 1+2+3) |  | 0
Ob 3 Statia de transformare 110/20 kV Piatra Neamt Gara
1 | PROIECTARE, include Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, Proiect tehnic si detalii de executie
2 | ASISTENTA TEHNICA, include Asistenta pe perioada de executie a lucrarilor, Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C.
3 | Lucrari si echipamente (Cheltuilei pentru investitia de baza(manopera, utilaje, materiale,inclusiv scolarizarea personalului Delgaz) | 0
3.1 | Lucrari Circuite Primare 110 kV
3.2 | Lucrari Circuite Secundare +SCADA
3.3 | Lucrari Medie Tensiune
3.4 | Lucrari Servicii proprii
3.5 | Lucrari Provizorate
3.6 | Echipamente si materiale (se va oferta pretul unitar de livrare a echipamentelor, fara cheltuieli conexe, transport, integrare, etc)
Total ob 2 ( 1+2+3) |  | 0
Ob 4 Statia de trasformare 110/20 KV Roman Vest
1 | PROIECTARE, include Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor, Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, Proiect tehnic si detalii de executie
2 | ASISTENTA TEHNICA, include Asistenta pe perioada de executie a lucrarilor, Asistenta tehnica pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre I.S.C.
3 | Lucrari si echipamente (Cheltuilei pentru investitia de baza(manopera, utilaje, materiale,inclusiv scolarizarea personalului Delgaz) | 0
3.1 | Lucrari Circuite Primare 110 kV
3.2 | Lucrari Circuite Secundare +SCADA
3.3 | Lucrari Medie Tensiune
3.4 | Lucrari Servicii proprii
3.5 | Lucrari Provizorate
3.6 | Echipamente si materiale (se va oferta pretul unitar de livrare a echipamentelor, fara cheltuieli conexe, transport, integrare, etc)
Total ob 2 ( 1+2+3) |  | 0
TOTAL Lot 2 TOTAL ob 1+ob 2+ob 3+ob 4) |  | 0
NOTA:
Ofertantul va prezenta separat si lista continand preturile unitare pentru echipamentele/ materialele pentru care se platesc unele sume la livrare pe santier ( decont 80% la livrare, conform Anexei la Acordul Contractual- Lista echipamentelor materialelor pentru care se platesc unele sume la livrarea pe santier)

## Lista PU pentru ech si mat
Lista continand preturile unitare pentru echipamentele/ materialele pentru care se platesc unele sume la livrare pe santier
Ob 1 Statia de transformare 110/6 kV Roman IMR
Nr crt | Denumire | UM | PU
1 | Tranformator de putere 16 MVA; 110/6 kV, Ynd-11, Usc- 11% | buc
2 | ÎNTRERUPATOR TRIPOLAR CU ACTIONARE TRIFAZATA, DE EXTERIOR,MEDIU DE IZOLARE INTERIOR SI DE STINGERE IN GAZ / AMESTECDE GAZE, ACTIONAT CU DISPOZITIV CU RESORT, CU DOUABOBINE DE DECLANSARE 220 VCC, INCLUSIV SUPORTII METALICI ZINCATI, UN = 123 KV; IN = 1600 A | buc
3 | Transformator de curent monopolar de tip capacitiv cu patru infasurari secundare, 123 kV, 2 x 100/5/5/5/5 A, de exterior, cu izolatie externa din materiale compozite si izolatie interna cu ulei, inclusiv suportul metalic zincat | buc
4 | Transformator de tensiune monopolar de tip capacitiv, cu trei infasurari secundare, 110 /v3//2 x 0,1/v3//0,1 kV, de exterior, izolatie externa din materiale compozite si izolatie interna cu ulei, inclusiv suportul metalic zincat | buc
5 | Separator tripolar de linie, de exterior, 123 kV; 1600 A, tip STE2P, cu doua CLP - uri, in montaj paralel, izolatie compozita, actionare electrica si manuala, 220 Vcc, inclusiv suportii metalici zincati | buc
6 | Descarcatoare cu oxizi de zinc, 123 kV, carcasa din cauciuc siliconic, clasa de descarcare 2, inclusiv contorul de inregistrarea descarcarilor | buc
7 | Cutie de cleme, cu usi fata/ spate, din metal inoxidabil, cu fante pentru aerisire, obturatoare si incalzire interioara termostatata | buc
8 | Cutie de protectie transformator de tensiune celula 110 kV LEA, cu usa fata, din metal inoxidabil, cu fante pentru aerisire, obturatoare si incalzire interioara termostatata | buc
9 | Dulap de comanda si protectie pentru transformator - 110/MT kV, echipat cu doua blocuri numerice de comanda si protectie (cu functii de automatizare si control a racirii, traductor de ploturi, sonda de temperatura si regulator automat de tensiune, tip RATT), cu integrare in SCADA - protocol IEC 61850, tensiunea operativa 220 Vcc, echipat comple | buc
10 | Dulap pentru automatizare AAR -MT, cu terminal numeric si Das F+U - linii MT, preluare in SCADA -protocol IEC 61850 | buc
11 | Dulap pentru amplasarea contoarelor de energie pentru celulele 110 kV, complet echipat cu conectica si aparataj secundar | buc
12 | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru trafo, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, intrerupator 2500 A, TC 3 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
13 | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru linie, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, intrerupator 1250 A, TC 2 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
14 | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru servici interne, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, intrerupator 630 A, TC 2 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
15 | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru baterie condensatoare, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, intrerupator 630 A, TC 2 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
16 | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru cupla, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, intrerupator 2500 A, TC 2 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
17 | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru cupla, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, separator, CLP | buc
18 | Celula de medie tensiune (24 kV) pentru masura, cu mediu de izolant aer cu functionare la 6 kV, bare 2500 A, TT, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
19 | Modul POD Bare Celule de medie tensiune 24 kV, bare 2500 A | buc
20 | Transformator de nul si servicii interne 350/200 kVA, 6/0.4 kV (pentru curent maxim de defect 100 A functionare continua) | buc
21 | Bobina de stingere cu izolatie in ulei, cu reglaj continuu 6/v3 kV, 100 A, prevazuta cu infasurare secundara pentru conectare rezistor, inclusiv sistem de injectie curent | buc
22 | Separator monopolar de exterior, tip SME -36 kV, 630 (1250) A, actionat cu dispozitiv electric si manual, montat in statie de transformare pe suport metalic zincat, inclusiv suportul metalic zincat si dispozitivul de actionare, electric si manual | buc
23 | Descarcatoare cu oxizi metalici 6,3 KV (exterior) | buc
24 | Cutie de sectionare si protectie IP55, echipata cu intrerupator tripolar cu contacte auxiliare (pe cablul de JT intre TSI si PSIca) | buc
25 | Dulap automatizare pentru grup tratare neutru, complet echipat cu: releu numeric pentru reglaj automat al bobinelor de stingete,BSRC - 2 buc, releu numeric declansare selectiva linii cu punere la pamant, terminal numeric comanda intrerupator rezistenta | buc
26 | Baterie de condensatoare compacta (inclusiv terminal numeric), in anvelopa metalica, in trepte automate, complet echipata, 6 kV, 1.2 MVAr | buc
27 | Set de doua dulapuri (independente) pentru servicii interne de curent continuu, 220 Vcc, de racordare a bateriei de acumulatoare si redresoarelor, masura, distributie 220 Vcc, integrare in sistemul SCADA - protocol IEC 61850, complet echipate (inclusiv cate un LED); dulapurile se vor livra cu dispozitive de monitorizare a izolatiei in c.c. pe plecari, impreuna cu senzorii toroidali pentru montare pe cablurile suprevegheate | buc
28 | Set de trei dulapuri (independente) pentru servicii interne de curent alternativ, 230/400 Vca: doua dulapuri pentru racordarea TSI, masura 0.4 kV si distributie 230/400 Vca, complet echipat (inlcuv, cate un LED pentru 1DSIca si 3DSIca) cu integrare in SCADA - protocul IEC61850, si un dulap 2DSIca cupla si AAR 0.4 kV (cu un LED), cu inegrare in SCADA - protocul IEC 61850 | buc
29 | Cutie de racordare a bateriei de acumulatoare 220 Vcc, echipata cu intrerupator general cc, si 4 sigurante bipolare10 A, avand contacte auxiliare, fara motor de armare | buc
30 | Redresor cu reglajul automat a tensiunii, cu doua module de redresare redundante, cu comutare automata la defectarea unuia din module, 220 Vcc; 30 A, cu monitorizarea bateriei de acumulatoare si integrare in sistemul SCADA, 400 Vca/220 Vcc; 30 A. | buc
31 | Baterie de acumulatoare tip OPZV 220 Vcc, 200 Ah, montaj pe rastel, inclusiv stelajul metalic cu sistem de protectie antiseismic adevcat | buc
32 | Tablou electric iluminat exterior, 3x400/230Vca | buc
33 | Panou semnalizari centrale | buc
34 | Dulap de telecomunicatii 42U 800*800*2000, cu UPS si invertor pentru alimentarea de rezerva din BA a statiei | buc
35 | Sistem de conducere locala si la distanta - dulap SCADA complet echipat compus din: - Unitate centrala la nivel de statie SCU; - RTU – semnalizari generale; - Relee digitale de protectie compatibile si certificate IEC 61850 (sau echivalent); - Sistem GPS; - Echipament activ de retea (switch manageriabil) LAN; - Sistem de comunicatie WAN (Router / Firewall + switch) - Instalare, interconectare, integrare, testare SCADA | buc
Ob 2 Statia de transformare 110/20 kV PAL Neamt
1 | Transformator trifazat de putere 110/20 kV - 16 MVA, cu reglaj sub sarcina, Uk=11% | buc
2 | INTRERUPATOR DE 123 KV, 40 KA, CU MEDIUL DE STINGERE IN GAZ / AMESTEC DE GAZE, 2500A, INCLUSIV SUPORT METALIC ZINCAT | buc
3 | Separator tripolar de linie, de exterior, 123 kV, 1600 A,40 kA(3s) tip STE2P, cu doua CLP-uri, in montaj paralel, izolatie compozita, actionare electrica si manuala, 220 Vcc, inclusiv suporti metalici | buc
4 | Transformator de curent monopolar cu trei infasurari secundare, 123 kV, 2 x 150//5/5/5 A, clasa de exactitate 0,5/10P/10P; 30/30/30 VA, de exterior, cu izolatie externa din materiale compozite si izolatie interna cu ulei, inclusiv suportii metalici zincati | buc
5 | Transformatoare de tensiune 110kV, cu divizor capacitiv 110/v3/0.1/v3/0.1/v3/0.1/3 kV | buc
6 | Descarcator cu oxizi metelici, 123 kV, inclusiv controlul de descarcari | buc
7 | Cutie de cleme pentru celula bloc linie trafo, cu usi fata/ spate, din tabla de otel, RAL 7032, complet echipata | buc
8 | Dulap de comanda si protectie pentru transformatorul 110/20 kV, cu doua terminale numerice de comanda si protectie si cu spatiu pentru montare termial RAT , tensiunea operativa 220 Vcc, echipat complet, preluare in SCADA- protocol IEC 61850 | buc
9 | Dulap contoare de energie electrica pentru celule 110 kV si analizor pentru calitatea energiei electrice, complet echipat cu conectica si aparataj | buc
10 | Cutie de protectie transformator tensiune celula 110 kV LEA, din tabla de otel RAL 7032, complet echipata | buc
11 | Celula de interior, pentru transformator, cu racordare prin cabluri, simplu sistem de bare, 1250 A, de tip inchis, cu izolatie in aerintreruptor debrosabil, in vid, 24 kV, 1250 A,TC cu 3 infasurari, It=25 kA si CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
12 | Celula de interior, pentru linie subterana, cu racordare prin cabluri, simplu sistem de bare, 1250 A, de tip inchis, cu izolatie in aer, intreruptor debrosabil, in vid, 24 kV, 630 A, TC cu 2 infasurari, It=25 kA si CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
13 | Celula de interior, pentru transformator de servicii interne, cu racordare prin cabluri, simplu sistem de bare, 1250 A, de tip inchis, cu izolatie in aer, intreruptor debrosabil, in vid, 24 kV, 630 A, TC cu 2 infasurari, It=25 kA si CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
14 | Celula de interior, pentru baterie de condensatoare, cu racordare prin cabluri, simplu sistem de bare, 1250 A, de tip inchis, cu izolatie in aerintreruptor debrosabil, in vid, 24 kV, 630 A, TC cu 2 infasurari, It=25 kA si CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
15 | Celula de interior, pentru cupla longitudinala, de tip inchis, simplu sistem de bare, 1250 A, cu izolatie in aer, cu intreruptor debrosabil, cu vid, 24 kV, 1250 A, It=25kA, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
16 | Celula de interior, pentru trecerea barelor din celula de cupla longitudinala, de tip inchis, simplu sistem de bare, 1250 A, cu izolatie in aer, cu carucior debrosabil avand bare, 24 kV, 1250 A, It=25kA, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
17 | Celula de interior, de masura si descarcatoare, de tip inchis, simplu sistem de bare, 1250 A, cu izolatie in aer, 24 kV, cu separator de punere la pamant, carucior debrosabil, trei transformatoare monofazate de tensiune si sigurante fuzibile, descarcatoare cu oxizi metalici, 24 kV, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
18 | Pod de bare din cupru, 24 kV, 1250A, simplu sistem de bare, cu izolatie in aer, avand izolatoare din materiale compozite si bare din cupru in teci termocontractibile, montat pe celulele de capat sir, pentru intoarcerea barelor generale | buc
19 | Dulap automatizare DAS (f+U) echipat conform ST 188 | buc
20 | Set de trei dulapuri ( independente) pentru servicii interne de curent alternativ, 3 x 230/400 Vca: doua dulapuri pentru racordarea TSI 1(2), a redresoarelor, masura 0,4 kV si distributie c.a. (inclusiv, cate un IED pentru fiecare dulap) si un dulap pentru cupla si AAR 0,4 kV (cu un IED) si integrare in SCADA - protocol IEC 61850, complet echipat. | set
21 | Set de doua dulapuri (independente) pentru servicii interne de curent continuu 220 Vcc, de racordare a bateriei de acumulatoare si redresoarelor, masura, distributie 220 Vcc, integrate in sistemul SCADA - protocol IEC 61850, complet echipate (inclusiv cate un IED); dulapurile se vor livra cu dispozitive de monitorizare a izolatiei in c.c. pe plecari, impreuna cu senzorii toroidali pentru montare pe cablurile supravegheate. | set
22 | Redresor cu reglajul automat a tensiunii, cu doua module de redresare redundante, cu comutare automata la defectarea unuia din module, 400Vca/220Vcc; 30 A, cu monitorizarea bateriei de acumulatoare si integrare in sistemul SCADA | buc
23 | Baterie de acumulatoare tip OPZV 220 V cc, 200 Ah (ST 169) cu montare pe rastel | buc
24 | Transformator pentru crearea nulului artificial 20 kV si servicii interne, cu izolatie in ulei, de tip etans, montat in exterior, , 200 kVA servicii interne, 1200/200 kVA; 20/0.4 kV, grupa de conexiuni ZnYn5 | buc
25 | Rezistenta pentru tratarea neutrului 300-600 A | buc
26 | Separator monopolar de exterior, tip SME - 24 kV, 630 A, actionat cu dispozitiv electric si manual, montat in statie de transformare pe suport metalic zincat, inclusiv suportul metalic zincat si dispozitivul de actionare, electric si manual | buc
27 | Tablou electric iluminat exterior, 3x400/230Vca | buc
28 | Dulap Telecomunicatii | buc
29 | Dulap SCADA complet echipat conform ST 123 | buc
30 | Baterie de condensatoare compacta , in anvelopa, complet echipata, 20 kV, 1.2 MVAr | buc
31 | Panou Semnalizari centrale de tip anunciator | buc
32 | KIT SISTEM EFRACTIE, CONTROL ACCES SI DISPECERAT | buc
33 | KIT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO | buc
34 | KIT SISTEM PROTECTIE PERIMETRALA | buc
Ob 3 Statia de transformare 110/20 kV Piatra Neamt Gara
1 | ÎNTRERUPATOR TRIPOLAR CU ACTIONARE TRIFAZATA, DE EXTERIOR,MEDIU DE IZOLARE INTERIOR SI DE STINGERE IN GAZ / AMESTECDE GAZE, ACTIONAT CU DISPOZITIV CU RESORT, CU DOUABOBINE DE DECLANSARE 220 VCC, INCLUSIV SUPORTII METALICI ZINCATI, UN = 123 KV; IN = 1600 A | buc
2 | Transformator de curent monopolar de tip capacitiv cu patru infasurari secundare, 123 kV, 2 x 100/5/5/5/5 A, de exterior, cu izolatie externa din materiale compozite si izolatie interna cu ulei, inclusiv suportul metalic zincat | buc
3 | Transformator de tensiune monopolar de tip capacitiv, cu trei infasurari secundare, 110 /v3//2 x 0,1/v3//0,1 kV, de exterior, izolatie externa din materiale compozite si izolatie interna cu ulei, inclusiv suportul metalic zincat | buc
4 | Separator tripolar de linie, de exterior, 123 kV; 1600 A, tip STE2P, cu doua CLP - uri, in montaj paralel, izolatie compozita, actionare electrica si manuala, 220 Vcc, inclusiv suportii metalici zincati | buc
5 | Descarcatoare cu oxizi de zinc, 123 kV, carcasa din cauciuc siliconic, clasa de descarcare 2, inclusiv contorul de inregistrarea descarcarilor | buc
6 | Cutie de cleme, cu usi fata/ spate, din metal inoxidabil, cu fante pentru aerisire, obturatoare si incalzire interioara termostatata | buc
7 | Cutie de protectie transformator de tensiune celula 110 kV LEA, cu usa fata, din metal inoxidabil, cu fante pentru aerisire, obturatoare si incalzire interioara termostatata | buc
8 | Dulap de comanda si protectie pentru transformatorul 110/20 kV, cu doua terminale numerice de comanda si protectie si cu spatiu pentru montare termial RAT , tensiunea operativa 220 Vcc, echipat complet, preluare in SCADA- protocol IEC 61850 | buc
9 | Dulap pentru automatizare AAR -MT, fara terminal numeric si Das F+U - linii MT, preluare in SCADA -protocol IEC 61850 | buc
10 | Dulap pentru amplasarea contoarelor de energie pentru celulele 110 kV, complet echipat cu conectica si aparataj secundar | buc
11 | Cofret ventilatie pentru transformatorul de 110/20 kV | buc
12 | Celula de medie tensiune 24 kV pentru trafo, cu mediu de izolant aer, bare 1250 A, intrerupator 1250 A, TC 3 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
13 | Celula de medie tensiune 24 kV)pentru linie, cu mediu de izolant aer bare 1250 A, intrerupator 630 A, TC 2 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
14 | Celula de medie tensiune 24 kV pentru servici interne, cu mediu de izolant aer, bare 1250 A, intrerupator 630 A, TC 2 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
15 | Celula de medie tensiune 24 kV pentru baterie condensatoare, cu mediu de izolant aer, bare 1250 A, intrerupator 630 A, TC 2 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
16 | Celula de medie tensiune 24 kV pentru cupla, cu mediu de izolant aer, bare 1250 A, intrerupator 2500 A, TC 3 infasurari, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
17 | Celula de medie tensiune 24 kV pentru cupla, cu mediu de izolant aer, bare 1250 A, separator, CLP | buc
18 | Celula de medie tensiune 24 kV pentru masura, cu mediu de izolant aer, bare 1250 A, TT, CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
19 | Modul POD Bare Celule de medie tensiune 24 kV, bare 1250 A, | buc
20 | Transformator de nul ?i servicii interne 1200/200 kVA, 20/0.4 kV | buc
21 | Rezistenta tratare neutru 300/600A | buc
22 | Separator monopolar de exterior, tip SME -36 kV, 630 (1250) A, actionat cu dispozitiv electric si manual, montat in statie de transformare pe suport metalic zincat, inclusiv suportul metalic zincat si dispozitivul de actionare, electric si manual | buc
23 | Baterie de condensatoare compacta (inclusiv terminal numeric), in anvelopa metalica, in trepte automate, complet echipata, 20 kV, 1.2 MVAr | buc
24 | Set de doua dulapuri (independente) pentru servicii interne de curent continuu, 220 Vcc, de racordare a bateriei de acumulatoare si redresoarelor, masura, distributie 220 Vcc, integrare in sistemul SCADA - protocol IEC 61850, complet echipate (inclusiv cate un LED); dulapurile se vor livra cu dispozitive de monitorizare a izolatiei in c.c. pe plecari, impreuna cu senzorii toroidali pentru montare pe cablurile suprevegheate | buc
25 | Set de trei dulapuri (independente) pentru servicii interne de curent alternativ, 230/400 Vca: doua dulapuri pentru racordarea TSI, masura 0.4 kV si distributie 230/400 Vca, complet echipat (inlcuv, cate un LED pentru 1DSIca si 3DSIca) cu integrare in SCADA - protocul IEC61850, si un dulap 2DSIca cupla si AAR 0.4 kV (cu un LED), cu inegrare in SCADA - protocul IEC 61850 | buc
26 | Redresor cu reglajul automat a tensiunii, cu doua module de redresare redundante, cu comutare automata la defectarea unuia din module, 220 Vcc; 30 A, cu monitorizarea bateriei de acumulatoare si integrare in sistemul SCADA, 400 Vca/220 Vcc; 30 A. | buc
27 | Baterie de acumulatoare tip OPZV 220 Vcc, 200 Ah, montaj pe rastel, inclusiv stelajul metalic cu sistem de protectie antiseismic adevcat | buc
28 | Tablou electric iluminat exterior, 3x400/230Vca | buc
29 | Panou semnalizari centrale | buc
30 | Dulap de telecomunicatii 42U 800*800*2000, cu UPS si invertor pentru alimentarea de rezerva din BA a statiei | buc
31 | Sistem de conducere locala si la distanta - dulap SCADA complet echipat compus din: - Unitate centrala la nivel de statie SCU; - RTU – semnalizari generale; - Relee digitale de protectie compatibile si certificate IEC 61850 (sau echivalent); - Sistem GPS; - Echipament activ de retea (switch manageriabil) LAN; - Sistem de comunicatie WAN (Router / Firewall + switch) - Instalare, interconectare, integrare, testare SCADA | buc
Ob 4 Statia de trasformare 110/20 KV Roman Vest
1 | INTRERUPATOR DE 123 KV, 40 KA, CU MEDIUL DE STINGERE IN GAZ / AMESTEC DE GAZE, 2500A, INCLUSIV SUPORT METALIC ZINCAT | buc
2 | Separator tripolar de linie, de exterior, 123 kV, 1600 A,40 kA(3s) tip STE2P, cu doua CLP-uri, in montaj paralel, izolatie compozita, actionare electrica si manuala, 220 Vcc, inclusiv suporti metalici | buc
3 | Transformator de curent monopolar cu trei infasurari secundare, 123 kV, 2 x 150//5/5/5 A, clasa de exactitate 0,5/10P/10P; 30/30/30 VA, de exterior, cu izolatie externa din materiale compozite si izolatie interna cu ulei, inclusiv suportii metalici zincati | buc
4 | Transformatoare de tensiune 110kV, cu divizor capacitiv 110/v3/0.1/v3/0.1/v3/0.1/3 kV | buc
5 | Descarcator cu oxizi metelici, 123 kV, inclusiv controlul de descarcari | buc
6 | Cutie de cleme pentru celula bloc linie trafo, cu usi fata/ spate, din tabla de otel, RAL 7032, complet echipata | buc
7 | Dulap de comanda si protectie pentru transformatorul 110/20 kV, cu doua terminale numerice de comanda si protectie si cu spatiu pentru montare termial RAT , tensiunea operativa 220 Vcc, echipat complet, preluare in SCADA- protocol IEC 61850 | buc
8 | Dulap contoare de energie electrica pentru celule 110 kV si analizor pentru calitatea energiei electrice, complet echipat cu conectica si aparataj | buc
9 | Cutie de protectie transformator tensiune celula 110 kV LEA, din tabla de otel RAL 7032, complet echipata | buc
10 | Celula de interior, pentru transformator, cu racordare prin cabluri, simplu sistem de bare, 1250 A, de tip inchis, cu izolatie in aerintreruptor debrosabil, in vid, 24 kV, 1250 A,TC cu 3 infasurari, It=25 kA si CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
11 | Celula de interior, pentru linie subterana, cu racordare prin cabluri, simplu sistem de bare, 1250 A, de tip inchis, cu izolatie in aer, intreruptor debrosabil, in vid, 24 kV, 630 A, TC cu 2 infasurari, It=25 kA si CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
12 | Celula de interior, pentru transformator de servicii interne, cu racordare prin cabluri, simplu sistem de bare, 1250 A, de tip inchis, cu izolatie in aer, intreruptor debrosabil, in vid, 24 kV, 630 A, TC cu 2 infasurari, It=25 kA si CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
13 | Celula de interior, pentru baterie de condensatoare, cu racordare prin cabluri, simplu sistem de bare, 1250 A, de tip inchis, cu izolatie in aerintreruptor debrosabil, in vid, 24 kV, 630 A, TC cu 2 infasurari, It=25 kA si CLP, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
14 | Celula de interior, de masura si descarcatoare, de tip inchis, simplu sistem de bare, 1250 A, cu izolatie in aer, 24 kV, cu separator de punere la pamant, carucior debrosabil, trei transformatoare monofazate de tensiune si sigurante fuzibile, descarcatoare cu oxizi metalici, 24 kV, inclusiv terminal numeric de comanda si protectie | buc
15 | Pod de bare din cupru, 24 kV, 1250A, simplu sistem de bare, cu izolatie in aer, avand izolatoare din materiale compozite si bare din cupru in teci termocontractibile, montat pe celulele de capat sir, pentru intoarcerea barelor generale | buc
16 | Dulap automatizare DAS (f+U) echipat conform ST 188 | buc
17 | Set de trei dulapuri ( independente) pentru servicii interne de curent alternativ, 3 x 230/400 Vca: doua dulapuri pentru racordarea TSI 1(2), a redresoarelor, masura 0,4 kV si distributie c.a. (inclusiv, cate un IED pentru fiecare dulap) si un dulap pentru cupla si AAR 0,4 kV (cu un IED) si integrare in SCADA - protocol IEC 61850, complet echipat. | set
18 | Set de doua dulapuri (independente) pentru servicii interne de curent continuu 220 Vcc, de racordare a bateriei de acumulatoare si redresoarelor, masura, distributie 220 Vcc, integrate in sistemul SCADA - protocol IEC 61850, complet echipate (inclusiv cate un IED); dulapurile se vor livra cu dispozitive de monitorizare a izolatiei in c.c. pe plecari, impreuna cu senzorii toroidali pentru montare pe cablurile supravegheate. | set
19 | Redresor cu reglajul automat a tensiunii, cu doua module de redresare redundante, cu comutare automata la defectarea unuia din module, 400Vca/220Vcc; 30 A, cu monitorizarea bateriei de acumulatoare si integrare in sistemul SCADA | buc
20 | Baterie de acumulatoare tip OPZV 220 V cc, 200 Ah (ST 169) cu montare pe rastel | buc
21 | Transformator pentru crearea nulului artificial 20 kV si servicii interne, cu izolatie in ulei, de tip etans, montat in exterior, , 200 kVA servicii interne, 1200/200 kVA; 20/0.4 kV, grupa de conexiuni ZnYn5 | buc
22 | Rezistenta pentru tratarea neutrului 300-600 A | buc
23 | Separator monopolar de exterior, tip SME - 24 kV, 630 A, actionat cu dispozitiv electric si manual, montat in statie de transformare pe suport metalic zincat, inclusiv suportul metalic zincat si dispozitivul de actionare, electric si manual | buc
24 | Tablou electric iluminat exterior, 3x400/230Vca | buc
25 | Dulap Telecomunicatii | buc
26 | Dulap SCADA complet echipat conform ST 123 | buc
27 | Baterie de condensatoare compacta , in anvelopa, complet echipata, 20 kV, 1.2 MVAr | buc
28 | Panou Semnalizari centrale de tip anunciator | buc
29 | KIT SISTEM EFRACTIE, CONTROL ACCES SI DISPECERAT | buc
30 | KIT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO | buc
31 | KIT SISTEM PROTECTIE PERIMETRALA | buc

## Anexa 10
Anexa nr. 10 Lista echipamentelor / materialelor pentru care se platesc unele sume la livrarea pe santier -LOT 2
nr crt | denumire | UM | Se va completa PRODUCATORUL
1 | DULAP AUTOMATIZARE DAS (F+U) ECHIPAT CONFORM ST 188 | buc
2 | BATERIE DE ACUMULATOARE TIP OPZV 220 V CC, 200 AH (ST 169) CU MONTARE PE RASTEL | buc
3 | BATERIE DE ACUMULATOARE TIP OPZV 220 VCC, 200 AH, MONTAJ PE RASTEL, INCLUSIV STELAJUL METALIC CU SISTEM DE PROTECTIE ANTISEISMIC ADEVCAT | buc
4 | BATERIE DE CONDENSATOARE COMPACTA (INCLUSIV TERMINAL NUMERIC), IN ANVELOPA METALICA, IN TREPTE AUTOMATE, COMPLET ECHIPATA, 20 KV, 1.2 MVAR | buc
5 | BATERIE DE CONDENSATOARE COMPACTA (INCLUSIV TERMINAL NUMERIC), IN ANVELOPA METALICA, IN TREPTE AUTOMATE, COMPLET ECHIPATA, 6 KV, 1.2 MVAR | buc
6 | BATERIE DE CONDENSATOARE COMPACTA , IN ANVELOPA, COMPLET ECHIPATA, 20 KV, 1.2 MVAR | buc
7 | BOBINA DE STINGERE CU IZOLATIE IN ULEI, CU REGLAJ CONTINUU 6/V3 KV, 100 A, PREVAZUTA CU INFASURARE SECUNDARA PENTRU CONECTARE REZISTOR, INCLUSIV SISTEM DE INJECTIE CURENT | buc
8 | CELULA DE INTERIOR, DE MASURA SI DESCARCATOARE, DE TIP INCHIS, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, CU IZOLATIE IN AER, 24 KV, CU SEPARATOR DE PUNERE LA PAMANT, CARUCIOR DEBROSABIL, TREI TRANSFORMATOARE MONOFAZATE DE TENSIUNE SI SIGURANTE FUZIBILE, DESCARCATOARE CU OXIZI METALICI, 24 KV, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
9 | CELULA DE INTERIOR, PENTRU BATERIE DE CONDENSATOARE, CU RACORDARE PRIN CABLURI, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, DE TIP INCHIS, CU IZOLATIE IN AERINTRERUPTOR DEBROSABIL, IN VID, 24 KV, 630 A, TC CU 2 INFASURARI, IT=25 KA SI CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
10 | CELULA DE INTERIOR, PENTRU CUPLA LONGITUDINALA, DE TIP INCHIS, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, CU IZOLATIE IN AER, CU INTRERUPTOR DEBROSABIL, CU VID, 24 KV, 1250 A, IT=25KA, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
11 | CELULA DE INTERIOR, PENTRU LINIE SUBTERANA, CU RACORDARE PRIN CABLURI, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, DE TIP INCHIS, CU IZOLATIE IN AER, INTRERUPTOR DEBROSABIL, IN VID, 24 KV, 630 A, TC CU 2 INFASURARI, IT=25 KA SI CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
12 | CELULA DE INTERIOR, PENTRU TRANSFORMATOR DE SERVICII INTERNE, CU RACORDARE PRIN CABLURI, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, DE TIP INCHIS, CU IZOLATIE IN AER, INTRERUPTOR DEBROSABIL, IN VID, 24 KV, 630 A, TC CU 2 INFASURARI, IT=25 KA SI CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
13 | CELULA DE INTERIOR, PENTRU TRANSFORMATOR, CU RACORDARE PRIN CABLURI, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, DE TIP INCHIS, CU IZOLATIE IN AERINTRERUPTOR DEBROSABIL, IN VID, 24 KV, 1250 A,TC CU 3 INFASURARI, IT=25 KA SI CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
14 | CELULA DE INTERIOR, PENTRU TRECEREA BARELOR DIN CELULA DE CUPLA LONGITUDINALA, DE TIP INCHIS, SIMPLU SISTEM DE BARE, 1250 A, CU IZOLATIE IN AER, CU CARUCIOR DEBROSABIL AVAND BARE, 24 KV, 1250 A, IT=25KA, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
15 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU BATERIE CONDENSATOARE, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, INTRERUPATOR 630 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
16 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU CUPLA, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, INTRERUPATOR 2500 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
17 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU CUPLA, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, SEPARATOR, CLP | buc
18 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU LINIE, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, INTRERUPATOR 1250 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
19 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU MASURA, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, TT, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
20 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU SERVICI INTERNE, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, INTRERUPATOR 630 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
21 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE (24 KV) PENTRU TRAFO, CU MEDIU DE IZOLANT AER CU FUNCTIONARE LA 6 KV, BARE 2500 A, INTRERUPATOR 2500 A, TC 3 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
22 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV PENTRU BATERIE CONDENSATOARE, CU MEDIU DE IZOLANT AER, BARE 1250 A, INTRERUPATOR 630 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
23 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV PENTRU CUPLA, CU MEDIU DE IZOLANT AER, BARE 1250 A, INTRERUPATOR 2500 A, TC 3 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
24 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV PENTRU CUPLA, CU MEDIU DE IZOLANT AER, BARE 1250 A, SEPARATOR, CLP | buc
25 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV PENTRU MASURA, CU MEDIU DE IZOLANT AER, BARE 1250 A, TT, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
26 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV PENTRU SERVICI INTERNE, CU MEDIU DE IZOLANT AER, BARE 1250 A, INTRERUPATOR 630 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
27 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV PENTRU TRAFO, CU MEDIU DE IZOLANT AER, BARE 1250 A, INTRERUPATOR 1250 A, TC 3 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
28 | CELULA DE MEDIE TENSIUNE 24 KV)PENTRU LINIE, CU MEDIU DE IZOLANT AER BARE 1250 A, INTRERUPATOR 630 A, TC 2 INFASURARI, CLP, INCLUSIV TERMINAL NUMERIC DE COMANDA SI PROTECTIE | buc
29 | COFRET VENTILATIE PENTRU TRANSFORMATORUL DE 110/20 KV | buc
30 | CUTIE DE CLEME PENTRU CELULA BLOC LINIE TRAFO, CU USI FATA/ SPATE, DIN TABLA DE OTEL, RAL 7032, COMPLET ECHIPATA | buc
31 | CUTIE DE CLEME, CU USI FATA/ SPATE, DIN METAL INOXIDABIL, CU FANTE PENTRU AERISIRE, OBTURATOARE SI INCALZIRE INTERIOARA TERMOSTATATA | buc
32 | CUTIE DE PROTECTIE TRANSFORMATOR DE TENSIUNE CELULA 110 KV LEA, CU USA FATA, DIN METAL INOXIDABIL, CU FANTE PENTRU AERISIRE, OBTURATOARE SI INCALZIRE INTERIOARA TERMOSTATATA | buc
33 | CUTIE DE PROTECTIE TRANSFORMATOR TENSIUNE CELULA 110 KV LEA, DIN TABLA DE OTEL RAL 7032, COMPLET ECHIPATA | buc
34 | DESCARCATOARE CU OXIZI DE ZINC, 123 KV, CARCASA DIN CAUCIUC SILICONIC, CLASA DE DESCARCARE 2, INCLUSIV CONTORUL DE INREGISTRAREA DESCARCARILOR | buc
35 | DESCARCATOR CU OXIZI METELICI, 123 KV, INCLUSIV CONTROLUL DE DESCARCARI | buc
36 | DULAP AUTOMATIZARE PENTRU GRUP TRATARE NEUTRU, COMPLET ECHIPAT CU: RELEU NUMERIC PENTRU REGLAJ AUTOMAT AL BOBINELOR DE STINGETE,BSRC - 2 BUC, RELEU NUMERIC DECLANSARE SELECTIVA LINII CU PUNERE LA PAMANT, TERMINAL NUMERIC COMANDA INTRERUPATOR REZISTENTA | buc
37 | DULAP CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU CELULE 110 KV SI ANALIZOR PENTRU CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE, COMPLET ECHIPAT CU CONECTICA SI APARATAJ | buc
38 | DULAP DE COMANDA SI PROTECTIE PENTRU TRANSFORMATOR - 110/MT KV, ECHIPAT CU DOUA BLOCURI NUMERICE DE COMANDA SI PROTECTIE (CU FUNCTII DE AUTOMATIZARE SI CONTROL A RACIRII, TRADUCTOR DE PLOTURI, SONDA DE TEMPERATURA SI REGULATOR AUTOMAT DE TENSIUNE, TIP RATT), CU INTEGRARE IN SCADA - PROTOCOL IEC 61850, TENSIUNEA OPERATIVA 220 VCC, ECHIPAT COMPLE | buc
39 | DULAP DE COMANDA SI PROTECTIE PENTRU TRANSFORMATORUL 110/20 KV, CU DOUA TERMINALE NUMERICE DE COMANDA SI PROTECTIE SI CU SPATIU PENTRU MONTARE TERMIAL RAT , TENSIUNEA OPERATIVA 220 VCC, ECHIPAT COMPLET, PRELUARE IN SCADA- PROTOCOL IEC 61850 | buc
40 | DULAP DE TELECOMUNICATII 42U 800*800*2000, CU UPS SI INVERTOR PENTRU ALIMENTAREA DE REZERVA DIN BA A STATIEI | buc
41 | DULAP PENTRU AMPLASAREA CONTOARELOR DE ENERGIE PENTRU CELULELE 110 KV, COMPLET ECHIPAT CU CONECTICA SI APARATAJ SECUNDAR | buc
42 | DULAP PENTRU AUTOMATIZARE AAR -MT, CU TERMINAL NUMERIC SI DAS F+U - LINII MT, PRELUARE IN SCADA -PROTOCOL IEC 61850 | buc
43 | DULAP PENTRU AUTOMATIZARE AAR -MT, FARA TERMINAL NUMERIC SI DAS F+U - LINII MT, PRELUARE IN SCADA -PROTOCOL IEC 61850 | buc
44 | DULAP SCADA COMPLET ECHIPAT CONFORM ST 123 | buc
45 | DULAP TELECOMUNICATII | buc
46 | INTRERUPATOR DE 123 KV, 40 KA, CU MEDIUL DE STINGERE IN GAZ / AMESTEC DE GAZE, 2500A, INCLUSIV SUPORT METALIC ZINCAT | buc
47 | ÎNTRERUPATOR TRIPOLAR CU ACTIONARE TRIFAZATA, DE EXTERIOR,MEDIU DE IZOLARE INTERIOR SI DE STINGERE IN GAZ / AMESTECDE GAZE, ACTIONAT CU DISPOZITIV CU RESORT, CU DOUABOBINE DE DECLANSARE 220 VCC, INCLUSIV SUPORTII METALICI ZINCATI, UN = 123 KV; IN = 1600 A | buc
48 | KIT SISTEM EFRACTIE, CONTROL ACCES SI DISPECERAT | buc
49 | KIT SISTEM PROTECTIE PERIMETRALA | buc
50 | KIT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO | buc
51 | MODUL POD BARE CELULE DE MEDIE TENSIUNE 24 KV, BARE 1250 A, | buc
52 | MODUL POD BARE CELULE DE MEDIE TENSIUNE 24 KV, BARE 2500 A | buc
53 | PANOU SEMNALIZARI CENTRALE | buc
54 | PANOU SEMNALIZARI CENTRALE DE TIP ANUNCIATOR | buc
55 | POD DE BARE DIN CUPRU, 24 KV, 1250A, SIMPLU SISTEM DE BARE, CU IZOLATIE IN AER, AVAND IZOLATOARE DIN MATERIALE COMPOZITE SI BARE DIN CUPRU IN TECI TERMOCONTRACTIBILE, MONTAT PE CELULELE DE CAPAT SIR, PENTRU INTOARCEREA BARELOR GENERALE | buc
56 | REDRESOR CU REGLAJUL AUTOMAT A TENSIUNII, CU DOUA MODULE DE REDRESARE REDUNDANTE, CU COMUTARE AUTOMATA LA DEFECTAREA UNUIA DIN MODULE, 220 VCC; 30 A, CU MONITORIZAREA BATERIEI DE ACUMULATOARE SI INTEGRARE IN SISTEMUL SCADA, 400 VCA/220 VCC; 30 A. | buc
57 | REDRESOR CU REGLAJUL AUTOMAT A TENSIUNII, CU DOUA MODULE DE REDRESARE REDUNDANTE, CU COMUTARE AUTOMATA LA DEFECTAREA UNUIA DIN MODULE, 400VCA/220VCC; 30 A, CU MONITORIZAREA BATERIEI DE ACUMULATOARE SI INTEGRARE IN SISTEMUL SCADA | buc
58 | REZISTENTA PENTRU TRATAREA NEUTRULUI 300-600 A | buc
59 | REZISTENTA TRATARE NEUTRU 300/600A | buc
60 | SEPARATOR MONOPOLAR DE EXTERIOR, TIP SME - 24 KV, 630 A, ACTIONAT CU DISPOZITIV ELECTRIC SI MANUAL, MONTAT IN STATIE DE TRANSFORMARE PE SUPORT METALIC ZINCAT, INCLUSIV SUPORTUL METALIC ZINCAT SI DISPOZITIVUL DE ACTIONARE, ELECTRIC SI MANUAL | buc
61 | SEPARATOR MONOPOLAR DE EXTERIOR, TIP SME -36 KV, 630 (1250) A, ACTIONAT CU DISPOZITIV ELECTRIC SI MANUAL, MONTAT IN STATIE DE TRANSFORMARE PE SUPORT METALIC ZINCAT, INCLUSIV SUPORTUL METALIC ZINCAT SI DISPOZITIVUL DE ACTIONARE, ELECTRIC SI MANUAL | buc
62 | SEPARATOR TRIPOLAR DE LINIE, DE EXTERIOR, 123 KV, 1600 A,40 KA(3S) TIP STE2P, CU DOUA CLP-URI, IN MONTAJ PARALEL, IZOLATIE COMPOZITA, ACTIONARE ELECTRICA SI MANUALA, 220 VCC, INCLUSIV SUPORTI METALICI | buc
63 | SEPARATOR TRIPOLAR DE LINIE, DE EXTERIOR, 123 KV; 1600 A, TIP STE2P, CU DOUA CLP - URI, IN MONTAJ PARALEL, IZOLATIE COMPOZITA, ACTIONARE ELECTRICA SI MANUALA, 220 VCC, INCLUSIV SUPORTII METALICI ZINCATI | buc
64 | SET DE DOUA DULAPURI (INDEPENDENTE) PENTRU SERVICII INTERNE DE CURENT CONTINUU 220 VCC, DE RACORDARE A BATERIEI DE ACUMULATOARE SI REDRESOARELOR, MASURA, DISTRIBUTIE 220 VCC, INTEGRATE IN SISTEMUL SCADA - PROTOCOL IEC 61850, COMPLET ECHIPATE (INCLUSIV CATE UN IED); DULAPURILE SE VOR LIVRA CU DISPOZITIVE DE MONITORIZARE A IZOLATIEI IN C.C. PE PLECARI, IMPREUNA CU SENZORII TOROIDALI PENTRU MONTARE PE CABLURILE SUPRAVEGHEATE. | set
65 | SET DE DOUA DULAPURI (INDEPENDENTE) PENTRU SERVICII INTERNE DE CURENT CONTINUU, 220 VCC, DE RACORDARE A BATERIEI DE ACUMULATOARE SI REDRESOARELOR, MASURA, DISTRIBUTIE 220 VCC, INTEGRARE IN SISTEMUL SCADA - PROTOCOL IEC 61850, COMPLET ECHIPATE (INCLUSIV CATE UN LED); DULAPURILE SE VOR LIVRA CU DISPOZITIVE DE MONITORIZARE A IZOLATIEI IN C.C. PE PLECARI, IMPREUNA CU SENZORII TOROIDALI PENTRU MONTARE PE CABLURILE SUPREVEGHEATE | buc
66 | SET DE TREI DULAPURI ( INDEPENDENTE) PENTRU SERVICII INTERNE DE CURENT ALTERNATIV, 3 X 230/400 VCA: DOUA DULAPURI PENTRU RACORDAREA TSI 1(2), A REDRESOARELOR, MASURA 0,4 KV SI DISTRIBUTIE C.A. (INCLUSIV, CATE UN IED PENTRU FIECARE DULAP) SI UN DULAP PENTRU CUPLA SI AAR 0,4 KV (CU UN IED) SI INTEGRARE IN SCADA - PROTOCOL IEC 61850, COMPLET ECHIPAT. | set
67 | SET DE TREI DULAPURI (INDEPENDENTE) PENTRU SERVICII INTERNE DE CURENT ALTERNATIV, 230/400 VCA: DOUA DULAPURI PENTRU RACORDAREA TSI, MASURA 0.4 KV SI DISTRIBUTIE 230/400 VCA, COMPLET ECHIPAT (INLCUV, CATE UN LED PENTRU 1DSICA SI 3DSICA) CU INTEGRARE IN SCADA - PROTOCUL IEC61850, SI UN DULAP 2DSICA CUPLA SI AAR 0.4 KV (CU UN LED), CU INEGRARE IN SCADA - PROTOCUL IEC 61850 | buc
68 | SISTEM DE CONDUCERE LOCALA SI LA DISTANTA - DULAP SCADA COMPLET ECHIPAT COMPUS DIN: | buc
- UNITATE CENTRALA LA NIVEL DE STATIE SCU;
- RTU – SEMNALIZARI GENERALE; - RELEE DIGITALE DE PROTECTIE COMPATIBILE SI CERTIFICATE IEC 61850 (SAU ECHIVALENT); - SISTEM GPS; - ECHIPAMENT ACTIV DE RETEA (SWITCH MANAGERIABIL) LAN; - SISTEM DE COMUNICATIE WAN (ROUTER / FIREWALL + SWITCH) - INSTALARE, INTERCONECTARE, INTEGRARE, TESTARE SCADA
69 | TABLOU ELECTRIC ILUMINAT EXTERIOR, 3X400/230VCA | buc
70 | TRANFORMATOR DE PUTERE 16 MVA; 110/6 KV, YND-11, USC- 11% | buc
71 | TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE 110KV, CU DIVIZOR CAPACITIV 110/V3/0.1/V3/0.1/V3/0.1/3 KV | buc
72 | TRANSFORMATOR DE CURENT MONOPOLAR CU TREI INFASURARI SECUNDARE, 123 KV, 2 X 150//5/5/5 A, CLASA DE EXACTITATE 0,5/10P/10P; 30/30/30 VA, DE EXTERIOR, CU IZOLATIE EXTERNA DIN MATERIALE COMPOZITE SI IZOLATIE INTERNA CU ULEI, INCLUSIV SUPORTII METALICI ZINCATI | buc
73 | TRANSFORMATOR DE CURENT MONOPOLAR DE TIP CAPACITIV CU PATRU INFASURARI SECUNDARE, 123 KV, 2 X 100/5/5/5/5 A, DE EXTERIOR, CU IZOLATIE EXTERNA DIN MATERIALE COMPOZITE SI IZOLATIE INTERNA CU ULEI, INCLUSIV SUPORTUL METALIC ZINCAT | buc
74 | TRANSFORMATOR DE NUL ?I SERVICII INTERNE 1200/200 KVA, 20/0.4 KV | buc
75 | TRANSFORMATOR DE NUL SI SERVICII INTERNE 350/200 KVA, 6/0.4 KV (PENTRU CURENT MAXIM DE DEFECT 100 A FUNCTIONARE CONTINUA) | buc
76 | TRANSFORMATOR DE TENSIUNE MONOPOLAR DE TIP CAPACITIV, CU TREI INFASURARI SECUNDARE, 110 /V3//2 X 0,1/V3//0,1 KV, DE EXTERIOR, IZOLATIE EXTERNA DIN MATERIALE COMPOZITE SI IZOLATIE INTERNA CU ULEI, INCLUSIV SUPORTUL METALIC ZINCAT | buc
77 | TRANSFORMATOR PENTRU CREAREA NULULUI ARTIFICIAL 20 KV SI SERVICII INTERNE, CU IZOLATIE IN ULEI, DE TIP ETANS, MONTAT IN EXTERIOR, , 200 KVA SERVICII INTERNE, 1200/200 KVA; 20/0.4 KV, GRUPA DE CONEXIUNI ZNYN5 | buc
78 | TRANSFORMATOR TRIFAZAT DE PUTERE 110/20 KV - 16 MVA, CU REGLAJ SUB SARCINA, UK=11% | buc