Secțiunea II – Caiet de sarcini pentru achiziție de produse

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

Această achiziție presupune Furnizare tehnică de calcul, necesare dotării sau modernizării unor laboratoare de cercetare. În cadrul achiziției descrise se dorește dotarea cu unități PC cu capacitate de procesare și grafică superioare, bazate pe sisteme de calcul dotate cel puțin cu procesor i9/AMD sau Ryzen 7 și stații grafice foarte performante. La acestea se vor alătura unități cu putere de calcul mai modestă, necesare echipei de implementare și personalului administrativ implicat în proiect. Necesitatea achiziției rezultă din cerința de a asigura o infrastructură digitală corespunzătoare activităților de cercetare complexă din cadrul proiectului.

Cheltuielile pentru achiziția acestor echipamente sunt prevăzute în bugetul proiectului Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert, contract de finanțare nr. ordine 1. PI/14/C9.

## Informații despre autoritatea/entitneatea contractantă

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze, la standarde naţionale şi internaţionale, crearea şi diseminarea de cunoştinţe prin activităţi de educaţie şi de formare continuă, de cercetare şi inovare, de dezvoltare umană şi antreprenoriat.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava susţine dezvoltarea regională şi integrarea euro-atlantică promovând principiile europene fundamentale alături de valorile şi tradiţiile culturii şi civilizaţiei din Bucovina, cu specificul ei multi-şi intercultural, integrate spiritualităţii româneşti.

Ca instituţie de învăţământ superior românesc, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava are misiunea de a conserva şi de a favoriza diversitatea culturală, de a promova interferenţele multiculturale, plurilingvistice şi interconfesionale şi de a consolida legăturile cu românii de dincolo de graniţă, în special din Ucraina şi Republica Moldova.

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Având în vedere faptul că, în cadrul autorității contractante, se desfășoară proiectul Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert, contract de finanțare nr. ordine 1. PI/14/C9, iar în cadrul acestuia se dorește achiziționarea de unități PC cu capacitate de procesare și grafică superioare, bazate pe sisteme de calcul dotate cel puțin cu procesor i9/AMD sau Ryzen 7 și stații grafice foarte performante, s-a hotărât demararea prezentei proceduri de achiziție publică.

Achiziția de față își propune să să susțină planul de dezvoltare instituțională a USV și să accentueze valorizarea celor trei componente academice – cercetare, didactică şi de servicii către comunitate/mediul socio economic. Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă un „vârf de lance” al dezvoltării instituţionale a USV în noua paradigmă educaţională - generare de cunoaştere printr-o participare activă a tuturor factorilor implicaţi, studenţi, cadre didactice, cercetători, mediul economic și comunitate şi abordare multi/inter/transdisciplinară.

Principala constrângere asociată cu obiectul contractului este îngreunarea desfășurării unor activități în lipsa produselor specifice.

Pe lângă această constrângere, mai intervine și necesitatea de a asigura un cadru cât mai transparent de atribuire a contractului. Din punct de vedere al gamei de produse, complexitatea contractului poate fi considerată ca fiind una medie.

Prin raportarea aspectelor menționate anterior la resursele disponibile la nivel de Autoritate contractantă, se constată faptul că elementele ce necesită corelare sunt respectarea principiilor nediscriminării și tratamentului egal, pe de o parte și asigurarea unor produse calitativ superioare, pe de altă parte. În context, corelarea se realizează prin disponibilizarea de resurse financiare estimate corect, în baza cercetărilor de piață efectuate pentru depunerea cererii de finanțare, dar care să acopere necesitățile și prin implicarea în achiziție a resursei umane calificate, respectiv dispunerea de personal calificat atât la Direcția de Achiziții Publice cât și la nivelul celorlalte compartimente, fapt care va duce la finalizarea cu succes a procesului de achiziție și la gestionarea contractului în condiții optime.

## Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea/entitatea contractantă

Achiziționarea produselor se organizează în vederea implementării în bune condiții a proiectului Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert, contract de finanțare nr. ordine 1. PI/14/C9.

în cazul de față, pentru dotarea laboratoarelor cu unități PC cu capacitate de procesare și grafică superioare, bazate pe sisteme de calcul dotate cel puțin cu procesor i9/AMD sau Ryzen 7 și stații grafice foarte performante. Beneficiile pe care autoritatea contractantă dorește să le obțină sunt orientate către asigurarea unei infrastructuri de cercetare adecvată pentru îndeplinirea obiectivelor de cercetare ale proiectului.

## Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava are în derulare și în perspectivă mai multe achiziții pentru proiectul Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert, contract de finanțare nr. ordine 1. PI/14/C9.

## Cadrul general al sectorului în care autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava este o instituţie publică de învăţământ superior de stat, parte a sistemului național de învățământ din România.

## Factori interesați și rolul acestora

La implementarea contractului, un rol important îl are personalul desemnat din cadrul din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, acesta fiind responsabil cu exploatarea și întreținerea produselor/echipamentelor ce urmează a fi achiziționate. De asemenea, personal desemnat din cadrul acestei facultăți va participa la instruirea obligatorie, efectuată de Contractant, la punerea în funcțiune.

# Produsele solicitate

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

În cadrul achiziției descrise se dorește dotarea sau modernizarea unor laboratoare cu unități PC cu capacitate de procesare și grafică superioare, bazate pe sisteme de calcul dotate cel puțin cu procesor i9/AMD sau Ryzen 7 și stații grafice foarte performante

Achiziția acestor produse rezulta din cerința de a asigura o infrastructura de cercetare adecvată pentru îndeplinirea obiectivelor de cercetare ale proiectului și este inclusă în proiectul Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert, contract de finanțare nr. ordine 1. PI/14/C9.

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Produsele achiziționate din PNRR vor fi utilizate pentru dotarea sau modernizarea unor laboratoare de cercetare.

## Descrierea produselor solicitate și, dacă este cazul, a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

Produsele necesare sunt următoarele:

LOT 1: UPS

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sursa neîntreruptibilă de curent (UPS) 4500W | 2 |

LOT 2: Modul pentru UPS

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modul pentru UPS de 20Kw | 2 |

LOT 3: UPS TRIFAZAT

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS 10KVA, TRIFAZAT, RACKABIL | 3 |

LOT 4: Electrogenerator

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Electrogenerator 275kVA, instalare, conectare si montaj inclus | 1 |

Produsele livrate trebuie sa asigure cel puțin nivelul de calitate și specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.

Furnizorul va asigura livrarea la sediul autorității contractante cu mijloacele de transport proprii corespunzătoare fiecărui produs, montarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea și recepția produselor. De asemenea, acolo unde este cazul, Contractantul va asigura instruirea personalului de deservire a echipamentelor/produselor furnizate.

## Produse solicitate

LOT 1: UPS

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sursa neîntreruptibilă de curent (UPS) 4500 w | 2 | buc | Specificații minimale: Putere minim 5000 VA Tensiune de alimentare 200/208/220/230/240V Display Da Interfața: minim RS-232,USB Încărcare: minim 4,5 kW Timp mediu de funcționare 13 min la sarcina de 50%, 10 min at 70% sarcina Montare in rack Da, 3U Greutate: maxim 48 Kg CONECTORI ieșire minim IEC C19 x 2, IEC C13 x 8 Conectori ieșire Hardwire Management: Intelligent Power Software Suite Protecție la descărcare: Da Garanție – minim 24 luni on site de la data recepției calitative și cantitative | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 75 zile de la data semnării contractului de ambele părți. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura livrarea, instalarea, punerea în funcțiune (unde este cazul) și testarea produselor (unde este cazul). La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea produselor, la locația cumpărătorului, acolo unde este cazul. |  |  |  |
| Durata minima garanție/mentenanță |  | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative, pentru fiecare produs. |  |  |  |

LOT 2: Modul pentru UPS

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modul pentru UPS de 20 Kw | 2 | buc | Produsele vin în completarea unor module similare deja aflate în exploatare în vederea creșterii fiabilității și siguranței în exploatare a centrului de comunicații si tehnologia informației. Din acest motiv se solicită compatibilitate completă în vederea reușitei upgradării. Categorie; Unitate; Specificații. MODUL & PERFORMANȚĂ. Putere nominală modul; kVA / kW; 20 kVA / 20 kW. Factor de Putere Ieșire; PF; 1.0 (kVA=kW). Densitate de Putere; U (unități rack); 2U (pe modul). Greutate Netă Modul; kg; Maxim 18 kg (pentru a nu depăși încărcarea maximă pe rack. Tehnologie UPS; VFI; Online Double Conversion (VFI). INTRARE (INPUT). Tensiune Nominală (Sistem UPS); Vac; 380 / 400 / 415 Vac. Plajă Tensiune (Sistem - Full Load); Vac; 305 V - 477 Vac. Tensiune Intrare (Modul 20kVA); Vac; 176 ~ 276Vac. Distorsiuni Armonice (THDi); %; ≤ 2%. Factor de Putere Intrare; PF; > 0.99 (la sarcină completă). IEȘIRE (OUTPUT). Tensiune Nominală (Sistem); Vac; 380 / 400 / 415 Vac. Reglarea Tensiunii (Static); %; ± 1%. Distorsiuni Armonice (THDv); %; ≤ 1% (sarcină liniară). Capacitate de Suprasarcină; % / Timp; până la 125%: 10 minute; până la 150%: 1 minut. Curent încărcare (modul); A; până la 8A pe fiecare modul. Compatibilitate baterii 100Ah/12Vcc; Buc; 30 ~ 46 buc (număr par). EFICIENȚĂ. Mod Online (Peak); %; Până la 96.2%. Mod ECO; %; Până la 99%. MANAGEMENT (Sistem). Display sistem; -; 10” Color Touch Screen. Interfețe sistem; Da; Smart Slot x1, Ethernet x1, MODBUS (RS-485), BMS (Baterii). Comunicație Internă; CAN Bus; Modulul de putere trebuie să utilizeze aceeași magistrală de comunicație internă (de obicei CAN Bus) ca și șasiul DPH-80K și celelalte module în vederea asigurării compatibilității cu echipamentele existente. Firmware/Generație; Generație; Gen 2. Redundanță și Extindere; Module; 4 module în paralel. Indicator de stare; Led; Led frontal. Software management; -; Soft dedicat Delta. Garanție; Ani; Minim 3 ani. | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 75 zile de la data semnării contractului de ambele părți. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura livrarea, instalarea, punerea în funcțiune (unde este cazul) și testarea produselor (unde este cazul). La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea produselor, la locația cumpărătorului, acolo unde este cazul. |  |  |  |
| Durata minima garanție/mentenanță |  | Minim 36 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative, pentru fiecare produs. |  |  |  |

LOT 3: UPS trifazat

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 10KVA, trifazat, rackabil | 3 | buc | Categorie; Unitate; Valori admise. PERFORMANȚĂ ȘI CONFIGURAȚIE. Putere activă nominală; kW; Minim = 10kW – Maxim = 15kW. Putere aparentă nominală; kVA; Minim = 12kVA – Maxim = 15 kVA. Factor de putere la ieșire (PF); factor; 0.85 - 1.0 (kW = kVA). Tehnologie UPS; -; Online Double Conversion (VFI). Înălțime (modul putere); U (unități rack); Maxim 3U (fără modul EBM). Capacitate de paralelizare; -; 3 UPS-uri în configurație paralelă. INTRARE (INPUT). Tensiune nominală de intrare; V; 220/230/240V – 380/400/415 V. Plajă tensiune de intrare (sarcină completă); V; 160 V ~ 300 V. Frecvență nominală; Hz; 50 Hz / 60 Hz. Distorsiuni Armonice (THDi); %; ≤ 3% sarcină lineară; ≤ 5% sarcină neliniară. Conexiune fază (Intrare-Ieșire); -; 3-3, 3-1, 1-1 (configurabilă la instalare). IEȘIRE (OUTPUT). Variația tensiunii; %; ± 1%. Distorsiuni Armonice (THDV); %; ≤ 1% sarcină lineară; ≤ 3% sarcină neliniară. Capacitate de suprasarcină (Mod Online); % / Timp; 125% < Sarcina ≤ 150% : 1 minut. EFICIENȚĂ ȘI MEDIU. Eficiență Mod Online (Double Conversion); %; Până la minim 96%. Eficiență Mod ESS (Energy Saver System); %; Până la minim98%. Nivel de zgomot; dB; ≤ 55 dB. Temperatură de operare; °C; 0 °C ~ 50 °C (fără reducerea performanței până la 40 °C). BATERII ȘI AUTONOMIE. Baterii externe; Module (EBM); modul de baterii 2x240V 2x3U pt autonomie de 10 min la 10kW (15 min la 7kW, 4 min la 15kW). Autonomie la 100% sarcină (10 kW); Minute; Minim 10 minute (cu 1 grup EBM). Tehnologie de management baterii; -; ABM (crește durata de viață a bateriilor cu 50%). Curent de încărcare baterii; A; 0 ~ 13 A reglaj. MANAGEMENT ȘI INTERFEȚE. Interfețe de comunicare; interfete; RS232 DB9; USB 2.0 tip-B; Contacte libere de potențial. Slot de comunicații; slot; Minim 1 x Mini-Slot (pentru card de rețea/SNMP). Card de retea; interfata; Card de retea Gygabit inclus. Display; -; Ecran tactil LCD color cu senzor gravitațional. Suport Software; CD/DVD; IPP/IPM compatibil cu VMware, Hyper-V și OS majore. Bypass de Mentenanță; -; Modul MBP (Bypass de Mentenanță) disponibil ca accesoriu. Instalare şi punere în funcţiune; Inclusă în ofertă și presupune: • Deafectarea echipamentului UPS existent în dulapul de comunicație • Instalarea echipamentului UPS în locaţia prezentată si conectarea la rețeaua de energie electrica din clădire • Conectarea noului UPS la cabinetul de baterii (EBM) livrat cu acesta • Instalare subansambluri necesare funcţionării în dulapul de comunicație • Testarea funcționarii UPS-ului în lipsa tensiunii de alimentare pentru minim 10 minute fără întreruperea consumatorilor la o sarcină de putere conectată de minim 7kW. Instruirea personalului tehnic și furnizarea documentațiilor tehnice și a manualelor de utilizare.. | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 75 zile de la data semnării contractului de ambele părți. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. Instalarea şi punerea în funcţiune presupune: • Deafectarea echipamentului UPS existent in dulapul de comunicație • Instalarea echipamentului UPS în locaţia prezentată si conectarea la rețeaua de energie electrica din clădire • Conectarea noului UPS la cabinetul de baterii (EBM) livrat cu acesta • Instalare subansambluri necesare funcţionării in dulapul de comunicație • Testarea funcționarii UPS-ului în lipsa tensiunii de alimentare pentru minim 10 minute fără întreruperea consumatorilor la o sarcina de putere conectata de minim 7kW. Instruirea personalului tehnic si furnizarea documentațiilor tehnice si a manualelor de utilizare. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura livrarea, instalarea, punerea în funcțiune (unde este cazul) și testarea produselor (unde este cazul). La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea produselor, la locația cumpărătorului, acolo unde este cazul. |  |  |  |
| Durata minima garanție/mentenanță |  | Minim 24 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative, pentru fiecare produs. |  |  |  |

LOT 4: Electrogenerator

| Nr. crt. | Denumire | Cant. | Unitate de măsură | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Electrogenerator 275kVA | 1 | buc | Specificații minimale: Putere Kw/CP: 272/370 Combustibil: Motorină; Consum combustibil la 100%, incarnare continuă: maxim 56 l/h; Turație: 1500 rpm; Capacitate acumulator: minim 2X85 Ah; Sistem de pornire: Electric; Tensiune: 400 v /230 V; Putere maximă în regim Prime: minim 250 KVA; Clasa de izolație: H; Regulator de turație electronic Număr cilindri: 6 in linie Panou de control cu display LCD cu următoarele monitorizări: presiune ulei, temperatura lichid răcire, tensiunea si intensitatea curentului, temperatura motor, regulator de tensiune și regulator de frecvență, oprire de urgență. Radiator pentru menținerea temperaturii la maxim 50 grade C Încărcător baterie 24 V Alternator Echipat cu filtre de aer și ulei Întrerupător general 3P Echipat cu lichid de răcire Eșapament industrial rezistent cu amortizor și racorduri fixe Manual de operare și mentenanță Carcasa cu atenuarea zgomotului și rezistența la intemperii Ocheți montați Izolație cu spumă rezistentă la foc Montaj cu amortizoare interioare Șasiu din hotel cu rezervor de combustibil integrat, acoperit cu vopsea emailată rezistentă la intemperii Standarde de calitate: ISO9001, ISO14001, ISO3046, ISO8528, BS4999, BS5514, AS1359, ICE34, Conformitate CE Instalare, conectare și montaj inclus (sunt incluse toate lucrările de racordare) Garanție: minim 36 de luni sau 2.000 de ore de funcționare | Nu este cazul |
| Loc de livrare |  | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |  |  |  |
| Data de livrare solicitată |  | Livrarea se va face de către furnizor în maxim 90 zile de la data semnării contractului de ambele părți. Termenul de livrare înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă. |  |  |  |
| Operațiuni accesorii |  | Furnizorul va asigura livrarea, instalarea, punerea în funcțiune (unde este cazul) și testarea produselor (unde este cazul). La final, furnizorul va asigura și o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea produselor, la locația cumpărătorului, acolo unde este cazul. |  |  |  |
| Durata minima garanție/mentenanță |  | Minim 36 luni on-site de la data recepției calitative și cantitative, pentru fiecare produs. |  |  |  |

IMPORTANT!

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect limitarea ofertelor, respectiv favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent”.

Respectiv, cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea la standarde, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

Cade în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

CERINȚE GENERALE:

1. Preţul unitar și valoarea totală a ofertei vor fi exprimate în lei sau euro şi vor include costul transportului, montării, instalării, punerii în funcțiune, testării și instruirii personalului.

2. Valabilitate ofertă: minim 4 luni de la data limită de depunere a ofertelor.

3. Livrare: franco-beneficiar, la locația indicată de către achizitor. Se va asigura livrarea, montarea, instalarea, punerea în funcțiune (unde este cazul), testarea și instruirea personalului pentru produsele contractate (unde este cazul).

4. Se va asigura service în perioada de garanție și asistență tehnică (acolo unde se solicită).

5. Pentru toate produsele se vor semna procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă, la sediul beneficiarului, între Autoritatea contractantă și Contractat/Furnizor, direct sau prin reprezentant/împuternicit.

6. Cerințele sunt obligatorii pentru toate pozițiile din Caietul de sarcini. Ofertarea tuturor reperelor produselor și cantităților aferente este obligatorie sub sancțiunea neconformității.

7. Cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconformă.

8. Acolo unde nu este posibilă o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului, precizarea elementelor este însoțită de cuvintele “sau echivalent”, conform art.156, alin (2) și (3) din Legea 98/2016.

9. Furnizorul va certifica că produsele furnizate beneficiază de garanția completă din partea producătorului/ofertantului, precum și că orice software ofertat este licențiat către achizitor.

10. În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale. Oferta va fi însoțită de o  Declarație privind respectarea principiului DNSH- „Do No Significant Harm”- „a nu prejudicia în mod semnificativ”, modelul de declarație fiind atașat în SEAP.

11. Operatorii economici trebuie să prezinte oferta tehnică în conformitate cu formatul specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini prin completarea Formularului 4, astfel încât să permită compararea cu ușurință a caracteristicilor solicitate și a caracteristicilor ofertate. În coloana”Denumire și specificații ale produsului-oferta furnizor” se vor trece obligatoriu produsele ofertate, denumirea lor, respectiv caracteristicile acestora și NU SE VOR COPIA cerințele autorității contractante, întrucât specificațiile tehnice ofertate trebuie să definească și să caracterizeze cu fidelitate produsul ofertat. Caietul de sarcini cuprinde principalele condiţii tehnice şi de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele, precum şi condiţiile de verificare ce trebuie efectuate pentru a se constata dacă aceste condiţii au fost îndeplinite.

## Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului - nu este cazul

## Extensibilitate - nu este cazul

## Furnizarea de produse de generație superioară - nu este cazul

## Garanție / Termen de valabilitate

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție/mentenanță pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare lot. Pentru toate produsele din prezentul Caiet de sarcini, termenul de garanție solicitat este de minim 24/36 luni on-site, în funcție de lot. Perioada de garanție/mentenanță începe de la data recepției finale fără obiecțiuni. Ofertele care au un termen de garanție/mentenanță mai mic decât termenul solicitat de Autoritatea contractantă vor fi declarate neconforme.

Garanția/mentenanța este obligația contractuală a vânzătorului față de cumpărător, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de cumpărător/de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție.

În timpul perioadei de garanţie, furnizorul se obligă să ofere asistență tehnică beneficiarului. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

Constatarea defecţiunilor în perioada de garanţie/mentenanță se asigură la sediul beneficiarului (on-site).

În cazul în care intervenția Contractantului nu remediază deficiențele sesizate, acesta are obligația de a înlocui produsul cu unul care corespunde caracteristicilor ofertate, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă.

Ofertantul va trebui să aibă un serviciu de reparații și întreținere eficient, rapid, care să poată repara sau înlocui componentele defecte sau cu performanțe slabe din produsele oferite sau să asigure intermedierea reparațiilor sau înlocuirii componentelor prin intermediul unui agent economic autorizat în acest sens. În timpul perioadei de garanție/mentenanță, ofertantul va repara, când este necesar, produsele, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la anunțarea defecțiunii, pe cheltuiala sa. Reparațiile se vor efectua în service autorizat iar în perioada reparației, nu este necesară înlocuirea produsului defect.  Perioada de garanție/mentenanță se prelungește cu perioada de reparație.

| LOT | TERMEN LIVRARE* | DESTINAȚIA FINALĂ |
| --- | --- | --- |
| LOT 1: UPS | în termen de maxim 75 de zile de la semnarea contractului de ambele părți. | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |
| LOT 2: Modul pentru UPS | în termen de maxim 75 de zile de la semnarea contractului de ambele părți. | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |
| LOT 3: UPS trifazat | în termen de maxim 75 de zile de la semnarea contractului de ambele părți. | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |
| LOT 4: Electrogenerator | în termen de maxim 90 de zile de la semnarea contractului de ambele părți. | Livrarea se va face franco la sediul unității contractante, str. Universității nr.13, Suceava, Magazia USV, corp F, cam.102, de luni până vineri între orele 8:00 și 16:00, cu excepția sărbătorilor legale. |

*Termenul de livrare solicitat înseamnă data când toate activitățile (operațiunile accesorii) au fost realizate și produsul este instalat și funcționează la parametrii agreați și acceptați de Autoritatea contractantă.

## Livrare, ambalare, etichetare, transport

IMPORTANT!

- Livrarea se va face cu mijloacele de transport ale furnizorului.

- Descărcarea va fi asigurată de furnizor, la destinația finală (unde este cazul).

- În cazul în care la data efectuării recepției se constată că produsele nu corespund cerințelor tehnice din Caietul de sarcini, se vor returna Furnizorului, care va avea obligaţia de a le înlocui pe răspunderea şi cheltuiala sa.

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare lot în parte, așa cum este ilustrat în tabelul de mai sus.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de Autoritatea contractantă. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune(unde este cazul).

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită, sediul Autorității contractante, în caz contrar furnizorul va suporta toate daunele produse prin deprecierea cantitativă și calitativă a produselor(unde este cazul). Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Contractantul este responsabil pentru livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testarea  produselor și instruirea personalului în termenul agreat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Destinația de livrare este sediul unității contractante: str. Universității nr.13, Suceava, așa cum este precizat în tabelul de mai sus. După livrare se va semna un proces verbal de recepție între Autoritatea contractantă și Furnizor.

## Operațiuni cu titlu accesoriu

## Montare(unde este cazul), instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va instala produsele la locul indicat de autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a acestora, acolo unde este cazul.

După instalare și punere în funcțiune, Contractantul va efectua teste funcționale ale produselor, acolo unde este cazul. Testarea produsului va avea în vedere funcționarea optimă a acestora.

Pentru a asigura funcționarea produselor la parametrii agreați, Contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității contractante.

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către autoritatea/entitatea contractantă.

## Instruirea personalului pentru utilizare (unde este cazul)

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Numărul persoanelor care vor fi instruite este minim 1 (una) persoană.

| LOT | NECESITATE INSTRUIRE |
| --- | --- |
| LOT 1: UPS | Furnizorul va asigura o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentului, la locația cumpărătorului. |
| LOT 2: Modul pentru UPS | Furnizorul va asigura o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentului, la locația cumpărătorului. |
| LOT 3: UPS trifazat | Furnizorul va asigura o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentului, la locația cumpărătorului. |
| LOT 4: Electrogenerator | Furnizorul va asigura o sesiune de instruire a cel puțin unei persoane, pentru folosirea echipamentului, la locația cumpărătorului. |

Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului autorității contractante să înțeleagă diferitele componente ale produsului, a tuturor funcționalităților, operarea produsului, informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator, depistarea problemelor și diagnosticare de bază etc.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul autorității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport  în limba română, care includ cel puțin manuale de operare, fișe tehnice, etc.

## Servicii de mentenanță

## Mentenanța corectivă în perioada de garanție

Mentenanța corectivă este termenul folosit pentru a descrie serviciile de mentenanță care sunt necesare doar în situația în care bunul / anumite părți ale acestuia se strică. Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Mentenanța corectivă pe perioada garanției legale oferite în mod normal de vânzător / producător este inclusă în costul bunului respectiv.

Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când Autoritatea contractantă semnalează un incident.

Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței corective toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță corectivă se vor realiza în locațiile unde sunt instalate echipamentele (on-site). În cazul în care activitățile de mentenanță corectivă necesită operații tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate şi la sediul contractantului, caz în care se întocmește un proces verbal de custodie.

După fiecare intervenție corectivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametri optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate,  piesele de schimb utilizate, precum și rezultatele testelor de funcționare.

Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție sunt incluse în prețul bunului. În cazul în care echipamentul / produsul respectiv functionează pe perioada de garanție fără defecțiuni sau funcționează în parametrii optimi stabilitți se poate ca aceste servicii să nu fie solicitate de Autoritatea contractantă.

## Mentenanța preventivă în perioada de garanție - nu este cazul

## Mentenanța evolutivă în perioada de garanție - nu este cazul

## Suport tehnic

Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție/mentenanță cât și după expirarea acestei perioade, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic/asistență tehnică.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau care necesită suport tehnic din partea contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă.

Constatarea defecţiunilor în perioada de garanţie se asigură la sediul beneficiarului (on-site).

## Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției - nu este cazul

## Mediul in care este operat produsul

Produsele vor fi utilizate în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, pentru proiectul Inovație în proiectarea, testarea și certificarea sistemelor inteligente folosite în industria automotive (Innovation in Smart Automotive Systems Design, Test and Certification) – ISACert, contract de finanțare nr. ordine 1. PI/14/C9, pentru activități de cercetare și laborator, acestea fiind folosite de personal specializat, la o intensitate ridicată, pentru un numar de minim 8 ore pe zi.

## Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea - nu este cazul

## Atribuțiile și responsabilitățile părților

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

Ofertantul are următoarele obligații principale:

  - mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini,

  - îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați,

  - asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului,

  - transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului

  - colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor,

  - reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante,

  - asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu,

  - prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin Contract,

  - colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Autoritatea contractantă are următoarele obligații principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului,

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului  în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini,

- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului,

- colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului,

- asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului,

- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului,

- notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului,

- verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

# Documentații ce trebuie furnizate autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Toate produsele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității contractante în cadrul contractului sunt:

- factura aferentă produselor/echipamentelor livrate;

- aviz de însoțire a produselor livrate (dacă este cazul);

- certificate/declarație de conformitate pentru produsele/echipamentele achiziționate;

- manual de utilizare și instalare, minim în limba română sau engleză;

- certificat de garanție/mentenanță emis de producător sau furnizor, după caz, minim 24/36 luni ON-SITE pentru produsele/echipamentele achiziționate;

- certificat de licențiere care să ateste perioade de valabilitate a licențelor;

- procese verbale de predare-primire și recepție, instalare, punere în funcțiune, testare a produselor livrate și instruire (unde este cazul), cu serie de identificare a fiecărui produs precizată în conținutul acestuia (dacă este cazul);

# Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă;

- recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă  și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;

- suspendarea  recepției;

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

- se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar  care pot fi remediate;

- se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;

- se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

- Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de Sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia.

Termenul de remediere nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

- respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

# Modalități si condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale.

Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune (dacă este cazul).

Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute la cap.6 - Recepția produselor.

Conform legii 72/2013 art.7, alin.1), având în vedere procedurile de transfer aplicabile fondurilor PNRR, plata se va efectua prin ordin de plată, în termenul prevăzut de Formularul de contract atașat prezentei documentații. Acest termen curge de la finalizarea recepţiei cantitativă şi calitativă, după semnarea procesului verbal de recepție a produselor achiziționate,  în baza facturii emise (efactura).

# Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea/entitatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

- Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

- Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.]

Actele normative și standardele indicate mai sus sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

# Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Pe parcursul derulării Contractului, managementul contractului va fi derulat prin compartimentul specializat din cadrul Universității “Ștefan ce Mare” din Suceava. Autoritatea contractantă verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului) și presupune coordonarea continuă, monitorizarea  și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de contractant.

- Coordonarea implică:

- organizarea întâlnirilor de analiză a modalității de executare a contractului,

- coordonarea resurselor implicate și a activităților realizate în executarea contractului;

- Monitorizarea implică:

- Analiza/măsurarea și evaluarea modalității de executare a obligațiilor contractuale prin raportare la prevederile contractuale. Pentru activitățile de monitorizare se utilizează cel puțin următoarele elemente:

  - Informațiile din propunerea tehnică, pe baza cerințelor din caietul de Sarcini,

  - Informațiile din propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată;

- Constatarea conformității prin acceptarea produselor livrate, pe baza procedurii și criteriilor de recepție incluse în caietul de sarcini, condițiile contractuale;

- Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la condițiile contractuale, constatate în cadrul întâlnirilor dintre contractant și autoritatea contractantă.

# Evaluarea performanței Contractantului - nu este cazul

# Anexe

| Număr anexă | Denumire anexă |
| --- | --- |
| Anexa 1: | Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție documente/rapoarte – elemente cantitative |
| Anexa 2: | Exemplu de format pentru proces verbal de recepție documente/rapoarte – elemente calitative |

Anexa 1 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție cantitativă

| Contract nr. | [introduceți] |
| --- | --- |
| Contractant | [introduceți] |
| Referința proiectului, dacă este cazul | [Numele proiectului] |
| Dată livrare produs | [zz/ll/aaaa] |

| Nr. | Denumirea (conform Caiet de Sarcini/Contract) | Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract) |
| --- | --- | --- |
| 1. | [introduceți] | [introduceți clauza din contract sau capitolul din Caietul de Sarcini unde este specificat produsul respectiv] |
| 2. | [introduceți] | [introduceți] |
| 3. | [introduceți] | [introduceți] |
| 4. | [introduceți] | [introduceți] |

Autoritatea

Contractantă

Contractant

Dată:

Nume:

Funcția:

Anexa 2 - Exemplu de format pentru proces-verbal de recepție calitativă

1. Context

| 1.1. Contract |  |
| --- | --- |
| 1.2. Contractant |  |
| 1.3. Referința proiectului (dacă este cazul) |  |

2. Lista produselor

| 2.1. Produs | 2.2 Referință (conform Caiet de Sarcini/Contract) | 2.3. Termenul de livrare |
| --- | --- | --- |

3. Concluzii cu privire la acceptare

| □ | 3.1. Acceptare (fără observatii/rezerve) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 3.2. Acceptare cu observatii minore |  |  |
| □ | 3.3. Acceptare cu rezerve (Contractantul se angajează să corecteze - în timpul convenit - defectele constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). |  |  |
| □ | 3.4. Este aplicabilă perioada de garanție? | Data finalizării: |  |
| □ | 3.5. Refuzat (Contractantul se angajează să corecteze greșelile constatate și descrise la punctul 5 din prezentul document). Remedierea defectelor trebuie efectuată în conformitate cu cele stabilite în Contract. |  |  |

4. Semnături

| 4.1. CONTRACTANT |  | 4.2. AUTORITATE CONTRACTANTĂ/ACHIZITOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | Data: |  | Data: |  |
| Nume: |  | Nume: |  | Nume: |  |
| Funcția: |  | Funcția: |  | Funcția: |  |
| Aprobat: |  | Aprobat: |  | Aprobat: |  |
| Acceptare finală | [dacă este cazul]: |  |  |  |  |
| Data: |  | Data: |  | Data: |  |
| Nume: |  | Nume: |  | Nume: |  |
| Funcția: |  | Funcția: |  | Funcția: |  |
| Aprobat: |  | Aprobat: |  | Aprobat: |  |

5. Observații [introduceți]

Întocmit,

Adm. fin. Simona SEVERINCU