FISA TEHNICA Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece Dn 15 mm, multijet cu mecanism semiuscat cu role protejate, pre-echipat pentru transmitere date la distanță
	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator 

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

a) Funcţie de bază:   


Măsurarea volumului de apă rece ce trece prin contor.

b) Parametri tehnici:

· Contor de apă rece multijet cu mecanism semiuscat, cu role protejate

· Poziţia de montaj – orizontal

· Gradul de protecţie IP 68

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064
· Eroarea de măsură acceptată : conform ISO 4064
· ±2% pentru intervalul Q2 … Q4

· ±5% pentru intervalul Q1 … Q2

· Protecţie împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model dacă contorul are posibilitatea de reglare 

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval;

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice;

· Locul de montaj: în cămine de branşament, tunele tehnice, şi/sau subsoluri tehnice cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat

· Contoarele vor avea inscripţionate informaţiile conforme aprobării de model 

· Contoarele vor fi inscripționate cu cod de bare

· Contoarele de apă trebuie să deţină după caz  următoarele certificări :

· Certificat de examinare UE de tip


	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

· Diametru nominal Dn 15 mm

· Debit nominal Q3: 2,5 m3/h

· Pierdere de presiune: ≤ 0,63 bar

· Valoarea pt domeniul de debit Q3 /Q1 ≥ 160

· Presiunea nominală (PN) 16 bar

· Temperatura maximă de funcţionare 40(C

· Racordare prin filet

· Lungime : 165 mm

· Calitatea produsului trebuie să fie garantată prin certificat de calitate, care însoţeşte în mod obligatoriu fiecare livrare.

	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

· Va respecta standardele de referinta romanesti/ straine

	
	

	4
	Conditii de garantie 

Minim 36 luni de la punerea in functiune, 
	
	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic:

· Carcasa rezistenta la coroziune.

· Fiecare contor trebuie să aibă o copie a declaratiei UE de conformitate cf  HG 711/2015 Anexa 2 pct 4

· Prezentei fise tehnice completate de Furnizor i se va anexa autorizarea producatorului declarat.
	
	


OFERTANT
(semnatura autorizata)

FISA TEHNICA Nr. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece Dn 20 mm, multijet cu mecanism semiuscat cu role protejate, pre-echipat pentru transmitere date la distanță
	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator 

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

a) Funcţie de bază:   


Măsurarea volumului de apă rece ce trece prin contor.

b) Parametri tehnici:

· Contor de apă rece multijet cu mecanism semiuscat, cu role protejate

· Poziţia de montaj – orizontal

· Gradul de protecţie IP 68

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064
· Eroarea de măsură acceptată : conform ISO 4064
· ±2% pentru intervalul Q2 … Q4

· ±5% pentru intervalul Q1 … Q2

· Protecţie împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model dacă contorul are posibilitatea de reglare 

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval;

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice;

· Locul de montaj: în cămine de branşament, tunele tehnice, şi/sau subsoluri tehnice cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat

· Contoarele vor avea inscripţionate informaţiile conforme aprobării de model 

· Contoarele vor fi inscripționate cu cod de bare

· Contoarele de apă trebuie să deţină după caz  următoarele certificări :

· Certificat de examinare UE de tip


	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

· Diametru nominal Dn 20 mm

· Debit nominal Q3: 4 m3/h

· Pierdere de presiune: ≤ 0,63 bar

· Valoarea pt domeniul de debit Q3 /Q1 ≥ 160

· Presiunea nominală (PN) 16 bar

· Temperatura maximă de funcţionare 40(C

· Racordare prin filet

· Lungime : 190 mm

· Calitatea produsului trebuie să fie garantată prin certificat de calitate, care însoţeşte în mod obligatoriu fiecare livrare.

	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

· Va respecta standardele de referinta romanesti/straine

	
	

	4
	Conditii de garantie 

Minim 36 luni de la punerea in functiune, 
	
	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic:

· Carcasa rezistenta la coroziune.

· Fiecare contor trebuie să aibă o copie a declaratiei UE de conformitate cf  HG 711/2015 Anexa 2 pct 4

· Prezentei fise tehnice completate de Furnizor i se va anexa autorizarea producatorului declarat.
	
	


                                                                               OFERTANT

                                                                                   (semnatura autorizata)

FISA TEHNICA Nr. 3
Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece Dn 32 mm, multijet cu mecanism semiuscat cu role protejate, pre-echipat pentru transmitere date la distanță
	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator 

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

a)Funcţie de bază:   


Măsurarea volumului de apă rece ce trece prin contor.

b)Parametri tehnici:

· Contor de apă rece multijet cu mecanism semiuscat, cu role protejate

· Poziţia de montaj – orizontal

· Gradul de protecţie IP 68

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064
· Eroarea de măsură acceptată : conform ISO 4064
· ±2% pentru intervalul Q2 … Q4

· ±5% pentru intervalul Q1 … Q2

· Protecţie împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model dacă contorul are posibilitatea de reglare 

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval;

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice;

· Locul de montaj: în cămine de branşament, tunele tehnice, şi/sau subsoluri tehnice cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat

· Contoarele vor avea inscripţionate informaţiile conforme aprobării de model 

· Contoarele vor fi inscripționate cu cod de bare

· Contoarele de apă trebuie să deţină după caz  următoarele certificări :

· Certificat de examinare UE de tip


	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

· Diametru nominal Dn 32 mm

· Debit nominal Q3: 10 m3/h

· Pierdere de presiune: ≤ 0,63 bar

· Valoarea pt domeniul de debit Q3 /Q1 ≥ 160

· Presiunea nominală (PN) 16 bar

· Temperatura maximă de funcţionare 40(C

· Racordare prin filet

· Lungime : 260 mm

· Calitatea produsului trebuie să fie garantată prin certificat de calitate, care însoţeşte în mod obligatoriu fiecare livrare.
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

· Va respecta standardele de referinta romanesti/straine
	
	

	4
	Conditii de garantie 

Minim 36 luni de la punerea in functiune, 
	
	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic:

· Carcasa rezistenta la coroziune.

· Fiecare contor trebuie să aibă o copie a declaratiei UE de conformitate cf  HG 711/2015 Anexa 2 pct 4

· Prezentei fise tehnice completate de Furnizor i se va anexa autorizarea producatorului declarat.
	
	


                                                                               OFERTANT

FISA TEHNICA Nr. 4
· Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece tip Woltmann Dn 50 mm, cu afisaj electronic
	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator 

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

a)Funcţie de bază:   


Măsurarea volumului de apă rece ce trece prin contor.

b)Parametri tehnici:

· Contor de apă rece tip Woltmann, cu afisaj electronic, echipat cu modul radio

· memorie data logger, minim 1440 valori (debit instantaneu, debit min, debit max, index, index curgere inversă) – progamabil de la 1 la 1440 minute

· alarme: data şi ora evenimentului şi durata acestuia; detectarea pierderilor; curgere inversă; 

· Poziţia de montaj – orizontal

· Afişaj digital

· Gradul de protecţie IP 68

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minim 14 ani, cu posibilitate de interogare la orice oră

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064
· Eroarea de măsură acceptată : conform ISO 4064
· ±2% pentru intervalul Q2 … Q4

· ±5% pentru intervalul Q1 … Q2

· Protecţie împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model dacă contorul are posibilitatea de reglare 

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval;

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice;

· Locul de montaj: în cămine de branşament, tunele tehnice, şi/sau subsoluri tehnice cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat

· Contoarele vor avea inscripţionate informaţiile conforme aprobării de model 

· Contoarele vor fi inscripționate cu cod de bare

· Contoarele de apă trebuie să deţină după caz  următoarele certificări :

· Certificat de examinare UE de tip

· Citirea  se va realiza prin colectarea automată a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor  portabile conform specificatiilor de mai jos

· Va realiza comunicaţia radio într-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă de taxe (frecvenţa 868 MHz), de licente si de aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv nu va necesita plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie;

· Furnizorul va specifica obligatoriu frecventa radio utilizată.

· Transmisia radio va fi în conformitate cu reglementările curente privind radio frecventa aplicabila în Europa;

· Indexul afisat de totalizatorul contorului va fi identic cu cel transmis la distanţă de modulul radio;

· Contoarele vor fi  concepute cu sistem de înregistrare alarma fraudă în memorie și de atenționare la interogarea acestuia;

· Contorul va fi adresabil (programabil), va utiliza un protocol de transmisie securizat care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influențe ale câmpurilor electromagnetice) și va asigura detecţia/corecția erorilor de transmisie;

· Operatiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale datelor de identificare ale contorului se vor face prin terminabilul portabil, prin unde radio;

· Va permite sincronizarea datei și orei pentru fiecare citire radio a contorului;

· Prin transmisie radio contoarele vor furniza în cadrul unuia sau mai multor tablouri (secvente) de date, minim: 

· verificarea numărului  de serie al contorului - la fiecare citire a acestuia

· numărul de serie asociat contorului va fi integrat în tabloul de citire pentru a verifica corectitudinea informatiei;

· indexul curent al contorului de apă rece (luând în considerare si posibila curgere inversă);

· indexul contorului la momentul citirii, va fi transmis în cadrul citirii mobile;

· indexul curgerii inverse - volumul total măsurat în curgerea inversă va fi transmis în cadrul citirii mobile

· debitele momentane înregistrate cu o periodicitate de minim 15 minute

· alarmele privind pierderile în aval de contor (valorile de prag ale alarmelor vor fi configurabile)

· alarmă de curgere inversă 

· durata de viată a bateriei 
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

· Diametru nominal Dn 50 mm

· Debit nominal Q3: 25 m3/h

· Pierdere de presiune: ≤ 0,4 bar

· Valoarea pt domeniul de debit Q3 /Q1 ≥ 315
· Presiunea nominală (PN) 16 bar

· Temperatura maximă de funcţionare 40(C

· Racordare prin flanse

· Lungime : 200 mm

· Calitatea produsului trebuie să fie garantată prin certificat de calitate, care însoţeşte în mod obligatoriu fiecare livrare.
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

· Va respecta standardele de referinta romanesti/straine
	
	

	4
	Conditii de garantie 

Minim 36 luni de la punerea in functiune, 
	
	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic:

· Carcasa rezistenta la coroziune.

· Fiecare contor trebuie să aibă o copie a declaratiei UE de conformitate cf  HG 711/2015 Anexa 2 pct 4

· Prezentei fise tehnice completate de Furnizor i se va anexa oferta tehnica a producatorului declarat.
	
	


                                                                               OFERTANT

                                                                                   (semnatura autorizata) 

FISA TEHNICA Nr. 5
· Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece tip Woltmann Dn 65 mm, cu afisaj electronic
	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator 

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

a) Funcţie de bază:   


Măsurarea volumului de apă rece ce trece prin contor.

b) Parametri tehnici:

· Contor de apă rece tip Woltmann, cu afisaj electronic, echipat cu modul radio

· memorie data logger, minim 1440 valori (debit instantaneu, debit min, debit max, index, index curgere inversă) – progamabil de la 1 la 1440 minute

· alarme: data şi ora evenimentului şi durata acestuia;detectarea pierderilor; curgere inversă; 

· Poziţia de montaj – orizontal

· Afişaj digital

· Gradul de protecţie IP 68

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minim 14 ani, cu posibilitate de interogare la orice oră

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064
· Eroarea de măsură acceptată : conform ISO 4064
· ±2% pentru intervalul Q2 … Q4

· ±5% pentru intervalul Q1 … Q2

· Protecţie împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model dacă contorul are posibilitatea de reglare 

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval;

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice;

· Locul de montaj: în cămine de branşament, tunele tehnice, şi/sau subsoluri tehnice cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat

· Contoarele vor avea inscripţionate informaţiile conforme aprobării de model 

· Contoarele vor fi inscripționate cu cod de bare

· Contoarele de apă trebuie să deţină după caz  următoarele certificări :

· Certificat de examinare UE de tip

· Citirea  se va realiza prin colectarea automată a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor  portabile conform specificatiilor de mai jos

· Va realiza comunicaţia radio într-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă de taxe (frecvenţa 868 MHz), de licente si de aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv nu va necesita plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie;

· Furnizorul va specifica obligatoriu frecventa radio utilizată.

· Transmisia radio va fi în conformitate cu reglementările curente privind radio frecventa aplicabila în Europa;

· Indexul afisat de totalizatorul contorului va fi identic cu cel transmis la distanţă de modulul radio;

· Contoarele vor fi  concepute cu sistem de înregistrare alarma fraudă în memorie și de atenționare la interogarea acestuia;

· Contorul va fi adresabil (programabil), va utiliza un protocol de transmisie securizat care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influențe ale câmpurilor electromagnetice) și va asigura detecţia/corecția erorilor de transmisie;

· Operatiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale datelor de identificare ale contorului se vor face prin terminabilul portabil, prin unde radio;

· Va permite sincronizarea datei și orei pentru fiecare citire radio a contorului;

· Prin transmisie radio contoarele vor furniza în cadrul unuia sau mai multor tablouri (secvente) de date, minim: 

· verificarea numărului  de serie al contorului - la fiecare citire a acestuia

· numărul de serie asociat contorului va fi integrat în tabloul de citire pentru a verifica corectitudinea informatiei;

· indexul curent al contorului de apă rece (luând în considerare si posibila curgere inversă);

· indexul contorului la momentul citirii, va fi transmis în cadrul citirii mobile;

· indexul curgerii inverse - volumul total măsurat în curgerea inversă va fi transmis în cadrul citirii mobile

· debitele momentane înregistrate cu o periodicitate de minim 15 minute

· alarmele privind pierderile în aval de contor (valorile de prag ale alarmelor vor fi configurabile)

· alarmă de curgere inversă 

· durata de viată a bateriei 
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

· Diametru nominal Dn 65 mm

· Debit nominal Q3: 40 m3/h

· Pierdere de presiune: ≤ 0,63 bar

· Valoarea pt domeniul de debit Q3 /Q1 ≥ 315
· Presiunea nominală (PN) 16 bar

· Temperatura maximă de funcţionare 40(C

· Racordare prin flanse

· Lungime : 200 mm

· Calitatea produsului trebuie să fie garantată prin certificat de calitate, care însoţeşte în mod obligatoriu fiecare livrare.
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

· Va respecta standardele de referinta romanesti/straine
	
	

	4
	Conditii de garantie 

Minim 36 luni de la punerea in functiune, 
	
	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic:

· Carcasa rezistenta la coroziune.

· Fiecare contor trebuie să aibă o copie a declaratiei UE de conformitate cf  HG 711/2015 Anexa 2 pct 4

· Prezentei fise tehnice completate de Furnizor i se va anexa oferta tehnica a producatorului declarat.
	
	


                                                                               OFERTANT

                                                                                   (semnatura autorizata

FISA TEHNICA Nr. 6
· Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece tip Woltmann Dn 80 mm, cu afisaj electronic
	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator 

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

a) Funcţie de bază:   


Măsurarea volumului de apă rece ce trece prin contor.

b) Parametri tehnici:

· Contor de apă rece tip Woltmann, cu afisaj electronic, echipat cu modul radio

· memorie data logger, minim 1440 valori (debit instantaneu, debit min, debit max, index, index curgere inversă) – progamabil de la 1 la 1440 minute

· alarme: data şi ora evenimentului şi durata acestuia; detectarea pierderilor; curgere inversă; 

· Poziţia de montaj – orizontal

· Afişaj digital

· Gradul de protecţie IP 68

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minim 14 ani, cu posibilitate de interogare la orice oră

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064
· Eroarea de măsură acceptată : conform ISO 4064
· ±2% pentru intervalul Q2 … Q4

· ±5% pentru intervalul Q1 … Q2

· Protecţie împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model dacă contorul are posibilitatea de reglare 

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval;

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice;

· Să fie insensibile la acţiunea câmpurilor magnetice exterioare;

· Locul de montaj: în cămine de branşament, tunele tehnice, şi/sau subsoluri tehnice cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat

· Contoarele vor avea inscripţionate informaţiile conforme aprobării de model 

· Contoarele vor fi inscripționate cu cod de bare

· Contoarele de apă trebuie să deţină după caz  următoarele certificări :

· Certificat de examinare UE de tip

· Citirea  se va realiza prin colectarea automată a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor  portabile conform specificatiilor de mai jos

· Va realiza comunicaţia radio într-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă de taxe (frecvenţa 868 MHz), de licente si de aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv nu va necesita plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie;

· Furnizorul va specifica obligatoriu frecventa radio utilizată.

· Transmisia radio va fi în conformitate cu reglementările curente privind radio frecventa aplicabila în Europa;

· Indexul afisat de totalizatorul contorului va fi identic cu cel transmis la distanţă de modulul radio;

· Contoarele vor fi  concepute cu sistem de înregistrare alarma fraudă  în memorie și de atenționare la interogarea acestuia;

· Contorul va fi adresabil (programabil), va utiliza un protocol de transmisie securizat care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influențe ale câmpurilor electromagnetice) și va asigura detecţia/corecția erorilor de transmisie;

· Operatiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale datelor de identificare ale contorului se vor face prin terminabilul portabil, prin unde radio;

· Va permite sincronizarea datei și orei pentru fiecare citire radio a contorului;

· Prin transmisie radio contoarele vor furniza în cadrul unuia sau mai multor tablouri (secvente) de date, minim: 

· verificarea numărului  de serie al contorului - la fiecare citire a acestuia

· numărul de serie asociat contorului va fi integrat în tabloul de citire pentru a verifica corectitudinea informatiei;

· indexul curent al contorului de apă rece (luând în considerare si posibila curgere inversă);

· indexul contorului la momentul citirii, va fi transmis în cadrul citirii mobile;

· indexul curgerii inverse - volumul total măsurat în curgerea inversă va fi transmis în cadrul citirii mobile

· debitele momentane înregistrate cu o periodicitate de minim 15 minute

· alarmele privind pierderile în aval de contor (valorile de prag ale alarmelor vor fi configurabile)

· alarmă de curgere inversă 

· durata de viată a bateriei 
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

· Diametru nominal Dn 80 mm

· Debit nominal Q3: 63 m3/h

· Pierdere de presiune: ≤ 0,63 bar

· Valoarea pt domeniul de debit Q3 /Q1 ≥ 315

· Presiunea nominală (PN) 16 bar

· Temperatura maximă de funcţionare 40(C

· Racordare prin flanse

· Lungime : 225 mm

· Calitatea produsului trebuie să fie garantată prin certificat de calitate, care însoţeşte în mod obligatoriu fiecare livrare.
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

· Va respecta standardele de referinta romanesti/straine
	
	

	4
	Conditii de garantie 

Minim 36 luni de la punerea in functiune, 
	
	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic:

· Carcasa rezistenta la coroziune.

· Fiecare contor trebuie să aibă o copie a declaratiei UE de conformitate cf  HG 711/2015 Anexa 2 pct 4

· Prezentei fise tehnice completate de Furnizor i se va anexa oferta tehnica a producatorului declarat.
	
	


                                                                               OFERTANT

                                                                                   (semnatura autorizata

 FISA TEHNICA Nr. 7
· Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece tip Woltmann Dn 100 mm, cu afisaj electronic
	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator 

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

i) Funcţie de bază:   


Măsurarea volumului de apă rece ce trece prin contor.

j) Parametri tehnici:

· Contor de apă rece tip Woltmann, cu afisaj electronic, echipat cu modul radio

· memorie data logger, minim 1440 valori (debit instantaneu, debit min, debit max, index, index curgere inversă) – progamabil de la 1 la 1440 minute

· alarme: data şi ora evenimentului şi durata acestuia;detectarea pierderilor; curgere inversă; 

· Poziţia de montaj – orizontal

· Afişaj digital

· Gradul de protecţie IP 68

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minim 14 ani, cu posibilitate de interogare la orice oră

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064
· Eroarea de măsură acceptată : conform ISO 4064
· ±2% pentru intervalul Q2 … Q4

· ±5% pentru intervalul Q1 … Q2

· Protecţie împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model dacă contorul are posibilitatea de reglare 

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval;

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice;

· Să fie insensibile la acţiunea câmpurilor magnetice exterioare;

· Locul de montaj: în cămine de branşament, tunele tehnice, şi/sau subsoluri tehnice cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat

· Contoarele vor avea inscripţionate informaţiile conforme aprobării de model 

· Contoarele vor fi inscripționate cu cod de bare

· Contoarele de apă trebuie să deţină după caz  următoarele certificări :

· Certificat de examinare UE de tip

· Citirea  se va realiza prin colectarea automată a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor  portabile conform specificatiilor de mai jos

· Va realiza comunicaţia radio într-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă de taxe (frecvenţa 868 MHz), de licente si de aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv nu va necesita plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie;

· Furnizorul va specifica obligatoriu frecventa radio utilizată.

· Transmisia radio va fi în conformitate cu reglementările curente privind radio frecventa aplicabila în Europa;

· Indexul afisat de totalizatorul contorului va fi identic cu cel transmis la distanţă de modulul radio;

· Contoarele vor fi  concepute cu sistem de înregistrare alarma fraudă în memorie și de atenționare la interogarea acestuia;

· Contorul va fi adresabil (programabil), va utiliza un protocol de transmisie securizat care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influențe ale câmpurilor electromagnetice) și va asigura detecţia/corecția erorilor de transmisie;

· Operatiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale datelor de identificare ale contorului se vor face prin terminabilul portabil, prin unde radio;

· Va permite sincronizarea datei și orei pentru fiecare citire radio a contorului;

· Prin transmisie radio contoarele vor furniza în cadrul unuia sau mai multor tablouri (secvente) de date, minim: 

· verificarea numărului  de serie al contorului - la fiecare citire a acestuia

· numărul de serie asociat contorului va fi integrat în tabloul de citire pentru a verifica corectitudinea informatiei;

· indexul curent al contorului de apă rece (luând în considerare si posibila curgere inversă);

· indexul contorului la momentul citirii, va fi transmis în cadrul citirii mobile;

· indexul curgerii inverse - volumul total măsurat în curgerea inversă va fi transmis în cadrul citirii mobile

· debitele momentane înregistrate cu o periodicitate de minim 15 minute

· alarmele privind pierderile în aval de contor (valorile de prag ale alarmelor vor fi configurabile)

· alarmă de curgere inversă 

· durata de viată a bateriei 
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

· Diametru nominal Dn 100 mm

· Debit nominal Q3: 100 m3/h

· Pierdere de presiune: ≤ 0,63 bar

· Valoarea pt domeniul de debit Q3 /Q1 ≥ 315

· Presiunea nominală (PN) 16 bar

· Temperatura maximă de funcţionare 40(C

· Racordare prin flanse

· Lungime : 250 mm

· Calitatea produsului trebuie să fie garantată prin certificat de calitate, care însoţeşte în mod obligatoriu fiecare livrare.
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

· Va respecta standardele de referinta romanesti/straine
	
	

	4
	Conditii de garantie 

Minim 36 luni de la punerea in functiune, 
	
	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic:

· Carcasa rezistenta la coroziune.

· Fiecare contor trebuie să aibă o copie a declaratiei UE de conformitate cf  HG 711/2015 Anexa 2 pct 4

· Prezentei fise tehnice completate de Furnizor i se va anexa oferta tehnica a producatorului declarat.
	
	


                                                                               OFERTANT

                                                                                   (semnatura autorizata

FISA TEHNICA Nr. 8
· Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece electromagnetic Dn 15 mm, fără piese în mişcare
	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator 

	0
	1
	2
	3

	1. 
	Parametrii tehnici si functionali:

a)Funcţie de bază:   


Măsurarea volumului de apă rece ce trece prin contor.

b) Parametri tehnici:

· Contor de apă rece electromagnetic, fără piese în mişcare echipat cu emițător radio cu transmisie în banda liberă, fără taxe și fără licență cu două protocoale de comunicații (Wireless M-Bus și LoRa); 
· memorie data logger, minim 1440 valori (debit instantaneu, debit min, debit max, index, index curgere inversă) – progamabil de la 1 la 1440 minute

· alarme: data şi ora evenimentului şi durata acestuia;detectarea pierderilor; curgere inversă; 

· Poziţia de montaj – orice poziţie

· Afişaj digital

· Gradul de protecţie IP 68

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minim 14 ani, cu posibilitate de interogare la orice oră

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064
· Eroarea de măsură acceptată : conform ISO 4064
· ±2% pentru intervalul Q2 … Q4

· ±5% pentru intervalul Q1 … Q2

· Protecţie împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model.

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval;

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice;

· Locul de montaj: în cămine de branşament, tunele tehnice, şi/sau subsoluri tehnice cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat

· Contoarele vor avea inscripţionate informaţiile conforme Certificatului de examinare tip

· Contoarele vor fi inscripționate cu cod de bare

· Contoarele de apă trebuie să deţină după caz  următoarele certificări:

· Certificat de examinare UE de tip

· Citirea  se va realiza prin colectarea automată a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor  portabile conform specificatiilor de mai jos

· Va realiza comunicaţia radio într-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă de taxe (frecvenţa 868 MHz), de licente si de aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv nu va necesita plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie;

· Furnizorul va specifica obligatoriu frecventa radio utilizată.

· Transmisia radio va fi în conformitate cu reglementările curente privind radio frecventa aplicabila în Europa;

· Indexul afisat de totalizatorul contorului va fi identic cu cel transmis la distanţă de modulul radio;

· Contoarele vor fi  concepute cu sistem de înregistrare alarma fraudă în memorie și de atenționare la interogarea acestuia;

· Contorul va fi adresabil (programabil), va utiliza un protocol de transmisie securizat care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influențe ale câmpurilor electromagnetice) și va asigura detecţia/corecția erorilor de transmisie;

· Operatiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale datelor de identificare ale contorului se vor face prin terminabilul portabil, prin unde radio;

· Va permite sincronizarea datei și orei pentru fiecare citire radio a contorului;

· Prin transmisie radio contoarele vor furniza în cadrul unuia sau mai multor tablouri (secvente) de date, minim: 

· verificarea numărului  de serie al contorului - la fiecare citire a acestuia

· numărul de serie asociat contorului va fi integrat în tabloul de citire pentru a verifica corectitudinea informatiei;

· indexul curent al contorului de apă rece (luând în considerare si posibila curgere inversă);

· indexul contorului la momentul citirii, va fi transmis în cadrul citirii mobile;

· indexul curgerii inverse - volumul total măsurat în curgerea inversă va fi transmis în cadrul citirii mobile

· debitele momentane înregistrate cu o periodicitate de minim 15 minute

· alarmele privind pierderile în aval de contor (valorile de prag ale alarmelor vor fi configurabile)

· alarmă de curgere inversă 

· durata de viată a bateriei 
	
	

	2. 
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

· Diametru nominal Dn 15mm

· Debit nominal Q3: 2,5 m3/h 
· Pierdere de presiune: ≤ 0,4 bar

· Valoarea pt domeniul de debit Q3 /Q1 ≥ 800

· Presiunea nominală (PN) 16 bar

· Temperatura maximă de funcţionare 40(C

· Racordare prin filet

· Lungime : 165 mm

· Calitatea produsului trebuie să fie garantată prin certificat de calitate, care însoţeşte în mod obligatoriu fiecare livrare.
	
	

	3. 
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

· Va respecta standardele de referinta romanesti/straine
	
	

	4. 
	Conditii de garantie 

Minim 36 luni de la punerea in functiune
	
	

	5. 
	Alte conditii cu caracter tehnic:

· Carcasa rezistenta la coroziune.

· Fiecare contor trebuie să aibă o copie a declaratiei UE de conformitate cf  HG 711/2015 Anexa 2 pct 4

· Prezentei fise tehnice completate de Furnizor i se va anexa oferta tehnica a producatorului declarat.
	
	


                                                                                                           OFERTANT

                                                     (semnatura autorizata)

FISA TEHNICA Nr. 9
Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece  electromagnetic Dn 20 mm, fără piese în mişcare
	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator 

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

a) Funcţie de bază:   


Măsurarea volumului de apă rece ce trece prin contor.

b) Parametri tehnici:

· Contor de apă rece electromagnetic, fără piese în mişcare echipat cu emițător radio cu transmisie în banda liberă, fără taxe și fără licență cu două protocoale de comunicații (Wireless M-Bus și LoRa); 
· memorie data logger, minim 1440 valori (debit instantaneu, debit min, debit max, index, index curgere inversă) – progamabil de la 1 la 1440 minute

· alarme: data şi ora evenimentului şi durata acestuia;detectarea pierderilor; curgere inversă; 

· Poziţia de montaj – orice poziţie

· Afişaj digital

· Gradul de protecţie IP 68

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minim 14 ani, cu posibilitate de interogare la orice oră

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064
· Eroarea de măsură acceptată : conform ISO 4064
· ±2% pentru intervalul Q2 … Q4

· ±5% pentru intervalul Q1 … Q2

· Protecţie împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model dacă contorul are posibilitatea de reglare 

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval;

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice;

· Locul de montaj: în cămine de branşament, tunele tehnice, şi/sau subsoluri tehnice cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat

· Contoarele vor avea inscripţionate informaţiile conforme aprobării de model 

· Contoarele vor fi inscripționate cu cod de bare

· Contoarele de apă trebuie să deţină după caz  următoarele certificări :

· Certificat de examinare UE de tip

· Citirea  se va realiza prin colectarea automată a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor  portabile conform specificatiilor de mai jos

· Va realiza comunicaţia radio într-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă de taxe (frecvenţa 868 MHz), de licente si de aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv nu va necesita plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie;

· Furnizorul va specifica obligatoriu frecventa radio utilizată.

· Transmisia radio va fi în conformitate cu reglementările curente privind radio frecventa aplicabila în Europa;

· Indexul afisat de totalizatorul contorului va fi identic cu cel transmis la distanţă de modulul radio;

· Contoarele vor fi  concepute cu sistem de înregistrare alarma fraudă în memorie și de atenționare la interogarea acestuia;

· Contorul va fi adresabil (programabil), va utiliza un protocol de transmisie securizat care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influențe ale câmpurilor electromagnetice) și va asigura detecţia/corecția erorilor de transmisie;

· Operatiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale datelor de identificare ale contorului se vor face prin terminabilul portabil, prin unde radio;

· Va permite sincronizarea datei și orei pentru fiecare citire radio a contorului;

· Prin transmisie radio contoarele vor furniza în cadrul unuia sau mai multor tablouri (secvente) de date, minim: 

· verificarea numărului  de serie al contorului - la fiecare citire a acestuia

· numărul de serie asociat contorului va fi integrat în tabloul de citire pentru a verifica corectitudinea informatiei;

· indexul curent al contorului de apă rece (luând în considerare si posibila curgere inversă);

· indexul contorului la momentul citirii, va fi transmis în cadrul citirii mobile;

· indexul curgerii inverse - volumul total măsurat în curgerea inversă va fi transmis în cadrul citirii mobile

· debitele momentane înregistrate cu o periodicitate de minim 15 minute

· alarmele privind pierderile în aval de contor (valorile de prag ale alarmelor vor fi configurabile)

· alarmă de curgere inversă 

· durata de viată a bateriei 
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

· Diametru nominal Dn 20 mm

· Debit nominal Q3: 4,0 m3/h

· Pierdere de presiune: ≤ 0,4 bar

· Valoarea pt domeniul de debit Q3 /Q1 ≥ 800
· Presiunea nominală (PN) 16 bar

· Temperatura maximă de funcţionare 40(C

· Racordare prin filet

· Lungime : 190 mm

· Calitatea produsului trebuie să fie garantată prin certificat de calitate, care însoţeşte în mod obligatoriu fiecare livrare.
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

· Va respecta standardele de referinta romanesti/straine
	
	

	4
	Conditii de garantie 

Minim 36 luni de la punerea in functiune
	
	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic:

· Carcasa rezistenta la coroziune.

· Fiecare contor trebuie să aibă o copie a declaratiei UE de conformitate cf  HG 711/2015 Anexa 2 pct 4

· Prezentei fise tehnice completate de Furnizor i se va anexa oferta tehnica a producatorului declarat.
	
	


                                                                               OFERTANT

                                                                                   (semnatura autorizata)

FISA TEHNICA Nr. 10
· Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece  electromagnetic Dn 25 mm, fără piese în mişcare
	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator 

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

a) Funcţie de bază:   


Măsurarea volumului de apă rece ce trece prin contor.

b) Parametri tehnici:

· Contor de apă rece electromagnetic, fără piese în mişcare echipat cu emițător radio cu transmisie în banda liberă, fără taxe și fără licență cu două protocoale de comunicații (Wireless M-Bus și LoRa); 
· memorie data logger, minim 1440 valori (debit instantaneu, debit min, debit max, index, index curgere inversă) – progamabil de la 1 la 1440 minute

· alarme: data şi ora evenimentului şi durata acestuia;detectarea pierderilor; curgere inversă; 

· Poziţia de montaj – orice poziţie

· Afişaj digital

· Gradul de protecţie IP 68

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minim 14 ani, cu posibilitate de interogare la orice oră

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064
· Eroarea de măsură acceptată : conform ISO 4064
· ±2% pentru intervalul Q2 … Q4

· ±5% pentru intervalul Q1 … Q2

· Protecţie împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model dacă contorul are posibilitatea de reglare 

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval;

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice;

· Locul de montaj: în cămine de branşament, tunele tehnice, şi/sau subsoluri tehnice cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat

· Contoarele vor avea inscripţionate informaţiile conforme aprobării de model 

· Contoarele vor fi inscripționate cu cod de bare

· Contoarele de apă trebuie să deţină după caz  următoarele certificări :

· Certificat de examinare UE de tip

· Citirea  se va realiza prin colectarea automată a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor  portabile conform specificatiilor de mai jos

· Va realiza comunicaţia radio într-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă de taxe (frecvenţa 868 MHz), de licente si de aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv nu va necesita plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie;

· Furnizorul va specifica obligatoriu frecventa radio utilizată.

· Transmisia radio va fi în conformitate cu reglementările curente privind radio frecventa aplicabila în Europa;

· Indexul afisat de totalizatorul contorului va fi identic cu cel transmis la distanţă de modulul radio;

· Contoarele vor fi  concepute cu sistem de înregistrare alarma fraudă în memorie și de atenționare la interogarea acestuia;

· Contorul va fi adresabil (programabil), va utiliza un protocol de transmisie securizat care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influențe ale câmpurilor electromagnetice) și va asigura detecţia/corecția erorilor de transmisie;

· Operatiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale datelor de identificare ale contorului se vor face prin terminabilul portabil, prin unde radio;

· Va permite sincronizarea datei și orei pentru fiecare citire radio a contorului;

· Prin transmisie radio contoarele vor furniza în cadrul unuia sau mai multor tablouri (secvente) de date, minim: 

· verificarea numărului  de serie al contorului - la fiecare citire a acestuia

· numărul de serie asociat contorului va fi integrat în tabloul de citire pentru a verifica corectitudinea informatiei;

· indexul curent al contorului de apă rece (luând în considerare si posibila curgere inversă);

· indexul contorului la momentul citirii, va fi transmis în cadrul citirii mobile;

· indexul curgerii inverse - volumul total măsurat în curgerea inversă va fi transmis în cadrul citirii mobile

· debitele momentane înregistrate cu o periodicitate de minim 15 minute

· alarmele privind pierderile în aval de contor (valorile de prag ale alarmelor vor fi configurabile)

· alarmă de curgere inversă 

· durata de viată a bateriei 
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

· Diametru nominal Dn 25 mm

· Debit nominal Q3: 6,3 m3/h

· Pierdere de presiune: ≤ 0,4 bar

· Valoarea pt domeniul de debit Q3 /Q1 ≥ 800
· Presiunea nominală (PN) 16 bar

· Temperatura maximă de funcţionare 40(C

· Racordare prin filet

· Lungime : 260 mm

· Calitatea produsului trebuie să fie garantată prin certificat de calitate, care însoţeşte în mod obligatoriu fiecare livrare.
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

· Va respecta standardele de referinta romanesti/straine
	
	

	4
	Conditii de garantie 

Minim 36 luni de la punerea in functiune
	
	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic:

· Carcasa rezistenta la coroziune.

· Fiecare contor trebuie să aibă o copie a declaratiei UE de conformitate cf  HG 711/2015 Anexa 2 pct 4

· Prezentei fise tehnice completate de Furnizor i se va anexa oferta tehnica a producatorului declarat.
	
	


                                                                               OFERTANT

                                                                                   (semnatura autorizata)

FISA TEHNICA Nr. 11
· Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece  electromagnetic Dn 32 mm, fără piese în mişcare
	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator 

	0
	1
	2
	3

	1
	Parametrii tehnici si functionali:

a) Funcţie de bază:   


Măsurarea volumului de apă rece ce trece prin contor.

b) Parametri tehnici:

· Contor de apă rece electromagnetic, fără piese în mişcare echipat cu emițător radio cu transmisie în banda liberă, fără taxe și fără licență cu două protocoale de comunicații (Wireless M-Bus și LoRa); 
· memorie data logger, minim 1440 valori (debit instantaneu, debit min, debit max, index, index curgere inversă) – progamabil de la 1 la 1440 minute

· alarme: data şi ora evenimentului şi durata acestuia;detectarea pierderilor; curgere inversă; 

· Poziţia de montaj – orice poziţie

· Afişaj digital

· Gradul de protecţie IP 68

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minim 14 ani, cu posibilitate de interogare la orice oră

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064
· Eroarea de măsură acceptată : conform ISO 4064
· ±2% pentru intervalul Q2 … Q4

· ±5% pentru intervalul Q1 … Q2

· Protecţie împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model dacă contorul are posibilitatea de reglare 

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval;

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice;

· Locul de montaj: în cămine de branşament, tunele tehnice, şi/sau subsoluri tehnice cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat

· Contoarele vor avea inscripţionate informaţiile conforme aprobării de model 

· Contoarele vor fi inscripționate cu cod de bare

· Contoarele de apă trebuie să deţină după caz  următoarele certificări :

· Certificat de examinare UE de tip

· Citirea  se va realiza prin colectarea automată a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor  portabile conform specificatiilor de mai jos

· Va realiza comunicaţia radio într-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă de taxe (frecvenţa 868 MHz), de licente si de aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv nu va necesita plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie;

· Furnizorul va specifica obligatoriu frecventa radio utilizată.

· Transmisia radio va fi în conformitate cu reglementările curente privind radio frecventa aplicabila în Europa;

· Indexul afisat de totalizatorul contorului va fi identic cu cel transmis la distanţă de modulul radio;

· Contoarele vor fi  concepute cu sistem de înregistrare alarma fraudă în memorie și de atenționare la interogarea acestuia;

· Contorul va fi adresabil (programabil), va utiliza un protocol de transmisie securizat care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influențe ale câmpurilor electromagnetice) și va asigura detecţia/corecția erorilor de transmisie;

· Operatiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale datelor de identificare ale contorului se vor face prin terminabilul portabil, prin unde radio;

· Va permite sincronizarea datei și orei pentru fiecare citire radio a contorului;

· Prin transmisie radio contoarele vor furniza în cadrul unuia sau mai multor tablouri (secvente) de date, minim: 

· verificarea numărului  de serie al contorului - la fiecare citire a acestuia

· numărul de serie asociat contorului va fi integrat în tabloul de citire pentru a verifica corectitudinea informatiei;

· indexul curent al contorului de apă rece (luând în considerare si posibila curgere inversă);

· indexul contorului la momentul citirii, va fi transmis în cadrul citirii mobile;

· indexul curgerii inverse - volumul total măsurat în curgerea inversă va fi transmis în cadrul citirii mobile

· debitele momentane înregistrate cu o periodicitate de minim 15 minute

· alarmele privind pierderile în aval de contor (valorile de prag ale alarmelor vor fi configurabile)

· alarmă de curgere inversă 

· durata de viată a bateriei 
	
	

	2
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

· Diametru nominal Dn 32 mm

· Debit nominal Q3: 10,0 m3/h

· Pierdere de presiune: ≤ 0,4 bar

· Valoarea pt domeniul de debit Q3 /Q1 ≥ 800
· Presiunea nominală (PN) 16 bar

· Temperatura maximă de funcţionare 40(C

· Racordare prin filet

· Lungime : 260 mm

· Calitatea produsului trebuie să fie garantată prin certificat de calitate, care însoţeşte în mod obligatoriu fiecare livrare.
	
	

	3
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

· Va respecta standardele de referinta romanesti/straine
	
	

	4
	Conditii de garantie 

Minim 36 luni de la punerea in functiune, 
	
	

	5
	Alte conditii cu caracter tehnic:

· Carcasa rezistenta la coroziune.

· Fiecare contor trebuie să aibă o copie a declaratiei UE de conformitate cf  HG 711/2015 Anexa 2 pct 4

· Prezentei fise tehnice completate de Furnizor i se va anexa oferta tehnica a producatorului declarat.
	
	


                                                                               OFERTANT

                                                                                   (semnatura autorizata)

FISA TEHNICA Nr. 12
· Utilajul, echipamentul tehnologic: Contor de apă rece  electromagnetic Dn 40 mm, fără piese în mişcare

	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producator 

	0
	1
	2
	3

	6. 
	Parametrii tehnici si functionali:

a) Funcţie de bază:   


Măsurarea volumului de apă rece ce trece prin contor.

b) Parametri tehnici:

· Contor de apă rece static, fără piese în mişcare echipat cu emițător radio cu transmisie în banda liberă, fără taxe și fără licență cu două protocoale de comunicații (Wireless M-Bus și LoRa); 
· memorie data logger, minim 1440 valori (debit instantaneu, debit min, debit max, index, index curgere inversă) – progamabil de la 1 la 1440 minute

· alarme: data şi ora evenimentului şi durata acestuia;detectarea pierderilor; curgere inversă; 

· Poziţia de montaj – orice poziţie

· Afişaj digital

· Gradul de protecţie IP 68

· Bateria de alimentare a contorului: autonomie de minim 14 ani cu posibilitate de interogare la orice oră

· Contoarele trebuie să satisfacă cerinţele ISO 4064
· Eroarea de măsură acceptată : conform ISO 4064
· ±2% pentru intervalul Q2 … Q4

· ±5% pentru intervalul Q1 … Q2

· Protecţie împotriva fraudării, prin sigilare conform aprobării de model.

· Nu vor necesita elemente de liniştire în amonte şi aval;

· Vor avea capac rabatabil care să protejeze cadranul contorului de eventualale deteriorări mecanice;

· Locul de montaj: în cămine de branşament, tunele tehnice, şi/sau subsoluri tehnice cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat

· Contoarele vor avea inscripţionate informaţiile conforme aprobării de model 

· Contoarele vor fi inscripționate cu cod de bare

· Contoarele de apă trebuie să deţină după caz  următoarele certificări :

· Aprobare de model C.E.E. sau Aprobare de model M.I.D.

· Declaraţie de conformitate potrivit H.G. 264/2006

· Citirea  se va realiza prin colectarea automată a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor  portabile specificate mai jos

· Va realiza comunicaţia radio într-o bandă de frecvenţe cu utilizare liberă de taxe (frecvenţa 868 MHz), de licente si de aprobări din partea autorităţilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv nu va necesita plata unor tarife sau abonamente la operatorii de telecomunicaţie;

· Furnizorul va specifica obligatoriu frecventa radio utilizată.

· Transmisia radio va fi în conformitate cu reglementările curente privind radio frecventa aplicabila în Europa;

· Indexul afisat de totalizatorul contorului va fi identic cu cel transmis la distanţă de modulul radio;

· Contoarele vor fi  concepute cu sistem de înregistrare alarma fraudă în memorie și de atenționare la interogarea acestuia;

· Contorul va fi adresabil (programabil), va utiliza un protocol de transmisie securizat care să permită protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influențe ale câmpurilor electromagnetice) și va asigura detecţia/corecția erorilor de transmisie;

· Operatiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale datelor de identificare ale contorului se vor face prin terminabilul portabil, prin unde radio;

· Va permite sincronizarea datei și orei pentru fiecare citire radio a contorului;

· Prin transmisie radio contoarele vor furniza în cadrul unuia sau mai multor tablouri (secvente) de date, minim: 

· verificarea numărului  de serie al contorului - la fiecare citire a acestuia

· numărul de serie asociat contorului va fi integrat în tabloul de citire pentru a verifica corectitudinea informatiei;

· indexul curent al contorului de apă rece (luând în considerare si posibila curgere inversă);

· indexul contorului la momentul citirii, va fi transmis în cadrul citirii mobile;

· indexul curgerii inverse - volumul total măsurat în curgerea inversă va fi transmis în cadrul citirii mobile

· debitele momentane înregistrate cu o periodicitate de minim 15 minute

· alarmele privind pierderile în aval de contor (valorile de prag ale alarmelor vor fi configurabile)

· alarmă de curgere inversă 

· durata de viată a bateriei 


	
	

	7. 
	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

· Diametru nominal Dn 40 mm

· Debit nominal Q3: 16,0 m3/h

· Pierdere de presiune: ≤ 0,4 bar

· Valoarea pt domeniul de debit Q3 /Q1 ≥ 800
· Presiunea nominală (PN) 16 bar

· Temperatura maximă de funcţionare 40(C

· Racordare prin filet

· Lungime : 300 mm

· Calitatea produsului trebuie să fie garantată prin certificat de calitate, care însoţeşte în mod obligatoriu fiecare livrare.
              
	
	

	8. 
	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:

· Va respecta standardele de referinta romanesti/straine
	
	

	9. 
	Conditii de garantie 

· Minim 36 luni de la punerea in functiune, 
	
	

	10. 
	Alte conditii cu caracter tehnic:

· Carcasa rezistenta la coroziune.

· Fiecare contor trebuie să aibă o copie a declaratiei UE de conformitate cf  HG 711/2015 Anexa 2 pct 4

· Prezentei fise tehnice completate de Furnizor i se va anexa oferta tehnica a producatorului declarat.
	
	


                                                                               OFERTANT

                                                                                   (semnatura autorizata)
FISA TEHNICA Nr. 13

· Utilajul, echipamentul tehnologic: Module radio cu două protocoale de comunicații (Wireless M-Bus și LoRa sau echivalent).
	Nr. crt.
	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini
	Producător

	0
	1
	2
	3

	1
	Caracteristici tehnice specifice module radio:

· Modul radio cu transmisie în banda liberă, fără taxe și fără licență cu două protocoale de comunicații (Wireless M-Bus și LoRa); 
· Model unic din punct de vedere constructiv şi funcţional, pentru dimensiunile de apometre mecanice solicitate Dn 15 - Dn 40;

· Corp compact cu antenă  integrată;

· Modulul radio este dotat cu sistem de fixare directă pe apometru, fără necesitatea efectuării vreunei conexiuni  prin conductor electric pentru a asigura comunicația cu totalizatorul apometrului, și asigură posibilitatea de demontare/ detașare în caz de necesitate;

· Montarea directă pe apometru va fi efectuată prin sistem de prindere uşoară, cu șurub;

· Modulul radio al apometrului este compatibil cu totalizatorul apometrului; 

· Comunicatia radio se va realiza intr-o banda de utilizare libera, care nu necesita licente sau aprobari din partea autoritatilor de reglementare a spectrului radioelectric, respectiv nu necesita plata unor tarife sau abonamente la operatorii publici de telecomunicatie;

· Modulul radio nu acoperă sistemul numeric de înregistrare totalizator, inscripționările seriale și marca  M.I.D. de pe apometru;

· Locul de montaj: în cămine de apometru, sau subsoluri tehnice, cu posibilitatea de a lucra în mediu inundat și înghețat;

Modulele radio sunt în conformitate cu reglementările curente privind radio frecvența aplicabilă în Europa;

Nivel de protectie: IP 68;

Indexul afișat de totalizatorul contorului și cel transmis la distanţă de modulul radio este identic;

Bateria de alimentare: autonomie de 10 ani

Operațiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbări ale setărilor modulului radio montat pe apometru, se vor face prin terminalul portabil și softul din dotarea autoritatii contractante, fără demontarea de pe apometru;

               Modulele radio vor asigura:

 posibilitate de integrare intr-o rețea LoRa;

· indexul curent al apometrului de apă (luând în considerare și posibila curgere inversă) - indexul apometrului la momentul citirii va fi transmis în cadrul citirii mobile;

· alarmă de curgere inversă - modulul radio va alerta utilizatorul în cadrul citirii mobile cu privire la apariția unei curgeri inverse în apometru;
· durata de viață a bateriei - modulul radio va atenționa utilizatorul în cadrul citirii mobile privitor la sfârșitul duratei de viață a bateriei; durata de viață a bateriei este de 10 ani.

Modulul de comunicaţie radio este adresabil (programabil) si utilizeză un protocol de transmisie care permite protecţia la perturbaţiile exterioare (interferenţe ale altor transmisii radio, influente ale câmpurilor electromagnetice) si detecţia / corectia erorilor de transmisie;

Modulul radio este protejat de perturbatiile electromagnetice de intensitate mică si medie astfel încât să nu fie influentat în functionare în cazul montarii acestuia în locuri cu influente magnetice provenite de la alte echipamente electrice;

Asigura transmisia 100% catre terminalul portabil a datelor programate pentru citire;

Suplimentar citirii indexului de volum, modulul  are o serie de funcţii inteligente cum ar fi:

Selectia tabloului de citire va fi făcută asupra punctului de contorizare prin intermediul configuratiei software. Pentru un contor este posibilă prezentarea de diferite configuratii pentru tablourile de citire.

• indexul afisat de totalizatorul contorului si cel transmis la distanta de modulul radio este identic ;

• sunt programabile prin software si pot fi livrate preprogramate;

• permite funcţionarea în condiţii dificile de lucru
Citirea  se realizează prin parcurgerea de către cititori pe jos sau cu masina a unor rute prestabilite şi colectarea automată a datelor pe cale radio, prin intermediul terminalelor ofertate. 


	
	

	2
	Conditii de garantie 

Minim 36  luni
	
	


                                                                               OFERTANT

                                                                                   (semnatura autorizata)

1

